## 首页
GB/T 8175-2025 圆筒单层绝热表面温度法计算表
输入参数 |  |  | 结果（从“迭代计算”提取）
D0 绝热层内径 / 管道外径 | 0.12 | m | 推荐保温层厚度 δ | 124 | mm
T0 设备/管道外表面温度 | 1100 | ℃ | 对应外径 D1 | 0.368 | m
Ta 环境温度 | 45 | ℃ | αr 辐射换热系数 | 7.3097 | W/(m²·K)
Ts 目标绝热层外表面温度 | 80 | ℃ | αc 对流换热系数 | 3.9552 | W/(m²·K)
λ 绝热材料导热系数 | 0.08 | W/(m·K) | αs 综合换热系数 | 11.2649 | W/(m²·K)
ε 外表面发射率 | 0.85 | - | Nu 努赛尔数 | 7494.4578 | -
H 立式圆筒特征高度 | 55.2 | m | Gr 格拉晓夫数 | 4.5633e+14 | -
ω 风速（强制对流） | 1 | m/s | Pr 普朗特数 | 0.69661 | -
cp 空气比热容 | 1007 | J/(kg·K) | Re 雷诺数 | 0 | -
对流类型 | 自然对流 | 自然对流/强制对流 | 最小残差 | 0.0015505 | -
圆筒姿态 | 立式圆筒 | 立式圆筒/卧式圆筒
标准主公式：D1·LN(D1/D0)=2·λ·(T0-Ts)/(αs·(Ts-Ta))。
αs=αr+αc；αr、αc 按 GB/T 8175-2025 附录A计算。
由于 D1 同时出现在左右两边，本表采用厚度扫描 + 残差最小法求解。
表中已包含 αr、αc、Nu、Gr、Pr、Re、空气物性参数的完整计算。

## 迭代计算
δ(mm) | D1(m) | Ts(K) | Ta(K) | T0(K) | ΔT(K) | T̄(K) | vf(m²/s) | Gr | ρf(kg/m³) | Pr | αr | l(m) | Re | Nu | λf(W/(m·K)) | αc | αs | 左侧 | 右侧 | 说明 | 残差
0 | 0.12 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7764.1578 | 0.029132 | 4.0975 | 11.4072 | 0 | 0.40876 | 按自然对流公式 | 0.40876
1 | 0.122 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7757.5972 | 0.029132 | 4.094 | 11.4038 | 0.0020166 | 0.40889 | 按自然对流公式 | 0.40687
2 | 0.124 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7751.2482 | 0.029132 | 4.0907 | 11.4004 | 0.0040659 | 0.40901 | 按自然对流公式 | 0.40494
3 | 0.126 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7745.1007 | 0.029132 | 4.0875 | 11.3972 | 0.0061476 | 0.40912 | 按自然对流公式 | 0.40298
4 | 0.128 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7739.1453 | 0.029132 | 4.0843 | 11.394 | 0.0082609 | 0.40924 | 按自然对流公式 | 0.40098
5 | 0.13 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7733.3732 | 0.029132 | 4.0813 | 11.391 | 0.010406 | 0.40935 | 按自然对流公式 | 0.39894
6 | 0.132 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7727.776 | 0.029132 | 4.0783 | 11.388 | 0.012581 | 0.40945 | 按自然对流公式 | 0.39687
7 | 0.134 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7722.3459 | 0.029132 | 4.0754 | 11.3852 | 0.014787 | 0.40956 | 按自然对流公式 | 0.39477
8 | 0.136 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7717.0755 | 0.029132 | 4.0727 | 11.3824 | 0.017022 | 0.40966 | 按自然对流公式 | 0.39263
9 | 0.138 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7711.9578 | 0.029132 | 4.07 | 11.3797 | 0.019287 | 0.40975 | 按自然对流公式 | 0.39047
10 | 0.14 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7706.9864 | 0.029132 | 4.0673 | 11.3771 | 0.021581 | 0.40985 | 按自然对流公式 | 0.38827
11 | 0.142 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7702.155 | 0.029132 | 4.0648 | 11.3745 | 0.023904 | 0.40994 | 按自然对流公式 | 0.38604
12 | 0.144 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7697.4578 | 0.029132 | 4.0623 | 11.372 | 0.026254 | 0.41003 | 按自然对流公式 | 0.38377
13 | 0.146 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7692.8893 | 0.029132 | 4.0599 | 11.3696 | 0.028633 | 0.41012 | 按自然对流公式 | 0.38148
14 | 0.148 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7688.4443 | 0.029132 | 4.0576 | 11.3673 | 0.031039 | 0.4102 | 按自然对流公式 | 0.37916
15 | 0.15 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7684.1178 | 0.029132 | 4.0553 | 11.365 | 0.033472 | 0.41028 | 按自然对流公式 | 0.37681
16 | 0.152 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7679.9052 | 0.029132 | 4.053 | 11.3628 | 0.035931 | 0.41036 | 按自然对流公式 | 0.37443
17 | 0.154 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7675.802 | 0.029132 | 4.0509 | 11.3606 | 0.038417 | 0.41044 | 按自然对流公式 | 0.37202
18 | 0.156 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7671.804 | 0.029132 | 4.0488 | 11.3585 | 0.040929 | 0.41052 | 按自然对流公式 | 0.36959
19 | 0.158 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7667.9072 | 0.029132 | 4.0467 | 11.3564 | 0.043466 | 0.41059 | 按自然对流公式 | 0.36713
20 | 0.16 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7664.1078 | 0.029132 | 4.0447 | 11.3544 | 0.046029 | 0.41066 | 按自然对流公式 | 0.36464
21 | 0.162 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7660.4023 | 0.029132 | 4.0428 | 11.3525 | 0.048617 | 0.41073 | 按自然对流公式 | 0.36212
22 | 0.164 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7656.7871 | 0.029132 | 4.0408 | 11.3506 | 0.051229 | 0.4108 | 按自然对流公式 | 0.35957
23 | 0.166 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7653.259 | 0.029132 | 4.039 | 11.3487 | 0.053866 | 0.41087 | 按自然对流公式 | 0.357
24 | 0.168 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7649.815 | 0.029132 | 4.0372 | 11.3469 | 0.056527 | 0.41094 | 按自然对流公式 | 0.35441
25 | 0.17 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7646.452 | 0.029132 | 4.0354 | 11.3451 | 0.059212 | 0.411 | 按自然对流公式 | 0.35179
26 | 0.172 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7643.1671 | 0.029132 | 4.0337 | 11.3434 | 0.06192 | 0.41106 | 按自然对流公式 | 0.34914
27 | 0.174 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7639.9578 | 0.029132 | 4.032 | 11.3417 | 0.064652 | 0.41113 | 按自然对流公式 | 0.34647
28 | 0.176 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7636.8215 | 0.029132 | 4.0303 | 11.34 | 0.067407 | 0.41119 | 按自然对流公式 | 0.34378
29 | 0.178 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7633.7556 | 0.029132 | 4.0287 | 11.3384 | 0.070184 | 0.41124 | 按自然对流公式 | 0.34106
30 | 0.18 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7630.7578 | 0.029132 | 4.0271 | 11.3368 | 0.072984 | 0.4113 | 按自然对流公式 | 0.33832
31 | 0.182 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7627.826 | 0.029132 | 4.0256 | 11.3353 | 0.075806 | 0.41136 | 按自然对流公式 | 0.33555
32 | 0.184 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7624.9578 | 0.029132 | 4.024 | 11.3338 | 0.07865 | 0.41141 | 按自然对流公式 | 0.33276
33 | 0.186 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7622.1514 | 0.029132 | 4.0226 | 11.3323 | 0.081515 | 0.41147 | 按自然对流公式 | 0.32995
34 | 0.188 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7619.4046 | 0.029132 | 4.0211 | 11.3308 | 0.084403 | 0.41152 | 按自然对流公式 | 0.32712
35 | 0.19 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7616.7157 | 0.029132 | 4.0197 | 11.3294 | 0.087311 | 0.41157 | 按自然对流公式 | 0.32426
36 | 0.192 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7614.0828 | 0.029132 | 4.0183 | 11.328 | 0.090241 | 0.41162 | 按自然对流公式 | 0.32138
37 | 0.194 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7611.5042 | 0.029132 | 4.0169 | 11.3267 | 0.093191 | 0.41167 | 按自然对流公式 | 0.31848
38 | 0.196 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7608.9782 | 0.029132 | 4.0156 | 11.3253 | 0.096162 | 0.41172 | 按自然对流公式 | 0.31556
39 | 0.198 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7606.5033 | 0.029132 | 4.0143 | 11.324 | 0.099154 | 0.41177 | 按自然对流公式 | 0.31261
40 | 0.2 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7604.0778 | 0.029132 | 4.013 | 11.3227 | 0.10217 | 0.41181 | 按自然对流公式 | 0.30965
41 | 0.202 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7601.7004 | 0.029132 | 4.0118 | 11.3215 | 0.1052 | 0.41186 | 按自然对流公式 | 0.30666
42 | 0.204 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7599.3696 | 0.029132 | 4.0105 | 11.3203 | 0.10825 | 0.4119 | 按自然对流公式 | 0.30366
43 | 0.206 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7597.084 | 0.029132 | 4.0093 | 11.3191 | 0.11132 | 0.41195 | 按自然对流公式 | 0.30063
44 | 0.208 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7594.8425 | 0.029132 | 4.0082 | 11.3179 | 0.11441 | 0.41199 | 按自然对流公式 | 0.29758
45 | 0.21 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7592.6435 | 0.029132 | 4.007 | 11.3167 | 0.11752 | 0.41203 | 按自然对流公式 | 0.29451
46 | 0.212 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7590.4861 | 0.029132 | 4.0059 | 11.3156 | 0.12065 | 0.41207 | 按自然对流公式 | 0.29143
47 | 0.214 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7588.3691 | 0.029132 | 4.0047 | 11.3145 | 0.1238 | 0.41211 | 按自然对流公式 | 0.28832
48 | 0.216 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7586.2912 | 0.029132 | 4.0036 | 11.3134 | 0.12696 | 0.41215 | 按自然对流公式 | 0.28519
49 | 0.218 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7584.2514 | 0.029132 | 4.0026 | 11.3123 | 0.13015 | 0.41219 | 按自然对流公式 | 0.28205
50 | 0.22 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7582.2487 | 0.029132 | 4.0015 | 11.3112 | 0.13335 | 0.41223 | 按自然对流公式 | 0.27888
51 | 0.222 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7580.2822 | 0.029132 | 4.0005 | 11.3102 | 0.13657 | 0.41227 | 按自然对流公式 | 0.2757
52 | 0.224 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7578.3507 | 0.029132 | 3.9994 | 11.3092 | 0.13981 | 0.41231 | 按自然对流公式 | 0.2725
53 | 0.226 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7576.4534 | 0.029132 | 3.9984 | 11.3082 | 0.14307 | 0.41234 | 按自然对流公式 | 0.26928
54 | 0.228 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7574.5894 | 0.029132 | 3.9975 | 11.3072 | 0.14634 | 0.41238 | 按自然对流公式 | 0.26604
55 | 0.23 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7572.7578 | 0.029132 | 3.9965 | 11.3062 | 0.14964 | 0.41242 | 按自然对流公式 | 0.26278
56 | 0.232 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7570.9578 | 0.029132 | 3.9955 | 11.3053 | 0.15294 | 0.41245 | 按自然对流公式 | 0.2595
57 | 0.234 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7569.1886 | 0.029132 | 3.9946 | 11.3043 | 0.15627 | 0.41248 | 按自然对流公式 | 0.25621
58 | 0.236 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7567.4494 | 0.029132 | 3.9937 | 11.3034 | 0.15962 | 0.41252 | 按自然对流公式 | 0.2529
59 | 0.238 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7565.7393 | 0.029132 | 3.9928 | 11.3025 | 0.16298 | 0.41255 | 按自然对流公式 | 0.24957
60 | 0.24 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7564.0578 | 0.029132 | 3.9919 | 11.3016 | 0.16636 | 0.41258 | 按自然对流公式 | 0.24623
61 | 0.242 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7562.4041 | 0.029132 | 3.991 | 11.3008 | 0.16975 | 0.41261 | 按自然对流公式 | 0.24286
62 | 0.244 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7560.7775 | 0.029132 | 3.9902 | 11.2999 | 0.17316 | 0.41265 | 按自然对流公式 | 0.23948
63 | 0.246 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7559.1773 | 0.029132 | 3.9893 | 11.2991 | 0.17659 | 0.41268 | 按自然对流公式 | 0.23609
64 | 0.248 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7557.603 | 0.029132 | 3.9885 | 11.2982 | 0.18003 | 0.41271 | 按自然对流公式 | 0.23267
65 | 0.25 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7556.0538 | 0.029132 | 3.9877 | 11.2974 | 0.18349 | 0.41274 | 按自然对流公式 | 0.22924
66 | 0.252 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7554.5293 | 0.029132 | 3.9869 | 11.2966 | 0.18697 | 0.41277 | 按自然对流公式 | 0.2258
67 | 0.254 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7553.0287 | 0.029132 | 3.9861 | 11.2958 | 0.19046 | 0.4128 | 按自然对流公式 | 0.22234
68 | 0.256 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7551.5516 | 0.029132 | 3.9853 | 11.295 | 0.19397 | 0.41282 | 按自然对流公式 | 0.21886
69 | 0.258 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7550.0974 | 0.029132 | 3.9845 | 11.2943 | 0.19749 | 0.41285 | 按自然对流公式 | 0.21536
70 | 0.26 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7548.6655 | 0.029132 | 3.9838 | 11.2935 | 0.20103 | 0.41288 | 按自然对流公式 | 0.21185
71 | 0.262 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7547.2555 | 0.029132 | 3.983 | 11.2928 | 0.20458 | 0.41291 | 按自然对流公式 | 0.20832
72 | 0.264 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7545.8669 | 0.029132 | 3.9823 | 11.292 | 0.20815 | 0.41293 | 按自然对流公式 | 0.20478
73 | 0.266 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7544.4992 | 0.029132 | 3.9816 | 11.2913 | 0.21174 | 0.41296 | 按自然对流公式 | 0.20122
74 | 0.268 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7543.1519 | 0.029132 | 3.9809 | 11.2906 | 0.21534 | 0.41299 | 按自然对流公式 | 0.19765
75 | 0.27 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7541.8245 | 0.029132 | 3.9802 | 11.2899 | 0.21895 | 0.41301 | 按自然对流公式 | 0.19406
76 | 0.272 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7540.5167 | 0.029132 | 3.9795 | 11.2892 | 0.22258 | 0.41304 | 按自然对流公式 | 0.19046
77 | 0.274 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7539.2279 | 0.029132 | 3.9788 | 11.2885 | 0.22622 | 0.41306 | 按自然对流公式 | 0.18684
78 | 0.276 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7537.9578 | 0.029132 | 3.9781 | 11.2879 | 0.22988 | 0.41309 | 按自然对流公式 | 0.1832
79 | 0.278 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7536.706 | 0.029132 | 3.9775 | 11.2872 | 0.23356 | 0.41311 | 按自然对流公式 | 0.17955
80 | 0.28 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7535.4721 | 0.029132 | 3.9768 | 11.2865 | 0.23724 | 0.41313 | 按自然对流公式 | 0.17589
81 | 0.282 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7534.2557 | 0.029132 | 3.9762 | 11.2859 | 0.24095 | 0.41316 | 按自然对流公式 | 0.17221
82 | 0.284 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7533.0564 | 0.029132 | 3.9755 | 11.2853 | 0.24466 | 0.41318 | 按自然对流公式 | 0.16852
83 | 0.286 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7531.8739 | 0.029132 | 3.9749 | 11.2846 | 0.24839 | 0.4132 | 按自然对流公式 | 0.16481
84 | 0.288 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7530.7078 | 0.029132 | 3.9743 | 11.284 | 0.25213 | 0.41323 | 按自然对流公式 | 0.16109
85 | 0.29 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7529.5578 | 0.029132 | 3.9737 | 11.2834 | 0.25589 | 0.41325 | 按自然对流公式 | 0.15736
86 | 0.292 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7528.4236 | 0.029132 | 3.9731 | 11.2828 | 0.25966 | 0.41327 | 按自然对流公式 | 0.15361
87 | 0.294 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7527.3048 | 0.029132 | 3.9725 | 11.2822 | 0.26345 | 0.41329 | 按自然对流公式 | 0.14984
88 | 0.296 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7526.2011 | 0.029132 | 3.9719 | 11.2816 | 0.26725 | 0.41331 | 按自然对流公式 | 0.14606
89 | 0.298 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7525.1122 | 0.029132 | 3.9714 | 11.2811 | 0.27106 | 0.41333 | 按自然对流公式 | 0.14227
90 | 0.3 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7524.0378 | 0.029132 | 3.9708 | 11.2805 | 0.27489 | 0.41336 | 按自然对流公式 | 0.13847
91 | 0.302 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7522.9777 | 0.029132 | 3.9702 | 11.2799 | 0.27873 | 0.41338 | 按自然对流公式 | 0.13465
92 | 0.304 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7521.9315 | 0.029132 | 3.9697 | 11.2794 | 0.28258 | 0.4134 | 按自然对流公式 | 0.13082
93 | 0.306 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7520.899 | 0.029132 | 3.9691 | 11.2789 | 0.28644 | 0.41342 | 按自然对流公式 | 0.12697
94 | 0.308 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7519.8799 | 0.029132 | 3.9686 | 11.2783 | 0.29032 | 0.41344 | 按自然对流公式 | 0.12311
95 | 0.31 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7518.874 | 0.029132 | 3.9681 | 11.2778 | 0.29421 | 0.41346 | 按自然对流公式 | 0.11924
96 | 0.312 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7517.8809 | 0.029132 | 3.9675 | 11.2773 | 0.29812 | 0.41347 | 按自然对流公式 | 0.11535
97 | 0.314 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7516.9005 | 0.029132 | 3.967 | 11.2767 | 0.30204 | 0.41349 | 按自然对流公式 | 0.11146
98 | 0.316 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7515.9325 | 0.029132 | 3.9665 | 11.2762 | 0.30597 | 0.41351 | 按自然对流公式 | 0.10754
99 | 0.318 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7514.9767 | 0.029132 | 3.966 | 11.2757 | 0.30991 | 0.41353 | 按自然对流公式 | 0.10362
100 | 0.32 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7514.0328 | 0.029132 | 3.9655 | 11.2752 | 0.31387 | 0.41355 | 按自然对流公式 | 0.099683
101 | 0.322 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7513.1007 | 0.029132 | 3.965 | 11.2747 | 0.31783 | 0.41357 | 按自然对流公式 | 0.095734
102 | 0.324 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7512.1801 | 0.029132 | 3.9645 | 11.2742 | 0.32181 | 0.41358 | 按自然对流公式 | 0.091771
103 | 0.326 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7511.2707 | 0.029132 | 3.964 | 11.2738 | 0.32581 | 0.4136 | 按自然对流公式 | 0.087796
104 | 0.328 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7510.3725 | 0.029132 | 3.9636 | 11.2733 | 0.32981 | 0.41362 | 按自然对流公式 | 0.083809
105 | 0.33 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7509.4851 | 0.029132 | 3.9631 | 11.2728 | 0.33383 | 0.41364 | 按自然对流公式 | 0.079809
106 | 0.332 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7508.6084 | 0.029132 | 3.9626 | 11.2724 | 0.33786 | 0.41365 | 按自然对流公式 | 0.075796
107 | 0.334 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7507.7423 | 0.029132 | 3.9622 | 11.2719 | 0.3419 | 0.41367 | 按自然对流公式 | 0.071772
108 | 0.336 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7506.8864 | 0.029132 | 3.9617 | 11.2715 | 0.34595 | 0.41369 | 按自然对流公式 | 0.067735
109 | 0.338 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7506.0407 | 0.029132 | 3.9613 | 11.271 | 0.35002 | 0.4137 | 按自然对流公式 | 0.063686
110 | 0.34 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7505.2049 | 0.029132 | 3.9608 | 11.2706 | 0.35409 | 0.41372 | 按自然对流公式 | 0.059625
111 | 0.342 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7504.3789 | 0.029132 | 3.9604 | 11.2701 | 0.35818 | 0.41374 | 按自然对流公式 | 0.055553
112 | 0.344 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7503.5625 | 0.029132 | 3.96 | 11.2697 | 0.36228 | 0.41375 | 按自然对流公式 | 0.051468
113 | 0.346 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7502.7555 | 0.029132 | 3.9596 | 11.2693 | 0.3664 | 0.41377 | 按自然对流公式 | 0.047372
114 | 0.348 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7501.9578 | 0.029132 | 3.9591 | 11.2689 | 0.37052 | 0.41378 | 按自然对流公式 | 0.043263
115 | 0.35 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7501.1693 | 0.029132 | 3.9587 | 11.2684 | 0.37465 | 0.4138 | 按自然对流公式 | 0.039143
116 | 0.352 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7500.3897 | 0.029132 | 3.9583 | 11.268 | 0.3788 | 0.41381 | 按自然对流公式 | 0.035012
117 | 0.354 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7499.6189 | 0.029132 | 3.9579 | 11.2676 | 0.38296 | 0.41383 | 按自然对流公式 | 0.030869
118 | 0.356 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7498.8567 | 0.029132 | 3.9575 | 11.2672 | 0.38713 | 0.41384 | 按自然对流公式 | 0.026715
119 | 0.358 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7498.1031 | 0.029132 | 3.9571 | 11.2668 | 0.39131 | 0.41386 | 按自然对流公式 | 0.022549
120 | 0.36 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7497.3578 | 0.029132 | 3.9567 | 11.2664 | 0.3955 | 0.41387 | 按自然对流公式 | 0.018371
121 | 0.362 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7496.6208 | 0.029132 | 3.9563 | 11.266 | 0.3997 | 0.41389 | 按自然对流公式 | 0.014183
122 | 0.364 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7495.8919 | 0.029132 | 3.9559 | 11.2657 | 0.40392 | 0.4139 | 按自然对流公式 | 0.0099833
123 | 0.366 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7495.171 | 0.029132 | 3.9556 | 11.2653 | 0.40814 | 0.41391 | 按自然对流公式 | 0.0057724
124 | 0.368 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7494.4578 | 0.029132 | 3.9552 | 11.2649 | 0.41238 | 0.41393 | 按自然对流公式 | 0.0015505
125 | 0.37 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7493.7524 | 0.029132 | 3.9548 | 11.2645 | 0.41662 | 0.41394 | 按自然对流公式 | 0.0026824
126 | 0.372 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7493.0546 | 0.029132 | 3.9544 | 11.2642 | 0.42088 | 0.41396 | 按自然对流公式 | 0.0069263
127 | 0.374 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7492.3643 | 0.029132 | 3.9541 | 11.2638 | 0.42515 | 0.41397 | 按自然对流公式 | 0.011181
128 | 0.376 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7491.6812 | 0.029132 | 3.9537 | 11.2634 | 0.42943 | 0.41398 | 按自然对流公式 | 0.015447
129 | 0.378 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7491.0055 | 0.029132 | 3.9534 | 11.2631 | 0.43372 | 0.414 | 按自然对流公式 | 0.019723
130 | 0.38 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7490.3368 | 0.029132 | 3.953 | 11.2627 | 0.43802 | 0.41401 | 按自然对流公式 | 0.02401
131 | 0.382 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7489.6751 | 0.029132 | 3.9527 | 11.2624 | 0.44233 | 0.41402 | 按自然对流公式 | 0.028308
132 | 0.384 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7489.0203 | 0.029132 | 3.9523 | 11.262 | 0.44665 | 0.41403 | 按自然对流公式 | 0.032616
133 | 0.386 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7488.3723 | 0.029132 | 3.952 | 11.2617 | 0.45098 | 0.41405 | 按自然对流公式 | 0.036935
134 | 0.388 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7487.731 | 0.029132 | 3.9516 | 11.2613 | 0.45532 | 0.41406 | 按自然对流公式 | 0.041265
135 | 0.39 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7487.0963 | 0.029132 | 3.9513 | 11.261 | 0.45968 | 0.41407 | 按自然对流公式 | 0.045605
136 | 0.392 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7486.468 | 0.029132 | 3.951 | 11.2607 | 0.46404 | 0.41408 | 按自然对流公式 | 0.049955
137 | 0.394 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7485.8462 | 0.029132 | 3.9506 | 11.2604 | 0.46841 | 0.4141 | 按自然对流公式 | 0.054315
138 | 0.396 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7485.2306 | 0.029132 | 3.9503 | 11.26 | 0.47279 | 0.41411 | 按自然对流公式 | 0.058686
139 | 0.398 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7484.6212 | 0.029132 | 3.95 | 11.2597 | 0.47719 | 0.41412 | 按自然对流公式 | 0.063067
140 | 0.4 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7484.0178 | 0.029132 | 3.9497 | 11.2594 | 0.48159 | 0.41413 | 按自然对流公式 | 0.067458
141 | 0.402 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7483.4205 | 0.029132 | 3.9493 | 11.2591 | 0.486 | 0.41414 | 按自然对流公式 | 0.07186
142 | 0.404 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7482.8291 | 0.029132 | 3.949 | 11.2588 | 0.49042 | 0.41415 | 按自然对流公式 | 0.076271
143 | 0.406 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7482.2435 | 0.029132 | 3.9487 | 11.2585 | 0.49486 | 0.41417 | 按自然对流公式 | 0.080693
144 | 0.408 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7481.6637 | 0.029132 | 3.9484 | 11.2581 | 0.4993 | 0.41418 | 按自然对流公式 | 0.085124
145 | 0.41 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7481.0895 | 0.029132 | 3.9481 | 11.2578 | 0.50375 | 0.41419 | 按自然对流公式 | 0.089565
146 | 0.412 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7480.5209 | 0.029132 | 3.9478 | 11.2575 | 0.50822 | 0.4142 | 按自然对流公式 | 0.094017
147 | 0.414 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7479.9578 | 0.029132 | 3.9475 | 11.2572 | 0.51269 | 0.41421 | 按自然对流公式 | 0.098477
148 | 0.416 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7479.4001 | 0.029132 | 3.9472 | 11.257 | 0.51717 | 0.41422 | 按自然对流公式 | 0.10295
149 | 0.418 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7478.8478 | 0.029132 | 3.9469 | 11.2567 | 0.52166 | 0.41423 | 按自然对流公式 | 0.10743
150 | 0.42 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7478.3007 | 0.029132 | 3.9466 | 11.2564 | 0.52616 | 0.41424 | 按自然对流公式 | 0.11192
151 | 0.422 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7477.7588 | 0.029132 | 3.9464 | 11.2561 | 0.53067 | 0.41425 | 按自然对流公式 | 0.11642
152 | 0.424 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7477.222 | 0.029132 | 3.9461 | 11.2558 | 0.53519 | 0.41426 | 按自然对流公式 | 0.12093
153 | 0.426 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7476.6902 | 0.029132 | 3.9458 | 11.2555 | 0.53972 | 0.41427 | 按自然对流公式 | 0.12545
154 | 0.428 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7476.1634 | 0.029132 | 3.9455 | 11.2552 | 0.54426 | 0.41428 | 按自然对流公式 | 0.12998
155 | 0.43 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7475.6416 | 0.029132 | 3.9452 | 11.255 | 0.54881 | 0.41429 | 按自然对流公式 | 0.13451
156 | 0.432 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7475.1245 | 0.029132 | 3.945 | 11.2547 | 0.55336 | 0.4143 | 按自然对流公式 | 0.13906
157 | 0.434 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7474.6122 | 0.029132 | 3.9447 | 11.2544 | 0.55793 | 0.41431 | 按自然对流公式 | 0.14362
158 | 0.436 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7474.1046 | 0.029132 | 3.9444 | 11.2542 | 0.56251 | 0.41432 | 按自然对流公式 | 0.14818
159 | 0.438 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7473.6017 | 0.029132 | 3.9442 | 11.2539 | 0.56709 | 0.41433 | 按自然对流公式 | 0.15276
160 | 0.44 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7473.1033 | 0.029132 | 3.9439 | 11.2536 | 0.57168 | 0.41434 | 按自然对流公式 | 0.15734
161 | 0.442 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7472.6094 | 0.029132 | 3.9436 | 11.2534 | 0.57629 | 0.41435 | 按自然对流公式 | 0.16194
162 | 0.444 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7472.12 | 0.029132 | 3.9434 | 11.2531 | 0.5809 | 0.41436 | 按自然对流公式 | 0.16654
163 | 0.446 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7471.635 | 0.029132 | 3.9431 | 11.2529 | 0.58552 | 0.41437 | 按自然对流公式 | 0.17115
164 | 0.448 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7471.1543 | 0.029132 | 3.9429 | 11.2526 | 0.59015 | 0.41438 | 按自然对流公式 | 0.17577
165 | 0.45 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7470.6778 | 0.029132 | 3.9426 | 11.2523 | 0.59479 | 0.41439 | 按自然对流公式 | 0.1804
166 | 0.452 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7470.2056 | 0.029132 | 3.9424 | 11.2521 | 0.59944 | 0.4144 | 按自然对流公式 | 0.18504
167 | 0.454 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7469.7376 | 0.029132 | 3.9421 | 11.2519 | 0.60409 | 0.41441 | 按自然对流公式 | 0.18969
168 | 0.456 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7469.2736 | 0.029132 | 3.9419 | 11.2516 | 0.60876 | 0.41442 | 按自然对流公式 | 0.19434
169 | 0.458 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7468.8137 | 0.029132 | 3.9416 | 11.2514 | 0.61343 | 0.41443 | 按自然对流公式 | 0.19901
170 | 0.46 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7468.3578 | 0.029132 | 3.9414 | 11.2511 | 0.61812 | 0.41443 | 按自然对流公式 | 0.20368
171 | 0.462 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7467.9059 | 0.029132 | 3.9412 | 11.2509 | 0.62281 | 0.41444 | 按自然对流公式 | 0.20837
172 | 0.464 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7467.4578 | 0.029132 | 3.9409 | 11.2506 | 0.62751 | 0.41445 | 按自然对流公式 | 0.21306
173 | 0.466 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7467.0136 | 0.029132 | 3.9407 | 11.2504 | 0.63222 | 0.41446 | 按自然对流公式 | 0.21776
174 | 0.468 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7466.5732 | 0.029132 | 3.9405 | 11.2502 | 0.63694 | 0.41447 | 按自然对流公式 | 0.22247
175 | 0.47 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7466.1366 | 0.029132 | 3.9402 | 11.25 | 0.64166 | 0.41448 | 按自然对流公式 | 0.22719
176 | 0.472 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7465.7036 | 0.029132 | 3.94 | 11.2497 | 0.6464 | 0.41449 | 按自然对流公式 | 0.23191
177 | 0.474 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7465.2743 | 0.029132 | 3.9398 | 11.2495 | 0.65114 | 0.41449 | 按自然对流公式 | 0.23665
178 | 0.476 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7464.8486 | 0.029132 | 3.9395 | 11.2493 | 0.65589 | 0.4145 | 按自然对流公式 | 0.24139
179 | 0.478 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7464.4265 | 0.029132 | 3.9393 | 11.249 | 0.66065 | 0.41451 | 按自然对流公式 | 0.24614
180 | 0.48 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7464.0078 | 0.029132 | 3.9391 | 11.2488 | 0.66542 | 0.41452 | 按自然对流公式 | 0.2509
181 | 0.482 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7463.5927 | 0.029132 | 3.9389 | 11.2486 | 0.6702 | 0.41453 | 按自然对流公式 | 0.25567
182 | 0.484 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7463.181 | 0.029132 | 3.9387 | 11.2484 | 0.67498 | 0.41454 | 按自然对流公式 | 0.26045
183 | 0.486 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7462.7727 | 0.029132 | 3.9385 | 11.2482 | 0.67978 | 0.41454 | 按自然对流公式 | 0.26523
184 | 0.488 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7462.3677 | 0.029132 | 3.9382 | 11.248 | 0.68458 | 0.41455 | 按自然对流公式 | 0.27003
185 | 0.49 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7461.966 | 0.029132 | 3.938 | 11.2477 | 0.68939 | 0.41456 | 按自然对流公式 | 0.27483
186 | 0.492 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7461.5676 | 0.029132 | 3.9378 | 11.2475 | 0.69421 | 0.41457 | 按自然对流公式 | 0.27964
187 | 0.494 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7461.1724 | 0.029132 | 3.9376 | 11.2473 | 0.69903 | 0.41457 | 按自然对流公式 | 0.28446
188 | 0.496 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7460.7804 | 0.029132 | 3.9374 | 11.2471 | 0.70387 | 0.41458 | 按自然对流公式 | 0.28928
189 | 0.498 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7460.3916 | 0.029132 | 3.9372 | 11.2469 | 0.70871 | 0.41459 | 按自然对流公式 | 0.29412
190 | 0.5 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7460.0058 | 0.029132 | 3.937 | 11.2467 | 0.71356 | 0.4146 | 按自然对流公式 | 0.29896
191 | 0.502 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7459.6232 | 0.029132 | 3.9368 | 11.2465 | 0.71842 | 0.4146 | 按自然对流公式 | 0.30381
192 | 0.504 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7459.2435 | 0.029132 | 3.9366 | 11.2463 | 0.72328 | 0.41461 | 按自然对流公式 | 0.30867
193 | 0.506 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7458.8669 | 0.029132 | 3.9364 | 11.2461 | 0.72816 | 0.41462 | 按自然对流公式 | 0.31354
194 | 0.508 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7458.4933 | 0.029132 | 3.9362 | 11.2459 | 0.73304 | 0.41463 | 按自然对流公式 | 0.31841
195 | 0.51 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7458.1225 | 0.029132 | 3.936 | 11.2457 | 0.73793 | 0.41463 | 按自然对流公式 | 0.32329
196 | 0.512 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7457.7547 | 0.029132 | 3.9358 | 11.2455 | 0.74283 | 0.41464 | 按自然对流公式 | 0.32819
197 | 0.514 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7457.3897 | 0.029132 | 3.9356 | 11.2453 | 0.74773 | 0.41465 | 按自然对流公式 | 0.33308
198 | 0.516 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7457.0276 | 0.029132 | 3.9354 | 11.2451 | 0.75265 | 0.41466 | 按自然对流公式 | 0.33799
199 | 0.518 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7456.6683 | 0.029132 | 3.9352 | 11.245 | 0.75757 | 0.41466 | 按自然对流公式 | 0.3429
200 | 0.52 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7456.3117 | 0.029132 | 3.935 | 11.2448 | 0.7625 | 0.41467 | 按自然对流公式 | 0.34783
201 | 0.522 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7455.9578 | 0.029132 | 3.9349 | 11.2446 | 0.76743 | 0.41468 | 按自然对流公式 | 0.35276
202 | 0.524 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7455.6067 | 0.029132 | 3.9347 | 11.2444 | 0.77238 | 0.41468 | 按自然对流公式 | 0.35769
203 | 0.526 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7455.2582 | 0.029132 | 3.9345 | 11.2442 | 0.77733 | 0.41469 | 按自然对流公式 | 0.36264
204 | 0.528 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7454.9124 | 0.029132 | 3.9343 | 11.244 | 0.78229 | 0.4147 | 按自然对流公式 | 0.36759
205 | 0.53 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7454.5692 | 0.029132 | 3.9341 | 11.2438 | 0.78725 | 0.4147 | 按自然对流公式 | 0.37255
206 | 0.532 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7454.2285 | 0.029132 | 3.9339 | 11.2437 | 0.79223 | 0.41471 | 按自然对流公式 | 0.37752
207 | 0.534 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7453.8904 | 0.029132 | 3.9338 | 11.2435 | 0.79721 | 0.41472 | 按自然对流公式 | 0.38249
208 | 0.536 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7453.5549 | 0.029132 | 3.9336 | 11.2433 | 0.8022 | 0.41472 | 按自然对流公式 | 0.38748
209 | 0.538 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7453.2218 | 0.029132 | 3.9334 | 11.2431 | 0.8072 | 0.41473 | 按自然对流公式 | 0.39247
210 | 0.54 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7452.8912 | 0.029132 | 3.9332 | 11.243 | 0.8122 | 0.41474 | 按自然对流公式 | 0.39747
211 | 0.542 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7452.563 | 0.029132 | 3.9331 | 11.2428 | 0.81721 | 0.41474 | 按自然对流公式 | 0.40247
212 | 0.544 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7452.2372 | 0.029132 | 3.9329 | 11.2426 | 0.82223 | 0.41475 | 按自然对流公式 | 0.40748
213 | 0.546 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7451.9139 | 0.029132 | 3.9327 | 11.2424 | 0.82726 | 0.41475 | 按自然对流公式 | 0.4125
214 | 0.548 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7451.5929 | 0.029132 | 3.9326 | 11.2423 | 0.83229 | 0.41476 | 按自然对流公式 | 0.41753
215 | 0.55 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7451.2742 | 0.029132 | 3.9324 | 11.2421 | 0.83733 | 0.41477 | 按自然对流公式 | 0.42257
216 | 0.552 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7450.9578 | 0.029132 | 3.9322 | 11.2419 | 0.84238 | 0.41477 | 按自然对流公式 | 0.42761
217 | 0.554 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7450.6438 | 0.029132 | 3.9321 | 11.2418 | 0.84744 | 0.41478 | 按自然对流公式 | 0.43266
218 | 0.556 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7450.3319 | 0.029132 | 3.9319 | 11.2416 | 0.8525 | 0.41479 | 按自然对流公式 | 0.43772
219 | 0.558 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7450.0224 | 0.029132 | 3.9317 | 11.2414 | 0.85757 | 0.41479 | 按自然对流公式 | 0.44278
220 | 0.56 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7449.715 | 0.029132 | 3.9316 | 11.2413 | 0.86265 | 0.4148 | 按自然对流公式 | 0.44785
221 | 0.562 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7449.4098 | 0.029132 | 3.9314 | 11.2411 | 0.86773 | 0.4148 | 按自然对流公式 | 0.45293
222 | 0.564 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7449.1068 | 0.029132 | 3.9312 | 11.241 | 0.87283 | 0.41481 | 按自然对流公式 | 0.45802
223 | 0.566 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7448.8059 | 0.029132 | 3.9311 | 11.2408 | 0.87792 | 0.41482 | 按自然对流公式 | 0.46311
224 | 0.568 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7448.5071 | 0.029132 | 3.9309 | 11.2406 | 0.88303 | 0.41482 | 按自然对流公式 | 0.46821
225 | 0.57 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7448.2105 | 0.029132 | 3.9308 | 11.2405 | 0.88814 | 0.41483 | 按自然对流公式 | 0.47332
226 | 0.572 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7447.9159 | 0.029132 | 3.9306 | 11.2403 | 0.89326 | 0.41483 | 按自然对流公式 | 0.47843
227 | 0.574 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7447.6233 | 0.029132 | 3.9305 | 11.2402 | 0.89839 | 0.41484 | 按自然对流公式 | 0.48355
228 | 0.576 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7447.3328 | 0.029132 | 3.9303 | 11.24 | 0.90352 | 0.41484 | 按自然对流公式 | 0.48868
229 | 0.578 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7447.0443 | 0.029132 | 3.9302 | 11.2399 | 0.90866 | 0.41485 | 按自然对流公式 | 0.49381
230 | 0.58 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7446.7578 | 0.029132 | 3.93 | 11.2397 | 0.91381 | 0.41486 | 按自然对流公式 | 0.49896
231 | 0.582 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7446.4733 | 0.029132 | 3.9299 | 11.2396 | 0.91897 | 0.41486 | 按自然对流公式 | 0.5041
232 | 0.584 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7446.1907 | 0.029132 | 3.9297 | 11.2394 | 0.92413 | 0.41487 | 按自然对流公式 | 0.50926
233 | 0.586 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7445.9101 | 0.029132 | 3.9296 | 11.2393 | 0.9293 | 0.41487 | 按自然对流公式 | 0.51442
234 | 0.588 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7445.6313 | 0.029132 | 3.9294 | 11.2391 | 0.93447 | 0.41488 | 按自然对流公式 | 0.51959
235 | 0.59 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7445.3544 | 0.029132 | 3.9293 | 11.239 | 0.93965 | 0.41488 | 按自然对流公式 | 0.52477
236 | 0.592 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7445.0795 | 0.029132 | 3.9291 | 11.2388 | 0.94484 | 0.41489 | 按自然对流公式 | 0.52995
237 | 0.594 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7444.8063 | 0.029132 | 3.929 | 11.2387 | 0.95004 | 0.41489 | 按自然对流公式 | 0.53514
238 | 0.596 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7444.535 | 0.029132 | 3.9288 | 11.2386 | 0.95524 | 0.4149 | 按自然对流公式 | 0.54034
239 | 0.598 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7444.2655 | 0.029132 | 3.9287 | 11.2384 | 0.96045 | 0.4149 | 按自然对流公式 | 0.54554
240 | 0.6 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7443.9978 | 0.029132 | 3.9285 | 11.2383 | 0.96566 | 0.41491 | 按自然对流公式 | 0.55075
241 | 0.602 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7443.7319 | 0.029132 | 3.9284 | 11.2381 | 0.97088 | 0.41491 | 按自然对流公式 | 0.55597
242 | 0.604 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7443.4678 | 0.029132 | 3.9283 | 11.238 | 0.97611 | 0.41492 | 按自然对流公式 | 0.56119
243 | 0.606 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7443.2054 | 0.029132 | 3.9281 | 11.2378 | 0.98135 | 0.41492 | 按自然对流公式 | 0.56642
244 | 0.608 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7442.9447 | 0.029132 | 3.928 | 11.2377 | 0.98659 | 0.41493 | 按自然对流公式 | 0.57166
245 | 0.61 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7442.6857 | 0.029132 | 3.9279 | 11.2376 | 0.99184 | 0.41493 | 按自然对流公式 | 0.57691
246 | 0.612 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7442.4284 | 0.029132 | 3.9277 | 11.2374 | 0.9971 | 0.41494 | 按自然对流公式 | 0.58216
247 | 0.614 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7442.1728 | 0.029132 | 3.9276 | 11.2373 | 1.0024 | 0.41494 | 按自然对流公式 | 0.58741
248 | 0.616 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7441.9189 | 0.029132 | 3.9274 | 11.2372 | 1.0076 | 0.41495 | 按自然对流公式 | 0.59268
249 | 0.618 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7441.6666 | 0.029132 | 3.9273 | 11.237 | 1.0129 | 0.41495 | 按自然对流公式 | 0.59795
250 | 0.62 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7441.4159 | 0.029132 | 3.9272 | 11.2369 | 1.0182 | 0.41496 | 按自然对流公式 | 0.60322
251 | 0.622 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7441.1668 | 0.029132 | 3.9271 | 11.2368 | 1.0235 | 0.41496 | 按自然对流公式 | 0.6085
252 | 0.624 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7440.9194 | 0.029132 | 3.9269 | 11.2366 | 1.0288 | 0.41497 | 按自然对流公式 | 0.61379
253 | 0.626 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7440.6735 | 0.029132 | 3.9268 | 11.2365 | 1.0341 | 0.41497 | 按自然对流公式 | 0.61909
254 | 0.628 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7440.4292 | 0.029132 | 3.9267 | 11.2364 | 1.0394 | 0.41498 | 按自然对流公式 | 0.62439
255 | 0.63 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7440.1864 | 0.029132 | 3.9265 | 11.2363 | 1.0447 | 0.41498 | 按自然对流公式 | 0.6297
256 | 0.632 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7439.9452 | 0.029132 | 3.9264 | 11.2361 | 1.05 | 0.41499 | 按自然对流公式 | 0.63502
257 | 0.634 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7439.7055 | 0.029132 | 3.9263 | 11.236 | 1.0553 | 0.41499 | 按自然对流公式 | 0.64034
258 | 0.636 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7439.4673 | 0.029132 | 3.9262 | 11.2359 | 1.0607 | 0.415 | 按自然对流公式 | 0.64566
259 | 0.638 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7439.2306 | 0.029132 | 3.926 | 11.2358 | 1.066 | 0.415 | 按自然对流公式 | 0.651
260 | 0.64 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7438.9953 | 0.029132 | 3.9259 | 11.2356 | 1.0713 | 0.41501 | 按自然对流公式 | 0.65634
261 | 0.642 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7438.7616 | 0.029132 | 3.9258 | 11.2355 | 1.0767 | 0.41501 | 按自然对流公式 | 0.66169
262 | 0.644 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7438.5293 | 0.029132 | 3.9257 | 11.2354 | 1.0821 | 0.41502 | 按自然对流公式 | 0.66704
263 | 0.646 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7438.2984 | 0.029132 | 3.9255 | 11.2353 | 1.0874 | 0.41502 | 按自然对流公式 | 0.6724
264 | 0.648 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7438.0689 | 0.029132 | 3.9254 | 11.2351 | 1.0928 | 0.41502 | 按自然对流公式 | 0.67776
265 | 0.65 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7437.8409 | 0.029132 | 3.9253 | 11.235 | 1.0982 | 0.41503 | 按自然对流公式 | 0.68313
266 | 0.652 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7437.6143 | 0.029132 | 3.9252 | 11.2349 | 1.1035 | 0.41503 | 按自然对流公式 | 0.68851
267 | 0.654 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7437.389 | 0.029132 | 3.9251 | 11.2348 | 1.1089 | 0.41504 | 按自然对流公式 | 0.69389
268 | 0.656 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7437.1652 | 0.029132 | 3.9249 | 11.2347 | 1.1143 | 0.41504 | 按自然对流公式 | 0.69928
269 | 0.658 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7436.9426 | 0.029132 | 3.9248 | 11.2345 | 1.1197 | 0.41505 | 按自然对流公式 | 0.70468
270 | 0.66 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7436.7215 | 0.029132 | 3.9247 | 11.2344 | 1.1251 | 0.41505 | 按自然对流公式 | 0.71008
271 | 0.662 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7436.5016 | 0.029132 | 3.9246 | 11.2343 | 1.1305 | 0.41506 | 按自然对流公式 | 0.71549
272 | 0.664 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7436.2831 | 0.029132 | 3.9245 | 11.2342 | 1.136 | 0.41506 | 按自然对流公式 | 0.72091
273 | 0.666 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7436.0659 | 0.029132 | 3.9244 | 11.2341 | 1.1414 | 0.41506 | 按自然对流公式 | 0.72633
274 | 0.668 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7435.8501 | 0.029132 | 3.9242 | 11.234 | 1.1468 | 0.41507 | 按自然对流公式 | 0.73175
275 | 0.67 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7435.6354 | 0.029132 | 3.9241 | 11.2339 | 1.1523 | 0.41507 | 按自然对流公式 | 0.73718
276 | 0.672 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7435.4221 | 0.029132 | 3.924 | 11.2337 | 1.1577 | 0.41508 | 按自然对流公式 | 0.74262
277 | 0.674 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7435.2101 | 0.029132 | 3.9239 | 11.2336 | 1.1631 | 0.41508 | 按自然对流公式 | 0.74807
278 | 0.676 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7434.9993 | 0.029132 | 3.9238 | 11.2335 | 1.1686 | 0.41508 | 按自然对流公式 | 0.75352
279 | 0.678 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7434.7897 | 0.029132 | 3.9237 | 11.2334 | 1.1741 | 0.41509 | 按自然对流公式 | 0.75897
280 | 0.68 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7434.5814 | 0.029132 | 3.9236 | 11.2333 | 1.1795 | 0.41509 | 按自然对流公式 | 0.76444
281 | 0.682 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7434.3743 | 0.029132 | 3.9235 | 11.2332 | 1.185 | 0.4151 | 按自然对流公式 | 0.7699
282 | 0.684 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7434.1684 | 0.029132 | 3.9234 | 11.2331 | 1.1905 | 0.4151 | 按自然对流公式 | 0.77538
283 | 0.686 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7433.9637 | 0.029132 | 3.9232 | 11.233 | 1.196 | 0.4151 | 按自然对流公式 | 0.78086
284 | 0.688 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7433.7602 | 0.029132 | 3.9231 | 11.2329 | 1.2015 | 0.41511 | 按自然对流公式 | 0.78634
285 | 0.69 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7433.5578 | 0.029132 | 3.923 | 11.2328 | 1.2069 | 0.41511 | 按自然对流公式 | 0.79184
286 | 0.692 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7433.3567 | 0.029132 | 3.9229 | 11.2327 | 1.2124 | 0.41512 | 按自然对流公式 | 0.79733
287 | 0.694 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7433.1567 | 0.029132 | 3.9228 | 11.2325 | 1.218 | 0.41512 | 按自然对流公式 | 0.80284
288 | 0.696 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7432.9578 | 0.029132 | 3.9227 | 11.2324 | 1.2235 | 0.41512 | 按自然对流公式 | 0.80834
289 | 0.698 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7432.7601 | 0.029132 | 3.9226 | 11.2323 | 1.229 | 0.41513 | 按自然对流公式 | 0.81386
290 | 0.7 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7432.5635 | 0.029132 | 3.9225 | 11.2322 | 1.2345 | 0.41513 | 按自然对流公式 | 0.81938
291 | 0.702 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7432.3681 | 0.029132 | 3.9224 | 11.2321 | 1.24 | 0.41514 | 按自然对流公式 | 0.82491
292 | 0.704 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7432.1737 | 0.029132 | 3.9223 | 11.232 | 1.2456 | 0.41514 | 按自然对流公式 | 0.83044
293 | 0.706 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7431.9805 | 0.029132 | 3.9222 | 11.2319 | 1.2511 | 0.41514 | 按自然对流公式 | 0.83598
294 | 0.708 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7431.7883 | 0.029132 | 3.9221 | 11.2318 | 1.2567 | 0.41515 | 按自然对流公式 | 0.84152
295 | 0.71 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7431.5973 | 0.029132 | 3.922 | 11.2317 | 1.2622 | 0.41515 | 按自然对流公式 | 0.84707
296 | 0.712 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7431.4073 | 0.029132 | 3.9219 | 11.2316 | 1.2678 | 0.41515 | 按自然对流公式 | 0.85262
297 | 0.714 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7431.2183 | 0.029132 | 3.9218 | 11.2315 | 1.2733 | 0.41516 | 按自然对流公式 | 0.85818
298 | 0.716 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7431.0305 | 0.029132 | 3.9217 | 11.2314 | 1.2789 | 0.41516 | 按自然对流公式 | 0.86375
299 | 0.718 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7430.8436 | 0.029132 | 3.9216 | 11.2313 | 1.2845 | 0.41517 | 按自然对流公式 | 0.86932
300 | 0.72 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7430.6578 | 0.029132 | 3.9215 | 11.2312 | 1.2901 | 0.41517 | 按自然对流公式 | 0.8749
301 | 0.722 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7430.4731 | 0.029132 | 3.9214 | 11.2311 | 1.2957 | 0.41517 | 按自然对流公式 | 0.88048
302 | 0.724 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7430.2893 | 0.029132 | 3.9213 | 11.231 | 1.3012 | 0.41518 | 按自然对流公式 | 0.88607
303 | 0.726 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7430.1066 | 0.029132 | 3.9212 | 11.2309 | 1.3068 | 0.41518 | 按自然对流公式 | 0.89166
304 | 0.728 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7429.9249 | 0.029132 | 3.9211 | 11.2308 | 1.3124 | 0.41518 | 按自然对流公式 | 0.89726
305 | 0.73 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7429.7441 | 0.029132 | 3.921 | 11.2307 | 1.3181 | 0.41519 | 按自然对流公式 | 0.90287
306 | 0.732 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7429.5644 | 0.029132 | 3.9209 | 11.2306 | 1.3237 | 0.41519 | 按自然对流公式 | 0.90848
307 | 0.734 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7429.3856 | 0.029132 | 3.9208 | 11.2306 | 1.3293 | 0.41519 | 按自然对流公式 | 0.91409
308 | 0.736 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7429.2078 | 0.029132 | 3.9207 | 11.2305 | 1.3349 | 0.4152 | 按自然对流公式 | 0.91971
309 | 0.738 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7429.031 | 0.029132 | 3.9206 | 11.2304 | 1.3405 | 0.4152 | 按自然对流公式 | 0.92534
310 | 0.74 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7428.8551 | 0.029132 | 3.9206 | 11.2303 | 1.3462 | 0.4152 | 按自然对流公式 | 0.93097
311 | 0.742 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7428.6802 | 0.029132 | 3.9205 | 11.2302 | 1.3518 | 0.41521 | 按自然对流公式 | 0.93661
312 | 0.744 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7428.5062 | 0.029132 | 3.9204 | 11.2301 | 1.3575 | 0.41521 | 按自然对流公式 | 0.94225
313 | 0.746 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7428.3332 | 0.029132 | 3.9203 | 11.23 | 1.3631 | 0.41521 | 按自然对流公式 | 0.9479
314 | 0.748 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7428.161 | 0.029132 | 3.9202 | 11.2299 | 1.3688 | 0.41522 | 按自然对流公式 | 0.95356
315 | 0.75 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7427.9898 | 0.029132 | 3.9201 | 11.2298 | 1.3744 | 0.41522 | 按自然对流公式 | 0.95922
316 | 0.752 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7427.8195 | 0.029132 | 3.92 | 11.2297 | 1.3801 | 0.41522 | 按自然对流公式 | 0.96488
317 | 0.754 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7427.6501 | 0.029132 | 3.9199 | 11.2296 | 1.3858 | 0.41523 | 按自然对流公式 | 0.97055
318 | 0.756 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7427.4816 | 0.029132 | 3.9198 | 11.2296 | 1.3915 | 0.41523 | 按自然对流公式 | 0.97622
319 | 0.758 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7427.314 | 0.029132 | 3.9197 | 11.2295 | 1.3971 | 0.41523 | 按自然对流公式 | 0.98191
320 | 0.76 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7427.1473 | 0.029132 | 3.9197 | 11.2294 | 1.4028 | 0.41524 | 按自然对流公式 | 0.98759
321 | 0.762 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7426.9815 | 0.029132 | 3.9196 | 11.2293 | 1.4085 | 0.41524 | 按自然对流公式 | 0.99328
322 | 0.764 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7426.8165 | 0.029132 | 3.9195 | 11.2292 | 1.4142 | 0.41524 | 按自然对流公式 | 0.99898
323 | 0.766 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7426.6524 | 0.029132 | 3.9194 | 11.2291 | 1.4199 | 0.41525 | 按自然对流公式 | 1.0047
324 | 0.768 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7426.4891 | 0.029132 | 3.9193 | 11.229 | 1.4256 | 0.41525 | 按自然对流公式 | 1.0104
325 | 0.77 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7426.3267 | 0.029132 | 3.9192 | 11.2289 | 1.4314 | 0.41525 | 按自然对流公式 | 1.0161
326 | 0.772 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7426.1651 | 0.029132 | 3.9191 | 11.2289 | 1.4371 | 0.41526 | 按自然对流公式 | 1.0218
327 | 0.774 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7426.0043 | 0.029132 | 3.919 | 11.2288 | 1.4428 | 0.41526 | 按自然对流公式 | 1.0275
328 | 0.776 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7425.8444 | 0.029132 | 3.919 | 11.2287 | 1.4485 | 0.41526 | 按自然对流公式 | 1.0333
329 | 0.778 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7425.6853 | 0.029132 | 3.9189 | 11.2286 | 1.4543 | 0.41527 | 按自然对流公式 | 1.039
330 | 0.78 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7425.5271 | 0.029132 | 3.9188 | 11.2285 | 1.46 | 0.41527 | 按自然对流公式 | 1.0447
331 | 0.782 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7425.3696 | 0.029132 | 3.9187 | 11.2284 | 1.4658 | 0.41527 | 按自然对流公式 | 1.0505
332 | 0.784 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7425.2129 | 0.029132 | 3.9186 | 11.2284 | 1.4715 | 0.41528 | 按自然对流公式 | 1.0562
333 | 0.786 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7425.0571 | 0.029132 | 3.9185 | 11.2283 | 1.4773 | 0.41528 | 按自然对流公式 | 1.062
334 | 0.788 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7424.902 | 0.029132 | 3.9185 | 11.2282 | 1.483 | 0.41528 | 按自然对流公式 | 1.0677
335 | 0.79 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7424.7477 | 0.029132 | 3.9184 | 11.2281 | 1.4888 | 0.41528 | 按自然对流公式 | 1.0735
336 | 0.792 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7424.5942 | 0.029132 | 3.9183 | 11.228 | 1.4946 | 0.41529 | 按自然对流公式 | 1.0793
337 | 0.794 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7424.4415 | 0.029132 | 3.9182 | 11.2279 | 1.5003 | 0.41529 | 按自然对流公式 | 1.085
338 | 0.796 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7424.2895 | 0.029132 | 3.9181 | 11.2279 | 1.5061 | 0.41529 | 按自然对流公式 | 1.0908
339 | 0.798 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7424.1383 | 0.029132 | 3.9181 | 11.2278 | 1.5119 | 0.4153 | 按自然对流公式 | 1.0966
340 | 0.8 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7423.9878 | 0.029132 | 3.918 | 11.2277 | 1.5177 | 0.4153 | 按自然对流公式 | 1.1024
341 | 0.802 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7423.8381 | 0.029132 | 3.9179 | 11.2276 | 1.5235 | 0.4153 | 按自然对流公式 | 1.1082
342 | 0.804 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7423.6892 | 0.029132 | 3.9178 | 11.2275 | 1.5293 | 0.4153 | 按自然对流公式 | 1.114
343 | 0.806 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7423.541 | 0.029132 | 3.9177 | 11.2275 | 1.5351 | 0.41531 | 按自然对流公式 | 1.1198
344 | 0.808 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7423.3935 | 0.029132 | 3.9177 | 11.2274 | 1.5409 | 0.41531 | 按自然对流公式 | 1.1256
345 | 0.81 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7423.2467 | 0.029132 | 3.9176 | 11.2273 | 1.5467 | 0.41531 | 按自然对流公式 | 1.1314
346 | 0.812 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7423.1007 | 0.029132 | 3.9175 | 11.2272 | 1.5526 | 0.41532 | 按自然对流公式 | 1.1372
347 | 0.814 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7422.9554 | 0.029132 | 3.9174 | 11.2272 | 1.5584 | 0.41532 | 按自然对流公式 | 1.1431
348 | 0.816 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7422.8108 | 0.029132 | 3.9174 | 11.2271 | 1.5642 | 0.41532 | 按自然对流公式 | 1.1489
349 | 0.818 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7422.6669 | 0.029132 | 3.9173 | 11.227 | 1.57 | 0.41532 | 按自然对流公式 | 1.1547
350 | 0.82 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7422.5237 | 0.029132 | 3.9172 | 11.2269 | 1.5759 | 0.41533 | 按自然对流公式 | 1.1606
351 | 0.822 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7422.3812 | 0.029132 | 3.9171 | 11.2269 | 1.5817 | 0.41533 | 按自然对流公式 | 1.1664
352 | 0.824 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7422.2394 | 0.029132 | 3.9171 | 11.2268 | 1.5876 | 0.41533 | 按自然对流公式 | 1.1723
353 | 0.826 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7422.0983 | 0.029132 | 3.917 | 11.2267 | 1.5934 | 0.41534 | 按自然对流公式 | 1.1781
354 | 0.828 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7421.9578 | 0.029132 | 3.9169 | 11.2266 | 1.5993 | 0.41534 | 按自然对流公式 | 1.184
355 | 0.83 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7421.8181 | 0.029132 | 3.9168 | 11.2266 | 1.6052 | 0.41534 | 按自然对流公式 | 1.1898
356 | 0.832 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7421.679 | 0.029132 | 3.9168 | 11.2265 | 1.611 | 0.41534 | 按自然对流公式 | 1.1957
357 | 0.834 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7421.5406 | 0.029132 | 3.9167 | 11.2264 | 1.6169 | 0.41535 | 按自然对流公式 | 1.2016
358 | 0.836 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7421.4028 | 0.029132 | 3.9166 | 11.2263 | 1.6228 | 0.41535 | 按自然对流公式 | 1.2074
359 | 0.838 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7421.2657 | 0.029132 | 3.9165 | 11.2263 | 1.6287 | 0.41535 | 按自然对流公式 | 1.2133
360 | 0.84 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7421.1293 | 0.029132 | 3.9165 | 11.2262 | 1.6346 | 0.41535 | 按自然对流公式 | 1.2192
361 | 0.842 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.9935 | 0.029132 | 3.9164 | 11.2261 | 1.6405 | 0.41536 | 按自然对流公式 | 1.2251
362 | 0.844 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.8583 | 0.029132 | 3.9163 | 11.2261 | 1.6464 | 0.41536 | 按自然对流公式 | 1.231
363 | 0.846 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.7238 | 0.029132 | 3.9163 | 11.226 | 1.6523 | 0.41536 | 按自然对流公式 | 1.2369
364 | 0.848 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.5899 | 0.029132 | 3.9162 | 11.2259 | 1.6582 | 0.41537 | 按自然对流公式 | 1.2428
365 | 0.85 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.4567 | 0.029132 | 3.9161 | 11.2258 | 1.6641 | 0.41537 | 按自然对流公式 | 1.2487
366 | 0.852 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.324 | 0.029132 | 3.9161 | 11.2258 | 1.67 | 0.41537 | 按自然对流公式 | 1.2546
367 | 0.854 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.192 | 0.029132 | 3.916 | 11.2257 | 1.6759 | 0.41537 | 按自然对流公式 | 1.2606
368 | 0.856 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7420.0606 | 0.029132 | 3.9159 | 11.2256 | 1.6819 | 0.41538 | 按自然对流公式 | 1.2665
369 | 0.858 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.9299 | 0.029132 | 3.9158 | 11.2256 | 1.6878 | 0.41538 | 按自然对流公式 | 1.2724
370 | 0.86 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.7997 | 0.029132 | 3.9158 | 11.2255 | 1.6937 | 0.41538 | 按自然对流公式 | 1.2783
371 | 0.862 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.6701 | 0.029132 | 3.9157 | 11.2254 | 1.6997 | 0.41538 | 按自然对流公式 | 1.2843
372 | 0.864 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.5412 | 0.029132 | 3.9156 | 11.2254 | 1.7056 | 0.41539 | 按自然对流公式 | 1.2902
373 | 0.866 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.4128 | 0.029132 | 3.9156 | 11.2253 | 1.7116 | 0.41539 | 按自然对流公式 | 1.2962
374 | 0.868 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.285 | 0.029132 | 3.9155 | 11.2252 | 1.7175 | 0.41539 | 按自然对流公式 | 1.3021
375 | 0.87 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.1578 | 0.029132 | 3.9154 | 11.2252 | 1.7235 | 0.41539 | 按自然对流公式 | 1.3081
376 | 0.872 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7419.0312 | 0.029132 | 3.9154 | 11.2251 | 1.7294 | 0.4154 | 按自然对流公式 | 1.314
377 | 0.874 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.9052 | 0.029132 | 3.9153 | 11.225 | 1.7354 | 0.4154 | 按自然对流公式 | 1.32
378 | 0.876 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.7798 | 0.029132 | 3.9152 | 11.225 | 1.7414 | 0.4154 | 按自然对流公式 | 1.326
379 | 0.878 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.6549 | 0.029132 | 3.9152 | 11.2249 | 1.7474 | 0.4154 | 按自然对流公式 | 1.332
380 | 0.88 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.5306 | 0.029132 | 3.9151 | 11.2248 | 1.7533 | 0.41541 | 按自然对流公式 | 1.3379
381 | 0.882 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.4068 | 0.029132 | 3.915 | 11.2248 | 1.7593 | 0.41541 | 按自然对流公式 | 1.3439
382 | 0.884 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.2836 | 0.029132 | 3.915 | 11.2247 | 1.7653 | 0.41541 | 按自然对流公式 | 1.3499
383 | 0.886 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.161 | 0.029132 | 3.9149 | 11.2246 | 1.7713 | 0.41541 | 按自然对流公式 | 1.3559
384 | 0.888 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7418.0389 | 0.029132 | 3.9148 | 11.2246 | 1.7773 | 0.41542 | 按自然对流公式 | 1.3619
385 | 0.89 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.9174 | 0.029132 | 3.9148 | 11.2245 | 1.7833 | 0.41542 | 按自然对流公式 | 1.3679
386 | 0.892 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.7964 | 0.029132 | 3.9147 | 11.2244 | 1.7893 | 0.41542 | 按自然对流公式 | 1.3739
387 | 0.894 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.676 | 0.029132 | 3.9147 | 11.2244 | 1.7953 | 0.41542 | 按自然对流公式 | 1.3799
388 | 0.896 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.556 | 0.029132 | 3.9146 | 11.2243 | 1.8014 | 0.41542 | 按自然对流公式 | 1.3859
389 | 0.898 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.4367 | 0.029132 | 3.9145 | 11.2242 | 1.8074 | 0.41543 | 按自然对流公式 | 1.392
390 | 0.9 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.3178 | 0.029132 | 3.9145 | 11.2242 | 1.8134 | 0.41543 | 按自然对流公式 | 1.398
391 | 0.902 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.1995 | 0.029132 | 3.9144 | 11.2241 | 1.8194 | 0.41543 | 按自然对流公式 | 1.404
392 | 0.904 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7417.0817 | 0.029132 | 3.9143 | 11.2241 | 1.8255 | 0.41543 | 按自然对流公式 | 1.41
393 | 0.906 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.9645 | 0.029132 | 3.9143 | 11.224 | 1.8315 | 0.41544 | 按自然对流公式 | 1.4161
394 | 0.908 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.8477 | 0.029132 | 3.9142 | 11.2239 | 1.8376 | 0.41544 | 按自然对流公式 | 1.4221
395 | 0.91 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.7315 | 0.029132 | 3.9142 | 11.2239 | 1.8436 | 0.41544 | 按自然对流公式 | 1.4282
396 | 0.912 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.6157 | 0.029132 | 3.9141 | 11.2238 | 1.8497 | 0.41544 | 按自然对流公式 | 1.4342
397 | 0.914 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.5005 | 0.029132 | 3.914 | 11.2238 | 1.8557 | 0.41545 | 按自然对流公式 | 1.4403
398 | 0.916 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.3858 | 0.029132 | 3.914 | 11.2237 | 1.8618 | 0.41545 | 按自然对流公式 | 1.4463
399 | 0.918 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.2716 | 0.029132 | 3.9139 | 11.2236 | 1.8679 | 0.41545 | 按自然对流公式 | 1.4524
400 | 0.92 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.1578 | 0.029132 | 3.9139 | 11.2236 | 1.8739 | 0.41545 | 按自然对流公式 | 1.4585
401 | 0.922 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7416.0446 | 0.029132 | 3.9138 | 11.2235 | 1.88 | 0.41545 | 按自然对流公式 | 1.4646
402 | 0.924 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.9319 | 0.029132 | 3.9137 | 11.2235 | 1.8861 | 0.41546 | 按自然对流公式 | 1.4706
403 | 0.926 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.8196 | 0.029132 | 3.9137 | 11.2234 | 1.8922 | 0.41546 | 按自然对流公式 | 1.4767
404 | 0.928 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.7078 | 0.029132 | 3.9136 | 11.2233 | 1.8983 | 0.41546 | 按自然对流公式 | 1.4828
405 | 0.93 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.5965 | 0.029132 | 3.9136 | 11.2233 | 1.9044 | 0.41546 | 按自然对流公式 | 1.4889
406 | 0.932 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.4857 | 0.029132 | 3.9135 | 11.2232 | 1.9105 | 0.41547 | 按自然对流公式 | 1.495
407 | 0.934 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.3754 | 0.029132 | 3.9134 | 11.2232 | 1.9166 | 0.41547 | 按自然对流公式 | 1.5011
408 | 0.936 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.2655 | 0.029132 | 3.9134 | 11.2231 | 1.9227 | 0.41547 | 按自然对流公式 | 1.5072
409 | 0.938 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.1561 | 0.029132 | 3.9133 | 11.223 | 1.9288 | 0.41547 | 按自然对流公式 | 1.5133
410 | 0.94 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7415.0472 | 0.029132 | 3.9133 | 11.223 | 1.9349 | 0.41547 | 按自然对流公式 | 1.5194
411 | 0.942 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.9387 | 0.029132 | 3.9132 | 11.2229 | 1.941 | 0.41548 | 按自然对流公式 | 1.5255
412 | 0.944 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.8307 | 0.029132 | 3.9132 | 11.2229 | 1.9471 | 0.41548 | 按自然对流公式 | 1.5316
413 | 0.946 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.7232 | 0.029132 | 3.9131 | 11.2228 | 1.9533 | 0.41548 | 按自然对流公式 | 1.5378
414 | 0.948 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.6161 | 0.029132 | 3.913 | 11.2228 | 1.9594 | 0.41548 | 按自然对流公式 | 1.5439
415 | 0.95 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.5094 | 0.029132 | 3.913 | 11.2227 | 1.9655 | 0.41548 | 按自然对流公式 | 1.55
416 | 0.952 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.4032 | 0.029132 | 3.9129 | 11.2226 | 1.9717 | 0.41549 | 按自然对流公式 | 1.5562
417 | 0.954 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.2975 | 0.029132 | 3.9129 | 11.2226 | 1.9778 | 0.41549 | 按自然对流公式 | 1.5623
418 | 0.956 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.1921 | 0.029132 | 3.9128 | 11.2225 | 1.984 | 0.41549 | 按自然对流公式 | 1.5685
419 | 0.958 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7414.0873 | 0.029132 | 3.9128 | 11.2225 | 1.9901 | 0.41549 | 按自然对流公式 | 1.5746
420 | 0.96 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.9828 | 0.029132 | 3.9127 | 11.2224 | 1.9963 | 0.41549 | 按自然对流公式 | 1.5808
421 | 0.962 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.8788 | 0.029132 | 3.9126 | 11.2224 | 2.0024 | 0.4155 | 按自然对流公式 | 1.5869
422 | 0.964 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.7753 | 0.029132 | 3.9126 | 11.2223 | 2.0086 | 0.4155 | 按自然对流公式 | 1.5931
423 | 0.966 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.6721 | 0.029132 | 3.9125 | 11.2223 | 2.0148 | 0.4155 | 按自然对流公式 | 1.5993
424 | 0.968 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.5694 | 0.029132 | 3.9125 | 11.2222 | 2.0209 | 0.4155 | 按自然对流公式 | 1.6054
425 | 0.97 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.4671 | 0.029132 | 3.9124 | 11.2222 | 2.0271 | 0.4155 | 按自然对流公式 | 1.6116
426 | 0.972 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.3652 | 0.029132 | 3.9124 | 11.2221 | 2.0333 | 0.41551 | 按自然对流公式 | 1.6178
427 | 0.974 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.2638 | 0.029132 | 3.9123 | 11.222 | 2.0395 | 0.41551 | 按自然对流公式 | 1.624
428 | 0.976 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.1628 | 0.029132 | 3.9123 | 11.222 | 2.0457 | 0.41551 | 按自然对流公式 | 1.6302
429 | 0.978 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7413.0621 | 0.029132 | 3.9122 | 11.2219 | 2.0519 | 0.41551 | 按自然对流公式 | 1.6363
430 | 0.98 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.9619 | 0.029132 | 3.9122 | 11.2219 | 2.0581 | 0.41551 | 按自然对流公式 | 1.6425
431 | 0.982 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.8621 | 0.029132 | 3.9121 | 11.2218 | 2.0643 | 0.41552 | 按自然对流公式 | 1.6487
432 | 0.984 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.7627 | 0.029132 | 3.9121 | 11.2218 | 2.0705 | 0.41552 | 按自然对流公式 | 1.6549
433 | 0.986 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.6637 | 0.029132 | 3.912 | 11.2217 | 2.0767 | 0.41552 | 按自然对流公式 | 1.6612
434 | 0.988 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.5651 | 0.029132 | 3.912 | 11.2217 | 2.0829 | 0.41552 | 按自然对流公式 | 1.6674
435 | 0.99 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.4669 | 0.029132 | 3.9119 | 11.2216 | 2.0891 | 0.41552 | 按自然对流公式 | 1.6736
436 | 0.992 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.3691 | 0.029132 | 3.9119 | 11.2216 | 2.0953 | 0.41553 | 按自然对流公式 | 1.6798
437 | 0.994 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.2717 | 0.029132 | 3.9118 | 11.2215 | 2.1016 | 0.41553 | 按自然对流公式 | 1.686
438 | 0.996 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.1747 | 0.029132 | 3.9117 | 11.2215 | 2.1078 | 0.41553 | 按自然对流公式 | 1.6923
439 | 0.998 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7412.0781 | 0.029132 | 3.9117 | 11.2214 | 2.114 | 0.41553 | 按自然对流公式 | 1.6985
440 | 1 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.9818 | 0.029132 | 3.9116 | 11.2214 | 2.1203 | 0.41553 | 按自然对流公式 | 1.7047
441 | 1.002 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.886 | 0.029132 | 3.9116 | 11.2213 | 2.1265 | 0.41554 | 按自然对流公式 | 1.711
442 | 1.004 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.7905 | 0.029132 | 3.9115 | 11.2213 | 2.1328 | 0.41554 | 按自然对流公式 | 1.7172
443 | 1.006 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.6954 | 0.029132 | 3.9115 | 11.2212 | 2.139 | 0.41554 | 按自然对流公式 | 1.7235
444 | 1.008 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.6007 | 0.029132 | 3.9114 | 11.2212 | 2.1453 | 0.41554 | 按自然对流公式 | 1.7297
445 | 1.01 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.5064 | 0.029132 | 3.9114 | 11.2211 | 2.1515 | 0.41554 | 按自然对流公式 | 1.736
446 | 1.012 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.4124 | 0.029132 | 3.9113 | 11.2211 | 2.1578 | 0.41554 | 按自然对流公式 | 1.7422
447 | 1.014 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.3188 | 0.029132 | 3.9113 | 11.221 | 2.164 | 0.41555 | 按自然对流公式 | 1.7485
448 | 1.016 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.2256 | 0.029132 | 3.9112 | 11.221 | 2.1703 | 0.41555 | 按自然对流公式 | 1.7548
449 | 1.018 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.1327 | 0.029132 | 3.9112 | 11.2209 | 2.1766 | 0.41555 | 按自然对流公式 | 1.761
450 | 1.02 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7411.0402 | 0.029132 | 3.9112 | 11.2209 | 2.1829 | 0.41555 | 按自然对流公式 | 1.7673
451 | 1.022 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.9481 | 0.029132 | 3.9111 | 11.2208 | 2.1891 | 0.41555 | 按自然对流公式 | 1.7736
452 | 1.024 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.8563 | 0.029132 | 3.9111 | 11.2208 | 2.1954 | 0.41556 | 按自然对流公式 | 1.7799
453 | 1.026 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.7649 | 0.029132 | 3.911 | 11.2207 | 2.2017 | 0.41556 | 按自然对流公式 | 1.7862
454 | 1.028 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.6738 | 0.029132 | 3.911 | 11.2207 | 2.208 | 0.41556 | 按自然对流公式 | 1.7925
455 | 1.03 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.5831 | 0.029132 | 3.9109 | 11.2206 | 2.2143 | 0.41556 | 按自然对流公式 | 1.7988
456 | 1.032 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.4927 | 0.029132 | 3.9109 | 11.2206 | 2.2206 | 0.41556 | 按自然对流公式 | 1.8051
457 | 1.034 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.4027 | 0.029132 | 3.9108 | 11.2205 | 2.2269 | 0.41556 | 按自然对流公式 | 1.8114
458 | 1.036 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.313 | 0.029132 | 3.9108 | 11.2205 | 2.2332 | 0.41557 | 按自然对流公式 | 1.8177
459 | 1.038 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.2237 | 0.029132 | 3.9107 | 11.2204 | 2.2395 | 0.41557 | 按自然对流公式 | 1.824
460 | 1.04 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.1348 | 0.029132 | 3.9107 | 11.2204 | 2.2459 | 0.41557 | 按自然对流公式 | 1.8303
461 | 1.042 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7410.0461 | 0.029132 | 3.9106 | 11.2203 | 2.2522 | 0.41557 | 按自然对流公式 | 1.8366
462 | 1.044 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.9578 | 0.029132 | 3.9106 | 11.2203 | 2.2585 | 0.41557 | 按自然对流公式 | 1.8429
463 | 1.046 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.8699 | 0.029132 | 3.9105 | 11.2203 | 2.2648 | 0.41557 | 按自然对流公式 | 1.8493
464 | 1.048 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.7823 | 0.029132 | 3.9105 | 11.2202 | 2.2712 | 0.41558 | 按自然对流公式 | 1.8556
465 | 1.05 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.695 | 0.029132 | 3.9104 | 11.2202 | 2.2775 | 0.41558 | 按自然对流公式 | 1.8619
466 | 1.052 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.608 | 0.029132 | 3.9104 | 11.2201 | 2.2838 | 0.41558 | 按自然对流公式 | 1.8683
467 | 1.054 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.5214 | 0.029132 | 3.9103 | 11.2201 | 2.2902 | 0.41558 | 按自然对流公式 | 1.8746
468 | 1.056 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.4351 | 0.029132 | 3.9103 | 11.22 | 2.2965 | 0.41558 | 按自然对流公式 | 1.881
469 | 1.058 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.3491 | 0.029132 | 3.9103 | 11.22 | 2.3029 | 0.41559 | 按自然对流公式 | 1.8873
470 | 1.06 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.2635 | 0.029132 | 3.9102 | 11.2199 | 2.3092 | 0.41559 | 按自然对流公式 | 1.8937
471 | 1.062 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.1782 | 0.029132 | 3.9102 | 11.2199 | 2.3156 | 0.41559 | 按自然对流公式 | 1.9
472 | 1.064 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.0932 | 0.029132 | 3.9101 | 11.2198 | 2.322 | 0.41559 | 按自然对流公式 | 1.9064
473 | 1.066 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7409.0085 | 0.029132 | 3.9101 | 11.2198 | 2.3283 | 0.41559 | 按自然对流公式 | 1.9127
474 | 1.068 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.9241 | 0.029132 | 3.91 | 11.2198 | 2.3347 | 0.41559 | 按自然对流公式 | 1.9191
475 | 1.07 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.8401 | 0.029132 | 3.91 | 11.2197 | 2.3411 | 0.4156 | 按自然对流公式 | 1.9255
476 | 1.072 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.7563 | 0.029132 | 3.9099 | 11.2197 | 2.3475 | 0.4156 | 按自然对流公式 | 1.9319
477 | 1.074 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.6729 | 0.029132 | 3.9099 | 11.2196 | 2.3538 | 0.4156 | 按自然对流公式 | 1.9382
478 | 1.076 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.5898 | 0.029132 | 3.9099 | 11.2196 | 2.3602 | 0.4156 | 按自然对流公式 | 1.9446
479 | 1.078 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.507 | 0.029132 | 3.9098 | 11.2195 | 2.3666 | 0.4156 | 按自然对流公式 | 1.951
480 | 1.08 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.4245 | 0.029132 | 3.9098 | 11.2195 | 2.373 | 0.4156 | 按自然对流公式 | 1.9574
481 | 1.082 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.3423 | 0.029132 | 3.9097 | 11.2194 | 2.3794 | 0.4156 | 按自然对流公式 | 1.9638
482 | 1.084 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.2604 | 0.029132 | 3.9097 | 11.2194 | 2.3858 | 0.41561 | 按自然对流公式 | 1.9702
483 | 1.086 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.1788 | 0.029132 | 3.9096 | 11.2194 | 2.3922 | 0.41561 | 按自然对流公式 | 1.9766
484 | 1.088 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.0975 | 0.029132 | 3.9096 | 11.2193 | 2.3986 | 0.41561 | 按自然对流公式 | 1.983
485 | 1.09 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7408.0166 | 0.029132 | 3.9096 | 11.2193 | 2.405 | 0.41561 | 按自然对流公式 | 1.9894
486 | 1.092 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.9359 | 0.029132 | 3.9095 | 11.2192 | 2.4114 | 0.41561 | 按自然对流公式 | 1.9958
487 | 1.094 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.8555 | 0.029132 | 3.9095 | 11.2192 | 2.4179 | 0.41561 | 按自然对流公式 | 2.0022
488 | 1.096 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.7754 | 0.029132 | 3.9094 | 11.2192 | 2.4243 | 0.41562 | 按自然对流公式 | 2.0087
489 | 1.098 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.6955 | 0.029132 | 3.9094 | 11.2191 | 2.4307 | 0.41562 | 按自然对流公式 | 2.0151
490 | 1.1 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.616 | 0.029132 | 3.9093 | 11.2191 | 2.4371 | 0.41562 | 按自然对流公式 | 2.0215
491 | 1.102 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.5368 | 0.029132 | 3.9093 | 11.219 | 2.4436 | 0.41562 | 按自然对流公式 | 2.0279
492 | 1.104 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.4578 | 0.029132 | 3.9093 | 11.219 | 2.45 | 0.41562 | 按自然对流公式 | 2.0344
493 | 1.106 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.3792 | 0.029132 | 3.9092 | 11.2189 | 2.4564 | 0.41562 | 按自然对流公式 | 2.0408
494 | 1.108 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.3008 | 0.029132 | 3.9092 | 11.2189 | 2.4629 | 0.41563 | 按自然对流公式 | 2.0473
495 | 1.11 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.2227 | 0.029132 | 3.9091 | 11.2189 | 2.4693 | 0.41563 | 按自然对流公式 | 2.0537
496 | 1.112 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.1449 | 0.029132 | 3.9091 | 11.2188 | 2.4758 | 0.41563 | 按自然对流公式 | 2.0602
497 | 1.114 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7407.0674 | 0.029132 | 3.9091 | 11.2188 | 2.4822 | 0.41563 | 按自然对流公式 | 2.0666
498 | 1.116 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.9901 | 0.029132 | 3.909 | 11.2187 | 2.4887 | 0.41563 | 按自然对流公式 | 2.0731
499 | 1.118 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.9131 | 0.029132 | 3.909 | 11.2187 | 2.4952 | 0.41563 | 按自然对流公式 | 2.0795
500 | 1.12 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.8364 | 0.029132 | 3.9089 | 11.2187 | 2.5016 | 0.41563 | 按自然对流公式 | 2.086
501 | 1.122 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.76 | 0.029132 | 3.9089 | 11.2186 | 2.5081 | 0.41564 | 按自然对流公式 | 2.0925
502 | 1.124 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.6838 | 0.029132 | 3.9089 | 11.2186 | 2.5146 | 0.41564 | 按自然对流公式 | 2.0989
503 | 1.126 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.6079 | 0.029132 | 3.9088 | 11.2185 | 2.521 | 0.41564 | 按自然对流公式 | 2.1054
504 | 1.128 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.5323 | 0.029132 | 3.9088 | 11.2185 | 2.5275 | 0.41564 | 按自然对流公式 | 2.1119
505 | 1.13 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.457 | 0.029132 | 3.9087 | 11.2185 | 2.534 | 0.41564 | 按自然对流公式 | 2.1184
506 | 1.132 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.3819 | 0.029132 | 3.9087 | 11.2184 | 2.5405 | 0.41564 | 按自然对流公式 | 2.1248
507 | 1.134 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.307 | 0.029132 | 3.9087 | 11.2184 | 2.547 | 0.41564 | 按自然对流公式 | 2.1313
508 | 1.136 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.2325 | 0.029132 | 3.9086 | 11.2183 | 2.5535 | 0.41565 | 按自然对流公式 | 2.1378
509 | 1.138 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.1582 | 0.029132 | 3.9086 | 11.2183 | 2.56 | 0.41565 | 按自然对流公式 | 2.1443
510 | 1.14 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.0842 | 0.029132 | 3.9085 | 11.2183 | 2.5665 | 0.41565 | 按自然对流公式 | 2.1508
511 | 1.142 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7406.0104 | 0.029132 | 3.9085 | 11.2182 | 2.573 | 0.41565 | 按自然对流公式 | 2.1573
512 | 1.144 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.9369 | 0.029132 | 3.9085 | 11.2182 | 2.5795 | 0.41565 | 按自然对流公式 | 2.1638
513 | 1.146 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.8636 | 0.029132 | 3.9084 | 11.2181 | 2.586 | 0.41565 | 按自然对流公式 | 2.1703
514 | 1.148 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.7906 | 0.029132 | 3.9084 | 11.2181 | 2.5925 | 0.41565 | 按自然对流公式 | 2.1769
515 | 1.15 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.7178 | 0.029132 | 3.9083 | 11.2181 | 2.599 | 0.41566 | 按自然对流公式 | 2.1834
516 | 1.152 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.6453 | 0.029132 | 3.9083 | 11.218 | 2.6056 | 0.41566 | 按自然对流公式 | 2.1899
517 | 1.154 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.5731 | 0.029132 | 3.9083 | 11.218 | 2.6121 | 0.41566 | 按自然对流公式 | 2.1964
518 | 1.156 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.5011 | 0.029132 | 3.9082 | 11.218 | 2.6186 | 0.41566 | 按自然对流公式 | 2.2029
519 | 1.158 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.4293 | 0.029132 | 3.9082 | 11.2179 | 2.6251 | 0.41566 | 按自然对流公式 | 2.2095
520 | 1.16 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.3578 | 0.029132 | 3.9082 | 11.2179 | 2.6317 | 0.41566 | 按自然对流公式 | 2.216
521 | 1.162 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.2866 | 0.029132 | 3.9081 | 11.2178 | 2.6382 | 0.41566 | 按自然对流公式 | 2.2225
522 | 1.164 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.2156 | 0.029132 | 3.9081 | 11.2178 | 2.6448 | 0.41567 | 按自然对流公式 | 2.2291
523 | 1.166 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.1448 | 0.029132 | 3.908 | 11.2178 | 2.6513 | 0.41567 | 按自然对流公式 | 2.2356
524 | 1.168 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.0743 | 0.029132 | 3.908 | 11.2177 | 2.6578 | 0.41567 | 按自然对流公式 | 2.2422
525 | 1.17 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7405.004 | 0.029132 | 3.908 | 11.2177 | 2.6644 | 0.41567 | 按自然对流公式 | 2.2487
526 | 1.172 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.9339 | 0.029132 | 3.9079 | 11.2177 | 2.671 | 0.41567 | 按自然对流公式 | 2.2553
527 | 1.174 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.8641 | 0.029132 | 3.9079 | 11.2176 | 2.6775 | 0.41567 | 按自然对流公式 | 2.2618
528 | 1.176 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.7946 | 0.029132 | 3.9079 | 11.2176 | 2.6841 | 0.41567 | 按自然对流公式 | 2.2684
529 | 1.178 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.7252 | 0.029132 | 3.9078 | 11.2175 | 2.6906 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.275
530 | 1.18 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.6561 | 0.029132 | 3.9078 | 11.2175 | 2.6972 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.2815
531 | 1.182 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.5873 | 0.029132 | 3.9077 | 11.2175 | 2.7038 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.2881
532 | 1.184 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.5186 | 0.029132 | 3.9077 | 11.2174 | 2.7104 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.2947
533 | 1.186 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.4502 | 0.029132 | 3.9077 | 11.2174 | 2.7169 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.3013
534 | 1.188 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.3821 | 0.029132 | 3.9076 | 11.2174 | 2.7235 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.3078
535 | 1.19 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.3141 | 0.029132 | 3.9076 | 11.2173 | 2.7301 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.3144
536 | 1.192 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.2464 | 0.029132 | 3.9076 | 11.2173 | 2.7367 | 0.41568 | 按自然对流公式 | 2.321
537 | 1.194 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.1789 | 0.029132 | 3.9075 | 11.2173 | 2.7433 | 0.41569 | 按自然对流公式 | 2.3276
538 | 1.196 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.1117 | 0.029132 | 3.9075 | 11.2172 | 2.7499 | 0.41569 | 按自然对流公式 | 2.3342
539 | 1.198 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7404.0446 | 0.029132 | 3.9075 | 11.2172 | 2.7565 | 0.41569 | 按自然对流公式 | 2.3408
540 | 1.2 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.9778 | 0.029132 | 3.9074 | 11.2171 | 2.7631 | 0.41569 | 按自然对流公式 | 2.3474
541 | 1.202 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.9112 | 0.029132 | 3.9074 | 11.2171 | 2.7697 | 0.41569 | 按自然对流公式 | 2.354
542 | 1.204 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.8449 | 0.029132 | 3.9074 | 11.2171 | 2.7763 | 0.41569 | 按自然对流公式 | 2.3606
543 | 1.206 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.7787 | 0.029132 | 3.9073 | 11.217 | 2.7829 | 0.41569 | 按自然对流公式 | 2.3672
544 | 1.208 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.7128 | 0.029132 | 3.9073 | 11.217 | 2.7895 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.3739
545 | 1.21 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.6471 | 0.029132 | 3.9072 | 11.217 | 2.7962 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.3805
546 | 1.212 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.5816 | 0.029132 | 3.9072 | 11.2169 | 2.8028 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.3871
547 | 1.214 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.5163 | 0.029132 | 3.9072 | 11.2169 | 2.8094 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.3937
548 | 1.216 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.4513 | 0.029132 | 3.9071 | 11.2169 | 2.816 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.4003
549 | 1.218 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.3864 | 0.029132 | 3.9071 | 11.2168 | 2.8227 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.407
550 | 1.22 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.3218 | 0.029132 | 3.9071 | 11.2168 | 2.8293 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.4136
551 | 1.222 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.2573 | 0.029132 | 3.907 | 11.2168 | 2.836 | 0.4157 | 按自然对流公式 | 2.4203
552 | 1.224 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.1931 | 0.029132 | 3.907 | 11.2167 | 2.8426 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4269
553 | 1.226 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.1291 | 0.029132 | 3.907 | 11.2167 | 2.8492 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4335
554 | 1.228 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.0653 | 0.029132 | 3.9069 | 11.2167 | 2.8559 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4402
555 | 1.23 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7403.0017 | 0.029132 | 3.9069 | 11.2166 | 2.8626 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4468
556 | 1.232 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.9384 | 0.029132 | 3.9069 | 11.2166 | 2.8692 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4535
557 | 1.234 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.8752 | 0.029132 | 3.9068 | 11.2166 | 2.8759 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4602
558 | 1.236 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.8122 | 0.029132 | 3.9068 | 11.2165 | 2.8825 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4668
559 | 1.238 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.7494 | 0.029132 | 3.9068 | 11.2165 | 2.8892 | 0.41571 | 按自然对流公式 | 2.4735
560 | 1.24 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.6869 | 0.029132 | 3.9067 | 11.2165 | 2.8959 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.4801
561 | 1.242 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.6245 | 0.029132 | 3.9067 | 11.2164 | 2.9025 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.4868
562 | 1.244 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.5623 | 0.029132 | 3.9067 | 11.2164 | 2.9092 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.4935
563 | 1.246 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.5004 | 0.029132 | 3.9066 | 11.2164 | 2.9159 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.5002
564 | 1.248 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.4386 | 0.029132 | 3.9066 | 11.2163 | 2.9226 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.5069
565 | 1.25 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.377 | 0.029132 | 3.9066 | 11.2163 | 2.9293 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.5135
566 | 1.252 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.3157 | 0.029132 | 3.9065 | 11.2163 | 2.9359 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.5202
567 | 1.254 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.2545 | 0.029132 | 3.9065 | 11.2162 | 2.9426 | 0.41572 | 按自然对流公式 | 2.5269
568 | 1.256 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.1935 | 0.029132 | 3.9065 | 11.2162 | 2.9493 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5336
569 | 1.258 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.1327 | 0.029132 | 3.9065 | 11.2162 | 2.956 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5403
570 | 1.26 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.0721 | 0.029132 | 3.9064 | 11.2161 | 2.9627 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.547
571 | 1.262 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7402.0117 | 0.029132 | 3.9064 | 11.2161 | 2.9694 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5537
572 | 1.264 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.9515 | 0.029132 | 3.9064 | 11.2161 | 2.9761 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5604
573 | 1.266 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.8915 | 0.029132 | 3.9063 | 11.216 | 2.9829 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5671
574 | 1.268 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.8317 | 0.029132 | 3.9063 | 11.216 | 2.9896 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5738
575 | 1.27 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.772 | 0.029132 | 3.9063 | 11.216 | 2.9963 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5806
576 | 1.272 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.7126 | 0.029132 | 3.9062 | 11.216 | 3.003 | 0.41573 | 按自然对流公式 | 2.5873
577 | 1.274 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.6533 | 0.029132 | 3.9062 | 11.2159 | 3.0097 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.594
578 | 1.276 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.5942 | 0.029132 | 3.9062 | 11.2159 | 3.0165 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6007
579 | 1.278 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.5353 | 0.029132 | 3.9061 | 11.2159 | 3.0232 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6074
580 | 1.28 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.4766 | 0.029132 | 3.9061 | 11.2158 | 3.0299 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6142
581 | 1.282 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.4181 | 0.029132 | 3.9061 | 11.2158 | 3.0367 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6209
582 | 1.284 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.3597 | 0.029132 | 3.906 | 11.2158 | 3.0434 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6277
583 | 1.286 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.3015 | 0.029132 | 3.906 | 11.2157 | 3.0501 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6344
584 | 1.288 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.2435 | 0.029132 | 3.906 | 11.2157 | 3.0569 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6411
585 | 1.29 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.1857 | 0.029132 | 3.906 | 11.2157 | 3.0636 | 0.41574 | 按自然对流公式 | 2.6479
586 | 1.292 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.1281 | 0.029132 | 3.9059 | 11.2156 | 3.0704 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.6546
587 | 1.294 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.0707 | 0.029132 | 3.9059 | 11.2156 | 3.0771 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.6614
588 | 1.296 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7401.0134 | 0.029132 | 3.9059 | 11.2156 | 3.0839 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.6681
589 | 1.298 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.9563 | 0.029132 | 3.9058 | 11.2156 | 3.0907 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.6749
590 | 1.3 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.8994 | 0.029132 | 3.9058 | 11.2155 | 3.0974 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.6817
591 | 1.302 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.8426 | 0.029132 | 3.9058 | 11.2155 | 3.1042 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.6884
592 | 1.304 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.7861 | 0.029132 | 3.9057 | 11.2155 | 3.111 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.6952
593 | 1.306 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.7297 | 0.029132 | 3.9057 | 11.2154 | 3.1177 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.702
594 | 1.308 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.6734 | 0.029132 | 3.9057 | 11.2154 | 3.1245 | 0.41575 | 按自然对流公式 | 2.7087
595 | 1.31 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.6174 | 0.029132 | 3.9057 | 11.2154 | 3.1313 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7155
596 | 1.312 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.5615 | 0.029132 | 3.9056 | 11.2153 | 3.1381 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7223
597 | 1.314 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.5058 | 0.029132 | 3.9056 | 11.2153 | 3.1448 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7291
598 | 1.316 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.4502 | 0.029132 | 3.9056 | 11.2153 | 3.1516 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7359
599 | 1.318 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.3949 | 0.029132 | 3.9055 | 11.2153 | 3.1584 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7427
600 | 1.32 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.3397 | 0.029132 | 3.9055 | 11.2152 | 3.1652 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7495
601 | 1.322 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.2846 | 0.029132 | 3.9055 | 11.2152 | 3.172 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7563
602 | 1.324 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.2297 | 0.029132 | 3.9054 | 11.2152 | 3.1788 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7631
603 | 1.326 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.175 | 0.029132 | 3.9054 | 11.2151 | 3.1856 | 0.41576 | 按自然对流公式 | 2.7699
604 | 1.328 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.1205 | 0.029132 | 3.9054 | 11.2151 | 3.1924 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.7767
605 | 1.33 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.0661 | 0.029132 | 3.9054 | 11.2151 | 3.1992 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.7835
606 | 1.332 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7400.0119 | 0.029132 | 3.9053 | 11.2151 | 3.2061 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.7903
607 | 1.334 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.9578 | 0.029132 | 3.9053 | 11.215 | 3.2129 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.7971
608 | 1.336 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.9039 | 0.029132 | 3.9053 | 11.215 | 3.2197 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.8039
609 | 1.338 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.8502 | 0.029132 | 3.9052 | 11.215 | 3.2265 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.8107
610 | 1.34 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.7966 | 0.029132 | 3.9052 | 11.2149 | 3.2333 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.8176
611 | 1.342 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.7432 | 0.029132 | 3.9052 | 11.2149 | 3.2402 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.8244
612 | 1.344 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.69 | 0.029132 | 3.9052 | 11.2149 | 3.247 | 0.41577 | 按自然对流公式 | 2.8312
613 | 1.346 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.6369 | 0.029132 | 3.9051 | 11.2149 | 3.2538 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.838
614 | 1.348 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.5839 | 0.029132 | 3.9051 | 11.2148 | 3.2607 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8449
615 | 1.35 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.5312 | 0.029132 | 3.9051 | 11.2148 | 3.2675 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8517
616 | 1.352 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.4785 | 0.029132 | 3.905 | 11.2148 | 3.2743 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8586
617 | 1.354 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.4261 | 0.029132 | 3.905 | 11.2147 | 3.2812 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8654
618 | 1.356 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.3738 | 0.029132 | 3.905 | 11.2147 | 3.288 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8723
619 | 1.358 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.3216 | 0.029132 | 3.905 | 11.2147 | 3.2949 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8791
620 | 1.36 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.2696 | 0.029132 | 3.9049 | 11.2147 | 3.3017 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.886
621 | 1.362 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.2177 | 0.029132 | 3.9049 | 11.2146 | 3.3086 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8928
622 | 1.364 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.166 | 0.029132 | 3.9049 | 11.2146 | 3.3155 | 0.41578 | 按自然对流公式 | 2.8997
623 | 1.366 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.1145 | 0.029132 | 3.9049 | 11.2146 | 3.3223 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9065
624 | 1.368 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.0631 | 0.029132 | 3.9048 | 11.2146 | 3.3292 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9134
625 | 1.37 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7399.0119 | 0.029132 | 3.9048 | 11.2145 | 3.3361 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9203
626 | 1.372 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.9608 | 0.029132 | 3.9048 | 11.2145 | 3.3429 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9271
627 | 1.374 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.9098 | 0.029132 | 3.9047 | 11.2145 | 3.3498 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.934
628 | 1.376 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.859 | 0.029132 | 3.9047 | 11.2144 | 3.3567 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9409
629 | 1.378 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.8083 | 0.029132 | 3.9047 | 11.2144 | 3.3636 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9478
630 | 1.38 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.7578 | 0.029132 | 3.9047 | 11.2144 | 3.3704 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9546
631 | 1.382 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.7075 | 0.029132 | 3.9046 | 11.2144 | 3.3773 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9615
632 | 1.384 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.6573 | 0.029132 | 3.9046 | 11.2143 | 3.3842 | 0.41579 | 按自然对流公式 | 2.9684
633 | 1.386 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.6072 | 0.029132 | 3.9046 | 11.2143 | 3.3911 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 2.9753
634 | 1.388 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.5573 | 0.029132 | 3.9046 | 11.2143 | 3.398 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 2.9822
635 | 1.39 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.5075 | 0.029132 | 3.9045 | 11.2143 | 3.4049 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 2.9891
636 | 1.392 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.4578 | 0.029132 | 3.9045 | 11.2142 | 3.4118 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 2.996
637 | 1.394 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.4083 | 0.029132 | 3.9045 | 11.2142 | 3.4187 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 3.0029
638 | 1.396 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.359 | 0.029132 | 3.9045 | 11.2142 | 3.4256 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 3.0098
639 | 1.398 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.3098 | 0.029132 | 3.9044 | 11.2142 | 3.4325 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 3.0167
640 | 1.4 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.2607 | 0.029132 | 3.9044 | 11.2141 | 3.4394 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 3.0236
641 | 1.402 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.2118 | 0.029132 | 3.9044 | 11.2141 | 3.4463 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 3.0305
642 | 1.404 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.163 | 0.029132 | 3.9044 | 11.2141 | 3.4533 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 3.0375
643 | 1.406 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.1143 | 0.029132 | 3.9043 | 11.2141 | 3.4602 | 0.4158 | 按自然对流公式 | 3.0444
644 | 1.408 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.0658 | 0.029132 | 3.9043 | 11.214 | 3.4671 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.0513
645 | 1.41 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7398.0174 | 0.029132 | 3.9043 | 11.214 | 3.474 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.0582
646 | 1.412 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.9692 | 0.029132 | 3.9043 | 11.214 | 3.481 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.0652
647 | 1.414 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.9211 | 0.029132 | 3.9042 | 11.214 | 3.4879 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.0721
648 | 1.416 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.8731 | 0.029132 | 3.9042 | 11.2139 | 3.4948 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.079
649 | 1.418 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.8253 | 0.029132 | 3.9042 | 11.2139 | 3.5018 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.086
650 | 1.42 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.7776 | 0.029132 | 3.9042 | 11.2139 | 3.5087 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.0929
651 | 1.422 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.73 | 0.029132 | 3.9041 | 11.2138 | 3.5157 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.0998
652 | 1.424 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.6826 | 0.029132 | 3.9041 | 11.2138 | 3.5226 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.1068
653 | 1.426 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.6353 | 0.029132 | 3.9041 | 11.2138 | 3.5295 | 0.41581 | 按自然对流公式 | 3.1137
654 | 1.428 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.5881 | 0.029132 | 3.9041 | 11.2138 | 3.5365 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1207
655 | 1.43 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.5411 | 0.029132 | 3.904 | 11.2137 | 3.5435 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1276
656 | 1.432 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.4941 | 0.029132 | 3.904 | 11.2137 | 3.5504 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1346
657 | 1.434 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.4474 | 0.029132 | 3.904 | 11.2137 | 3.5574 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1416
658 | 1.436 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.4007 | 0.029132 | 3.904 | 11.2137 | 3.5643 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1485
659 | 1.438 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.3542 | 0.029132 | 3.9039 | 11.2137 | 3.5713 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1555
660 | 1.44 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.3078 | 0.029132 | 3.9039 | 11.2136 | 3.5783 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1624
661 | 1.442 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.2616 | 0.029132 | 3.9039 | 11.2136 | 3.5852 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1694
662 | 1.444 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.2155 | 0.029132 | 3.9039 | 11.2136 | 3.5922 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1764
663 | 1.446 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.1695 | 0.029132 | 3.9038 | 11.2136 | 3.5992 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1834
664 | 1.448 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.1236 | 0.029132 | 3.9038 | 11.2135 | 3.6062 | 0.41582 | 按自然对流公式 | 3.1903
665 | 1.45 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.0778 | 0.029132 | 3.9038 | 11.2135 | 3.6131 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.1973
666 | 1.452 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7397.0322 | 0.029132 | 3.9038 | 11.2135 | 3.6201 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2043
667 | 1.454 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.9867 | 0.029132 | 3.9037 | 11.2135 | 3.6271 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2113
668 | 1.456 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.9414 | 0.029132 | 3.9037 | 11.2134 | 3.6341 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2183
669 | 1.458 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.8961 | 0.029132 | 3.9037 | 11.2134 | 3.6411 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2253
670 | 1.46 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.851 | 0.029132 | 3.9037 | 11.2134 | 3.6481 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2323
671 | 1.462 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.806 | 0.029132 | 3.9036 | 11.2134 | 3.6551 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2393
672 | 1.464 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.7611 | 0.029132 | 3.9036 | 11.2133 | 3.6621 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2463
673 | 1.466 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.7164 | 0.029132 | 3.9036 | 11.2133 | 3.6691 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2533
674 | 1.468 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.6717 | 0.029132 | 3.9036 | 11.2133 | 3.6761 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2603
675 | 1.47 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.6272 | 0.029132 | 3.9035 | 11.2133 | 3.6831 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2673
676 | 1.472 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.5828 | 0.029132 | 3.9035 | 11.2132 | 3.6901 | 0.41583 | 按自然对流公式 | 3.2743
677 | 1.474 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.5386 | 0.029132 | 3.9035 | 11.2132 | 3.6972 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.2813
678 | 1.476 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.4944 | 0.029132 | 3.9035 | 11.2132 | 3.7042 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.2883
679 | 1.478 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.4504 | 0.029132 | 3.9035 | 11.2132 | 3.7112 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.2954
680 | 1.48 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.4065 | 0.029132 | 3.9034 | 11.2132 | 3.7182 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3024
681 | 1.482 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.3627 | 0.029132 | 3.9034 | 11.2131 | 3.7252 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3094
682 | 1.484 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.319 | 0.029132 | 3.9034 | 11.2131 | 3.7323 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3164
683 | 1.486 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.2755 | 0.029132 | 3.9034 | 11.2131 | 3.7393 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3235
684 | 1.488 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.232 | 0.029132 | 3.9033 | 11.2131 | 3.7463 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3305
685 | 1.49 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.1887 | 0.029132 | 3.9033 | 11.213 | 3.7534 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3375
686 | 1.492 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.1455 | 0.029132 | 3.9033 | 11.213 | 3.7604 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3446
687 | 1.494 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.1024 | 0.029132 | 3.9033 | 11.213 | 3.7675 | 0.41584 | 按自然对流公式 | 3.3516
688 | 1.496 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.0594 | 0.029132 | 3.9032 | 11.213 | 3.7745 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.3587
689 | 1.498 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7396.0166 | 0.029132 | 3.9032 | 11.2129 | 3.7815 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.3657
690 | 1.5 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.9738 | 0.029132 | 3.9032 | 11.2129 | 3.7886 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.3727
691 | 1.502 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.9312 | 0.029132 | 3.9032 | 11.2129 | 3.7956 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.3798
692 | 1.504 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.8887 | 0.029132 | 3.9032 | 11.2129 | 3.8027 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.3869
693 | 1.506 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.8463 | 0.029132 | 3.9031 | 11.2129 | 3.8098 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.3939
694 | 1.508 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.804 | 0.029132 | 3.9031 | 11.2128 | 3.8168 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.401
695 | 1.51 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.7618 | 0.029132 | 3.9031 | 11.2128 | 3.8239 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.408
696 | 1.512 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.7197 | 0.029132 | 3.9031 | 11.2128 | 3.8309 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.4151
697 | 1.514 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.6778 | 0.029132 | 3.903 | 11.2128 | 3.838 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.4222
698 | 1.516 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.6359 | 0.029132 | 3.903 | 11.2127 | 3.8451 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.4292
699 | 1.518 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.5942 | 0.029132 | 3.903 | 11.2127 | 3.8522 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.4363
700 | 1.52 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.5526 | 0.029132 | 3.903 | 11.2127 | 3.8592 | 0.41585 | 按自然对流公式 | 3.4434
701 | 1.522 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.5111 | 0.029132 | 3.903 | 11.2127 | 3.8663 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.4505
702 | 1.524 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.4696 | 0.029132 | 3.9029 | 11.2127 | 3.8734 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.4575
703 | 1.526 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.4283 | 0.029132 | 3.9029 | 11.2126 | 3.8805 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.4646
704 | 1.528 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.3872 | 0.029132 | 3.9029 | 11.2126 | 3.8876 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.4717
705 | 1.53 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.3461 | 0.029132 | 3.9029 | 11.2126 | 3.8947 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.4788
706 | 1.532 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.3051 | 0.029132 | 3.9028 | 11.2126 | 3.9018 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.4859
707 | 1.534 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.2642 | 0.029132 | 3.9028 | 11.2125 | 3.9089 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.493
708 | 1.536 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.2235 | 0.029132 | 3.9028 | 11.2125 | 3.9159 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.5001
709 | 1.538 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.1828 | 0.029132 | 3.9028 | 11.2125 | 3.923 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.5072
710 | 1.54 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.1423 | 0.029132 | 3.9028 | 11.2125 | 3.9302 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.5143
711 | 1.542 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.1018 | 0.029132 | 3.9027 | 11.2125 | 3.9373 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.5214
712 | 1.544 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.0615 | 0.029132 | 3.9027 | 11.2124 | 3.9444 | 0.41586 | 按自然对流公式 | 3.5285
713 | 1.546 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7395.0212 | 0.029132 | 3.9027 | 11.2124 | 3.9515 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5356
714 | 1.548 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.9811 | 0.029132 | 3.9027 | 11.2124 | 3.9586 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5427
715 | 1.55 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.9411 | 0.029132 | 3.9027 | 11.2124 | 3.9657 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5498
716 | 1.552 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.9011 | 0.029132 | 3.9026 | 11.2124 | 3.9728 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.557
717 | 1.554 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.8613 | 0.029132 | 3.9026 | 11.2123 | 3.9799 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5641
718 | 1.556 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.8216 | 0.029132 | 3.9026 | 11.2123 | 3.9871 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5712
719 | 1.558 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.782 | 0.029132 | 3.9026 | 11.2123 | 3.9942 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5783
720 | 1.56 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.7425 | 0.029132 | 3.9026 | 11.2123 | 4.0013 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5855
721 | 1.562 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.703 | 0.029132 | 3.9025 | 11.2123 | 4.0085 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5926
722 | 1.564 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.6637 | 0.029132 | 3.9025 | 11.2122 | 4.0156 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.5997
723 | 1.566 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.6245 | 0.029132 | 3.9025 | 11.2122 | 4.0227 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.6068
724 | 1.568 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.5854 | 0.029132 | 3.9025 | 11.2122 | 4.0299 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.614
725 | 1.57 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.5464 | 0.029132 | 3.9024 | 11.2122 | 4.037 | 0.41587 | 按自然对流公式 | 3.6211
726 | 1.572 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.5075 | 0.029132 | 3.9024 | 11.2121 | 4.0441 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6283
727 | 1.574 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.4686 | 0.029132 | 3.9024 | 11.2121 | 4.0513 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6354
728 | 1.576 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.4299 | 0.029132 | 3.9024 | 11.2121 | 4.0584 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6426
729 | 1.578 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.3913 | 0.029132 | 3.9024 | 11.2121 | 4.0656 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6497
730 | 1.58 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.3528 | 0.029132 | 3.9023 | 11.2121 | 4.0727 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6569
731 | 1.582 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.3143 | 0.029132 | 3.9023 | 11.212 | 4.0799 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.664
732 | 1.584 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.276 | 0.029132 | 3.9023 | 11.212 | 4.0871 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6712
733 | 1.586 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.2378 | 0.029132 | 3.9023 | 11.212 | 4.0942 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6783
734 | 1.588 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.1996 | 0.029132 | 3.9023 | 11.212 | 4.1014 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6855
735 | 1.59 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.1616 | 0.029132 | 3.9022 | 11.212 | 4.1086 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6927
736 | 1.592 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.1237 | 0.029132 | 3.9022 | 11.2119 | 4.1157 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.6998
737 | 1.594 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.0858 | 0.029132 | 3.9022 | 11.2119 | 4.1229 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.707
738 | 1.596 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.0481 | 0.029132 | 3.9022 | 11.2119 | 4.1301 | 0.41588 | 按自然对流公式 | 3.7142
739 | 1.598 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7394.0104 | 0.029132 | 3.9022 | 11.2119 | 4.1372 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7214
740 | 1.6 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.9728 | 0.029132 | 3.9021 | 11.2119 | 4.1444 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7285
741 | 1.602 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.9354 | 0.029132 | 3.9021 | 11.2118 | 4.1516 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7357
742 | 1.604 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.898 | 0.029132 | 3.9021 | 11.2118 | 4.1588 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7429
743 | 1.606 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.8607 | 0.029132 | 3.9021 | 11.2118 | 4.166 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7501
744 | 1.608 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.8235 | 0.029132 | 3.9021 | 11.2118 | 4.1732 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7573
745 | 1.61 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.7864 | 0.029132 | 3.902 | 11.2118 | 4.1804 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7645
746 | 1.612 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.7494 | 0.029132 | 3.902 | 11.2117 | 4.1876 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7717
747 | 1.614 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.7125 | 0.029132 | 3.902 | 11.2117 | 4.1948 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7789
748 | 1.616 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.6757 | 0.029132 | 3.902 | 11.2117 | 4.202 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7861
749 | 1.618 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.6389 | 0.029132 | 3.902 | 11.2117 | 4.2092 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.7933
750 | 1.62 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.6023 | 0.029132 | 3.9019 | 11.2117 | 4.2164 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.8005
751 | 1.622 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.5657 | 0.029132 | 3.9019 | 11.2117 | 4.2236 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.8077
752 | 1.624 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.5293 | 0.029132 | 3.9019 | 11.2116 | 4.2308 | 0.41589 | 按自然对流公式 | 3.8149
753 | 1.626 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.4929 | 0.029132 | 3.9019 | 11.2116 | 4.238 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8221
754 | 1.628 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.4566 | 0.029132 | 3.9019 | 11.2116 | 4.2452 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8293
755 | 1.63 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.4204 | 0.029132 | 3.9019 | 11.2116 | 4.2524 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8365
756 | 1.632 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.3843 | 0.029132 | 3.9018 | 11.2116 | 4.2596 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8437
757 | 1.634 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.3483 | 0.029132 | 3.9018 | 11.2115 | 4.2669 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.851
758 | 1.636 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.3124 | 0.029132 | 3.9018 | 11.2115 | 4.2741 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8582
759 | 1.638 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.2765 | 0.029132 | 3.9018 | 11.2115 | 4.2813 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8654
760 | 1.64 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.2408 | 0.029132 | 3.9018 | 11.2115 | 4.2885 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8726
761 | 1.642 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.2051 | 0.029132 | 3.9017 | 11.2115 | 4.2958 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8799
762 | 1.644 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.1695 | 0.029132 | 3.9017 | 11.2114 | 4.303 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8871
763 | 1.646 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.134 | 0.029132 | 3.9017 | 11.2114 | 4.3102 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.8943
764 | 1.648 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.0986 | 0.029132 | 3.9017 | 11.2114 | 4.3175 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.9016
765 | 1.65 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.0633 | 0.029132 | 3.9017 | 11.2114 | 4.3247 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.9088
766 | 1.652 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7393.0281 | 0.029132 | 3.9016 | 11.2114 | 4.332 | 0.4159 | 按自然对流公式 | 3.9161
767 | 1.654 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.9929 | 0.029132 | 3.9016 | 11.2113 | 4.3392 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9233
768 | 1.656 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.9578 | 0.029132 | 3.9016 | 11.2113 | 4.3465 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9305
769 | 1.658 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.9229 | 0.029132 | 3.9016 | 11.2113 | 4.3537 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9378
770 | 1.66 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.888 | 0.029132 | 3.9016 | 11.2113 | 4.361 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.945
771 | 1.662 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.8531 | 0.029132 | 3.9016 | 11.2113 | 4.3682 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9523
772 | 1.664 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.8184 | 0.029132 | 3.9015 | 11.2113 | 4.3755 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9596
773 | 1.666 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.7838 | 0.029132 | 3.9015 | 11.2112 | 4.3827 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9668
774 | 1.668 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.7492 | 0.029132 | 3.9015 | 11.2112 | 4.39 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9741
775 | 1.67 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.7147 | 0.029132 | 3.9015 | 11.2112 | 4.3973 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9813
776 | 1.672 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.6803 | 0.029132 | 3.9015 | 11.2112 | 4.4045 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9886
777 | 1.674 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.646 | 0.029132 | 3.9014 | 11.2112 | 4.4118 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 3.9959
778 | 1.676 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.6118 | 0.029132 | 3.9014 | 11.2111 | 4.4191 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 4.0032
779 | 1.678 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.5776 | 0.029132 | 3.9014 | 11.2111 | 4.4263 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 4.0104
780 | 1.68 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.5435 | 0.029132 | 3.9014 | 11.2111 | 4.4336 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 4.0177
781 | 1.682 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.5096 | 0.029132 | 3.9014 | 11.2111 | 4.4409 | 0.41591 | 按自然对流公式 | 4.025
782 | 1.684 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.4757 | 0.029132 | 3.9014 | 11.2111 | 4.4482 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0323
783 | 1.686 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.4418 | 0.029132 | 3.9013 | 11.2111 | 4.4555 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0395
784 | 1.688 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.4081 | 0.029132 | 3.9013 | 11.211 | 4.4627 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0468
785 | 1.69 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.3744 | 0.029132 | 3.9013 | 11.211 | 4.47 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0541
786 | 1.692 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.3408 | 0.029132 | 3.9013 | 11.211 | 4.4773 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0614
787 | 1.694 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.3073 | 0.029132 | 3.9013 | 11.211 | 4.4846 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0687
788 | 1.696 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.2739 | 0.029132 | 3.9012 | 11.211 | 4.4919 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.076
789 | 1.698 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.2405 | 0.029132 | 3.9012 | 11.211 | 4.4992 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0833
790 | 1.7 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.2072 | 0.029132 | 3.9012 | 11.2109 | 4.5065 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0906
791 | 1.702 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.1741 | 0.029132 | 3.9012 | 11.2109 | 4.5138 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.0979
792 | 1.704 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.1409 | 0.029132 | 3.9012 | 11.2109 | 4.5211 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.1052
793 | 1.706 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.1079 | 0.029132 | 3.9012 | 11.2109 | 4.5284 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.1125
794 | 1.708 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.0749 | 0.029132 | 3.9011 | 11.2109 | 4.5357 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.1198
795 | 1.71 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.042 | 0.029132 | 3.9011 | 11.2108 | 4.5431 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.1271
796 | 1.712 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7392.0092 | 0.029132 | 3.9011 | 11.2108 | 4.5504 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.1344
797 | 1.714 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.9765 | 0.029132 | 3.9011 | 11.2108 | 4.5577 | 0.41592 | 按自然对流公式 | 4.1418
798 | 1.716 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.9438 | 0.029132 | 3.9011 | 11.2108 | 4.565 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.1491
799 | 1.718 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.9113 | 0.029132 | 3.9011 | 11.2108 | 4.5723 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.1564
800 | 1.72 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.8788 | 0.029132 | 3.901 | 11.2108 | 4.5797 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.1637
801 | 1.722 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.8463 | 0.029132 | 3.901 | 11.2107 | 4.587 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.171
802 | 1.724 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.814 | 0.029132 | 3.901 | 11.2107 | 4.5943 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.1784
803 | 1.726 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.7817 | 0.029132 | 3.901 | 11.2107 | 4.6016 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.1857
804 | 1.728 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.7495 | 0.029132 | 3.901 | 11.2107 | 4.609 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.193
805 | 1.73 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.7174 | 0.029132 | 3.901 | 11.2107 | 4.6163 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2004
806 | 1.732 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.6853 | 0.029132 | 3.9009 | 11.2107 | 4.6236 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2077
807 | 1.734 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.6533 | 0.029132 | 3.9009 | 11.2106 | 4.631 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2151
808 | 1.736 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.6214 | 0.029132 | 3.9009 | 11.2106 | 4.6383 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2224
809 | 1.738 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.5896 | 0.029132 | 3.9009 | 11.2106 | 4.6457 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2297
810 | 1.74 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.5578 | 0.029132 | 3.9009 | 11.2106 | 4.653 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2371
811 | 1.742 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.5261 | 0.029132 | 3.9009 | 11.2106 | 4.6604 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2444
812 | 1.744 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.4945 | 0.029132 | 3.9008 | 11.2106 | 4.6677 | 0.41593 | 按自然对流公式 | 4.2518
813 | 1.746 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.463 | 0.029132 | 3.9008 | 11.2105 | 4.6751 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.2591
814 | 1.748 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.4315 | 0.029132 | 3.9008 | 11.2105 | 4.6824 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.2665
815 | 1.75 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.4001 | 0.029132 | 3.9008 | 11.2105 | 4.6898 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.2739
816 | 1.752 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.3688 | 0.029132 | 3.9008 | 11.2105 | 4.6971 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.2812
817 | 1.754 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.3375 | 0.029132 | 3.9008 | 11.2105 | 4.7045 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.2886
818 | 1.756 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.3064 | 0.029132 | 3.9007 | 11.2105 | 4.7119 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.2959
819 | 1.758 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.2752 | 0.029132 | 3.9007 | 11.2104 | 4.7192 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3033
820 | 1.76 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.2442 | 0.029132 | 3.9007 | 11.2104 | 4.7266 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3107
821 | 1.762 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.2132 | 0.029132 | 3.9007 | 11.2104 | 4.734 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.318
822 | 1.764 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.1823 | 0.029132 | 3.9007 | 11.2104 | 4.7414 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3254
823 | 1.766 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.1515 | 0.029132 | 3.9007 | 11.2104 | 4.7487 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3328
824 | 1.768 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.1207 | 0.029132 | 3.9006 | 11.2104 | 4.7561 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3402
825 | 1.77 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.09 | 0.029132 | 3.9006 | 11.2103 | 4.7635 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3476
826 | 1.772 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.0594 | 0.029132 | 3.9006 | 11.2103 | 4.7709 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3549
827 | 1.774 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7391.0289 | 0.029132 | 3.9006 | 11.2103 | 4.7783 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3623
828 | 1.776 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.9984 | 0.029132 | 3.9006 | 11.2103 | 4.7857 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3697
829 | 1.778 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.968 | 0.029132 | 3.9006 | 11.2103 | 4.793 | 0.41594 | 按自然对流公式 | 4.3771
830 | 1.78 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.9376 | 0.029132 | 3.9005 | 11.2103 | 4.8004 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.3845
831 | 1.782 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.9073 | 0.029132 | 3.9005 | 11.2102 | 4.8078 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.3919
832 | 1.784 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.8771 | 0.029132 | 3.9005 | 11.2102 | 4.8152 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.3993
833 | 1.786 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.847 | 0.029132 | 3.9005 | 11.2102 | 4.8226 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4067
834 | 1.788 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.8169 | 0.029132 | 3.9005 | 11.2102 | 4.83 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4141
835 | 1.79 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.7869 | 0.029132 | 3.9005 | 11.2102 | 4.8374 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4215
836 | 1.792 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.7569 | 0.029132 | 3.9004 | 11.2102 | 4.8448 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4289
837 | 1.794 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.7271 | 0.029132 | 3.9004 | 11.2102 | 4.8523 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4363
838 | 1.796 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.6973 | 0.029132 | 3.9004 | 11.2101 | 4.8597 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4437
839 | 1.798 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.6675 | 0.029132 | 3.9004 | 11.2101 | 4.8671 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4511
840 | 1.8 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.6378 | 0.029132 | 3.9004 | 11.2101 | 4.8745 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4585
841 | 1.802 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.6082 | 0.029132 | 3.9004 | 11.2101 | 4.8819 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.466
842 | 1.804 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.5787 | 0.029132 | 3.9004 | 11.2101 | 4.8893 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4734
843 | 1.806 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.5492 | 0.029132 | 3.9003 | 11.2101 | 4.8967 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4808
844 | 1.808 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.5198 | 0.029132 | 3.9003 | 11.21 | 4.9042 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4882
845 | 1.81 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.4904 | 0.029132 | 3.9003 | 11.21 | 4.9116 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.4956
846 | 1.812 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.4611 | 0.029132 | 3.9003 | 11.21 | 4.919 | 0.41595 | 按自然对流公式 | 4.5031
847 | 1.814 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.4319 | 0.029132 | 3.9003 | 11.21 | 4.9265 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5105
848 | 1.816 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.4028 | 0.029132 | 3.9003 | 11.21 | 4.9339 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5179
849 | 1.818 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.3737 | 0.029132 | 3.9002 | 11.21 | 4.9413 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5254
850 | 1.82 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.3446 | 0.029132 | 3.9002 | 11.21 | 4.9488 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5328
851 | 1.822 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.3157 | 0.029132 | 3.9002 | 11.2099 | 4.9562 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5402
852 | 1.824 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.2868 | 0.029132 | 3.9002 | 11.2099 | 4.9636 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5477
853 | 1.826 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.2579 | 0.029132 | 3.9002 | 11.2099 | 4.9711 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5551
854 | 1.828 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.2292 | 0.029132 | 3.9002 | 11.2099 | 4.9785 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5626
855 | 1.83 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.2005 | 0.029132 | 3.9002 | 11.2099 | 4.986 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.57
856 | 1.832 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.1718 | 0.029132 | 3.9001 | 11.2099 | 4.9934 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5775
857 | 1.834 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.1432 | 0.029132 | 3.9001 | 11.2098 | 5.0009 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5849
858 | 1.836 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.1147 | 0.029132 | 3.9001 | 11.2098 | 5.0083 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5924
859 | 1.838 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.0862 | 0.029132 | 3.9001 | 11.2098 | 5.0158 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.5998
860 | 1.84 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.0578 | 0.029132 | 3.9001 | 11.2098 | 5.0233 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.6073
861 | 1.842 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.0295 | 0.029132 | 3.9001 | 11.2098 | 5.0307 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.6148
862 | 1.844 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7390.0012 | 0.029132 | 3.9 | 11.2098 | 5.0382 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.6222
863 | 1.846 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.973 | 0.029132 | 3.9 | 11.2098 | 5.0456 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.6297
864 | 1.848 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.9448 | 0.029132 | 3.9 | 11.2097 | 5.0531 | 0.41596 | 按自然对流公式 | 4.6371
865 | 1.85 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.9168 | 0.029132 | 3.9 | 11.2097 | 5.0606 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.6446
866 | 1.852 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.8887 | 0.029132 | 3.9 | 11.2097 | 5.0681 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.6521
867 | 1.854 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.8607 | 0.029132 | 3.9 | 11.2097 | 5.0755 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.6596
868 | 1.856 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.8328 | 0.029132 | 3.9 | 11.2097 | 5.083 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.667
869 | 1.858 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.805 | 0.029132 | 3.8999 | 11.2097 | 5.0905 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.6745
870 | 1.86 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.7772 | 0.029132 | 3.8999 | 11.2097 | 5.098 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.682
871 | 1.862 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.7495 | 0.029132 | 3.8999 | 11.2096 | 5.1054 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.6895
872 | 1.864 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.7218 | 0.029132 | 3.8999 | 11.2096 | 5.1129 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.697
873 | 1.866 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.6942 | 0.029132 | 3.8999 | 11.2096 | 5.1204 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7044
874 | 1.868 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.6666 | 0.029132 | 3.8999 | 11.2096 | 5.1279 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7119
875 | 1.87 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.6391 | 0.029132 | 3.8999 | 11.2096 | 5.1354 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7194
876 | 1.872 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.6117 | 0.029132 | 3.8998 | 11.2096 | 5.1429 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7269
877 | 1.874 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.5843 | 0.029132 | 3.8998 | 11.2096 | 5.1504 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7344
878 | 1.876 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.557 | 0.029132 | 3.8998 | 11.2095 | 5.1579 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7419
879 | 1.878 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.5297 | 0.029132 | 3.8998 | 11.2095 | 5.1654 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7494
880 | 1.88 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.5025 | 0.029132 | 3.8998 | 11.2095 | 5.1729 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7569
881 | 1.882 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.4754 | 0.029132 | 3.8998 | 11.2095 | 5.1804 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7644
882 | 1.884 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.4483 | 0.029132 | 3.8998 | 11.2095 | 5.1879 | 0.41597 | 按自然对流公式 | 4.7719
883 | 1.886 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.4213 | 0.029132 | 3.8997 | 11.2095 | 5.1954 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.7794
884 | 1.888 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.3943 | 0.029132 | 3.8997 | 11.2095 | 5.2029 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.7869
885 | 1.89 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.3674 | 0.029132 | 3.8997 | 11.2094 | 5.2104 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.7945
886 | 1.892 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.3405 | 0.029132 | 3.8997 | 11.2094 | 5.2179 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.802
887 | 1.894 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.3137 | 0.029132 | 3.8997 | 11.2094 | 5.2255 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8095
888 | 1.896 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.2869 | 0.029132 | 3.8997 | 11.2094 | 5.233 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.817
889 | 1.898 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.2603 | 0.029132 | 3.8997 | 11.2094 | 5.2405 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8245
890 | 1.9 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.2336 | 0.029132 | 3.8996 | 11.2094 | 5.248 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.832
891 | 1.902 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.207 | 0.029132 | 3.8996 | 11.2094 | 5.2555 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8396
892 | 1.904 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.1805 | 0.029132 | 3.8996 | 11.2093 | 5.2631 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8471
893 | 1.906 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.1541 | 0.029132 | 3.8996 | 11.2093 | 5.2706 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8546
894 | 1.908 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.1276 | 0.029132 | 3.8996 | 11.2093 | 5.2781 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8622
895 | 1.91 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.1013 | 0.029132 | 3.8996 | 11.2093 | 5.2857 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8697
896 | 1.912 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.075 | 0.029132 | 3.8996 | 11.2093 | 5.2932 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8772
897 | 1.914 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.0487 | 0.029132 | 3.8995 | 11.2093 | 5.3007 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8848
898 | 1.916 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7389.0226 | 0.029132 | 3.8995 | 11.2093 | 5.3083 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8923
899 | 1.918 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.9964 | 0.029132 | 3.8995 | 11.2092 | 5.3158 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.8998
900 | 1.92 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.9703 | 0.029132 | 3.8995 | 11.2092 | 5.3234 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.9074
901 | 1.922 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.9443 | 0.029132 | 3.8995 | 11.2092 | 5.3309 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.9149
902 | 1.924 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.9183 | 0.029132 | 3.8995 | 11.2092 | 5.3385 | 0.41598 | 按自然对流公式 | 4.9225
903 | 1.926 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.8924 | 0.029132 | 3.8995 | 11.2092 | 5.346 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.93
904 | 1.928 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.8665 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2092 | 5.3536 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9376
905 | 1.93 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.8407 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2092 | 5.3611 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9451
906 | 1.932 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.815 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2091 | 5.3687 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9527
907 | 1.934 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.7893 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2091 | 5.3762 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9603
908 | 1.936 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.7636 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2091 | 5.3838 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9678
909 | 1.938 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.738 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2091 | 5.3914 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9754
910 | 1.94 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.7125 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2091 | 5.3989 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9829
911 | 1.942 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.687 | 0.029132 | 3.8994 | 11.2091 | 5.4065 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9905
912 | 1.944 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.6615 | 0.029132 | 3.8993 | 11.2091 | 5.4141 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 4.9981
913 | 1.946 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.6361 | 0.029132 | 3.8993 | 11.209 | 5.4216 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0056
914 | 1.948 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.6108 | 0.029132 | 3.8993 | 11.209 | 5.4292 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0132
915 | 1.95 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.5855 | 0.029132 | 3.8993 | 11.209 | 5.4368 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0208
916 | 1.952 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.5603 | 0.029132 | 3.8993 | 11.209 | 5.4444 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0284
917 | 1.954 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.5351 | 0.029132 | 3.8993 | 11.209 | 5.4519 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0359
918 | 1.956 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.51 | 0.029132 | 3.8993 | 11.209 | 5.4595 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0435
919 | 1.958 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.4849 | 0.029132 | 3.8992 | 11.209 | 5.4671 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0511
920 | 1.96 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.4599 | 0.029132 | 3.8992 | 11.209 | 5.4747 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0587
921 | 1.962 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.4349 | 0.029132 | 3.8992 | 11.2089 | 5.4823 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0663
922 | 1.964 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.41 | 0.029132 | 3.8992 | 11.2089 | 5.4899 | 0.41599 | 按自然对流公式 | 5.0739
923 | 1.966 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.3851 | 0.029132 | 3.8992 | 11.2089 | 5.4975 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.0815
924 | 1.968 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.3603 | 0.029132 | 3.8992 | 11.2089 | 5.505 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.0891
925 | 1.97 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.3355 | 0.029132 | 3.8992 | 11.2089 | 5.5126 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.0966
926 | 1.972 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.3108 | 0.029132 | 3.8992 | 11.2089 | 5.5202 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1042
927 | 1.974 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.2861 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2089 | 5.5278 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1118
928 | 1.976 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.2615 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2089 | 5.5354 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1194
929 | 1.978 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.2369 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2088 | 5.543 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.127
930 | 1.98 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.2124 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2088 | 5.5507 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1347
931 | 1.982 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.1879 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2088 | 5.5583 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1423
932 | 1.984 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.1635 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2088 | 5.5659 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1499
933 | 1.986 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.1391 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2088 | 5.5735 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1575
934 | 1.988 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.1148 | 0.029132 | 3.8991 | 11.2088 | 5.5811 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1651
935 | 1.99 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.0905 | 0.029132 | 3.899 | 11.2088 | 5.5887 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1727
936 | 1.992 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.0663 | 0.029132 | 3.899 | 11.2087 | 5.5963 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1803
937 | 1.994 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.0421 | 0.029132 | 3.899 | 11.2087 | 5.6039 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1879
938 | 1.996 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7388.018 | 0.029132 | 3.899 | 11.2087 | 5.6116 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.1956
939 | 1.998 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.9939 | 0.029132 | 3.899 | 11.2087 | 5.6192 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.2032
940 | 2 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.9698 | 0.029132 | 3.899 | 11.2087 | 5.6268 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.2108
941 | 2.002 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.9458 | 0.029132 | 3.899 | 11.2087 | 5.6344 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.2184
942 | 2.004 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.9219 | 0.029132 | 3.899 | 11.2087 | 5.6421 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.2261
943 | 2.006 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.898 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2087 | 5.6497 | 0.416 | 按自然对流公式 | 5.2337
944 | 2.008 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.8742 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2086 | 5.6573 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.2413
945 | 2.01 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.8504 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2086 | 5.665 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.249
946 | 2.012 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.8266 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2086 | 5.6726 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.2566
947 | 2.014 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.8029 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2086 | 5.6803 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.2643
948 | 2.016 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.7793 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2086 | 5.6879 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.2719
949 | 2.018 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.7557 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2086 | 5.6955 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.2795
950 | 2.02 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.7321 | 0.029132 | 3.8989 | 11.2086 | 5.7032 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.2872
951 | 2.022 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.7086 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2086 | 5.7108 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.2948
952 | 2.024 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.6851 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2085 | 5.7185 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3025
953 | 2.026 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.6617 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2085 | 5.7261 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3101
954 | 2.028 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.6383 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2085 | 5.7338 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3178
955 | 2.03 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.615 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2085 | 5.7414 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3254
956 | 2.032 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.5917 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2085 | 5.7491 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3331
957 | 2.034 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.5685 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2085 | 5.7568 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3408
958 | 2.036 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.5453 | 0.029132 | 3.8988 | 11.2085 | 5.7644 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3484
959 | 2.038 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.5221 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2085 | 5.7721 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3561
960 | 2.04 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.499 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2084 | 5.7798 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3637
961 | 2.042 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.476 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2084 | 5.7874 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3714
962 | 2.044 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.4529 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2084 | 5.7951 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3791
963 | 2.046 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.43 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2084 | 5.8028 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3867
964 | 2.048 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.4071 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2084 | 5.8104 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.3944
965 | 2.05 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.3842 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2084 | 5.8181 | 0.41601 | 按自然对流公式 | 5.4021
966 | 2.052 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.3613 | 0.029132 | 3.8987 | 11.2084 | 5.8258 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4098
967 | 2.054 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.3386 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2084 | 5.8335 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4175
968 | 2.056 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.3158 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2084 | 5.8411 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4251
969 | 2.058 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.2931 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2083 | 5.8488 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4328
970 | 2.06 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.2705 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2083 | 5.8565 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4405
971 | 2.062 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.2478 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2083 | 5.8642 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4482
972 | 2.064 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.2253 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2083 | 5.8719 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4559
973 | 2.066 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.2028 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2083 | 5.8796 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4636
974 | 2.068 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.1803 | 0.029132 | 3.8986 | 11.2083 | 5.8873 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4713
975 | 2.07 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.1578 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2083 | 5.895 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.479
976 | 2.072 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.1354 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2083 | 5.9027 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4866
977 | 2.074 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.1131 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2082 | 5.9104 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.4943
978 | 2.076 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.0908 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2082 | 5.9181 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.502
979 | 2.078 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.0685 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2082 | 5.9258 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5097
980 | 2.08 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.0463 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2082 | 5.9335 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5175
981 | 2.082 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.0241 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2082 | 5.9412 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5252
982 | 2.084 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7387.002 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2082 | 5.9489 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5329
983 | 2.086 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.9799 | 0.029132 | 3.8985 | 11.2082 | 5.9566 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5406
984 | 2.088 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.9578 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2082 | 5.9643 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5483
985 | 2.09 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.9358 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2082 | 5.972 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.556
986 | 2.092 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.9139 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2081 | 5.9797 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5637
987 | 2.094 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.8919 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2081 | 5.9875 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5714
988 | 2.096 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.87 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2081 | 5.9952 | 0.41602 | 按自然对流公式 | 5.5792
989 | 2.098 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.8482 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2081 | 6.0029 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.5869
990 | 2.1 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.8264 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2081 | 6.0106 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.5946
991 | 2.102 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.8046 | 0.029132 | 3.8984 | 11.2081 | 6.0183 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.6023
992 | 2.104 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.7829 | 0.029132 | 3.8983 | 11.2081 | 6.0261 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.61
993 | 2.106 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.7613 | 0.029132 | 3.8983 | 11.2081 | 6.0338 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.6178
994 | 2.108 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.7396 | 0.029132 | 3.8983 | 11.208 | 6.0415 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.6255
995 | 2.11 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.718 | 0.029132 | 3.8983 | 11.208 | 6.0493 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.6332
996 | 2.112 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.6965 | 0.029132 | 3.8983 | 11.208 | 6.057 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.641
997 | 2.114 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.675 | 0.029132 | 3.8983 | 11.208 | 6.0647 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.6487
998 | 2.116 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.6535 | 0.029132 | 3.8983 | 11.208 | 6.0725 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.6564
999 | 2.118 | 353.15 | 318.15 | 1373.15 | 35 | 335.65 | 1.9418e-05 | 4.5633e+14 | 1.0378 | 0.69661 | 7.3097 | 55.2 | 0 | 7386.6321 | 0.029132 | 3.8983 | 11.208 | 6.0802 | 0.41603 | 按自然对流公式 | 5.6642

## 公式说明
公式说明（GB/T 8175-2025）
序号 | 项目 | 公式 | 来源 | 备注
1 | 圆筒单层绝热表面温度法 | D1*LN(D1/D0)=2*λ*(T0-Ts)/(αs*(Ts-Ta)) | 标准7.3.3 | 用于求 D1
2 | 厚度换算 | δ=(D1-D0)/2 | 标准7.3.1/7.3.3 | 输出厚度
3 | 综合换热系数 | αs=αr+αc | 附录A.1 | 综合
4 | 辐射换热系数 | αr=ε*σ*(Ts^4-Ta^4)/(Ts-Ta) | 附录A.2 | σ=5.67E-8
5 | 对流换热系数 | αc=Nu*λf/l | 附录A.3 | l 为特征尺寸
6 | 格拉晓夫数 | Gr=g*l^3*ΔT/(vf^2*T̄) | 附录A.4.2 | 自然对流
7 | 空气运动黏度 | vf=4.2113E-9*T̄^2.5/(112+T̄) | 附录A.4.2
8 | 空气密度 | ρf=348.35/T̄ | 附录A.4.3
9 | 空气导热系数 | λf=0.0243+7.8421E-5*(T̄-273)-2.0755E-8*(T̄-273)^2 | 附录A.4.3 | 103K<T<1273K
10 | 普朗特数 | Pr=ρf*vf*cpf/λf | 附录A.4.3
11 | 雷诺数 | Re=ω*l/vf | 附录A.4.4 | 强制对流
12 | 立式圆筒自然对流 Nu | Nu=(0.825+0.3063*Gr^(1/6))^2+0.87*(l/D1) | 表A.1
13 | 卧式圆筒自然对流 Nu | Nu=(0.752+0.303*Gr^(1/6))^2 | 表A.1
14 | 圆筒强制对流 Nu | Nu=0.3+SQRT((0.592*Re^(1/2))^2+(0.0262*Re^0.8/(1-0.5/Re^0.1))^2) | 表A.1