## 首页
GB/T 8175-2025 圆筒单层绝热表面温度法计算表
输入参数 |  |  | 结果（从“迭代计算”提取）
D0 绝热层内径 / 管道外径 | 0.12 | m | 推荐保温层厚度 δ | 29 | mm
T0 设备/管道外表面温度 | 1100 | ℃ | 对应外径 D1 | 0.178 | m
Ta 环境温度 | 20 | ℃ | αr 辐射换热系数 | 7.7687 | W/(m²·K)
Ts 目标绝热层外表面温度 | 115 | ℃ | αc 对流换热系数 | 5.5006 | W/(m²·K)
λ 绝热材料导热系数 | 0.045 | W/(m·K) | αs 综合换热系数 | 13.2693 | W/(m²·K)
ε 外表面发射率 | 0.85 | - | Nu 努赛尔数 | 10289.0053 | -
H 立式圆筒特征高度 | 55.2 | m | Gr 格拉晓夫数 | 1.1589e+15 | -
ω 风速（强制对流） | 0 | m/s | Pr 普朗特数 | 0.69533 | -
cp 空气比热容 | 1007 | J/(kg·K) | Re 雷诺数 | 0 | -
对流类型 | 自然对流 | 自然对流/强制对流 | 最小残差 | 0.0001407 | -
圆筒姿态 | 立式圆筒 | 立式圆筒/卧式圆筒
标准主公式：D1·LN(D1/D0)=2·λ·(T0-Ts)/(αs·(Ts-Ta))。
αs=αr+αc；αr、αc 按 GB/T 8175-2025 附录A计算。
由于 D1 同时出现在左右两边，本表采用厚度扫描 + 残差最小法求解。
表中已包含 αr、αc、Nu、Gr、Pr、Re、空气物性参数的完整计算。
新增：允许最大散热损失法 |  |  | 新增结果（允许最大散热损失法）
计算模式 | 按单位面积散热损失 qp | 按单位面积散热损失 qp / 按单位长度散热损失 ql | 计算模式 | 按单位面积散热损失 qp | -
qp 允许最大散热损失量 | 4901.5109 | W/m² | 推荐保温层厚度 δ | 18 | mm
ql 允许最大散热损失量 | 4901.5109 | W/m | 对应外径 D1 | 0.156 | m
|  |  | αs 综合换热系数 | 13.2896 | W/(m²·K)
|  |  | 最小残差 | 9.5415e-05 | -
新增方法采用 GB/T 8175-2025 的允许最大散热（冷）损失量法。
按单位面积：D1·LN(D1/D0)=2πλ[(T0-Ta)/qp-1/αs]。
按单位长度：LN(D1/D0)=2πλ[(T0-Ta)/ql-1/(πD1αs)]。
本方法同样采用厚度扫描 + 残差最小法求解。

## 迭代计算
δ(mm) | D1(m) | Ts(K) | Ta(K) | T0(K) | ΔT(K) | T̄(K) | vf(m²/s) | Gr | ρf(kg/m³) | Pr | αr | l(m) | Re | Nu | λf(W/(m·K)) | αc | αs | 左侧 | 右侧 | 说明 | 残差
0 | 0.12 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10419.4075 | 0.02951 | 5.5703 | 13.339 | 0 | 0.069957 | 按自然对流公式 | 0.069957
1 | 0.122 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10412.8468 | 0.02951 | 5.5668 | 13.3355 | 0.0020166 | 0.069976 | 按自然对流公式 | 0.067959
2 | 0.124 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10406.4978 | 0.02951 | 5.5634 | 13.3321 | 0.0040659 | 0.069993 | 按自然对流公式 | 0.065927
3 | 0.126 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10400.3504 | 0.02951 | 5.5601 | 13.3288 | 0.0061476 | 0.070011 | 按自然对流公式 | 0.063863
4 | 0.128 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10394.395 | 0.02951 | 5.5569 | 13.3256 | 0.0082609 | 0.070027 | 按自然对流公式 | 0.061766
5 | 0.13 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10388.6229 | 0.02951 | 5.5538 | 13.3225 | 0.010406 | 0.070044 | 按自然对流公式 | 0.059638
6 | 0.132 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10383.0257 | 0.02951 | 5.5508 | 13.3196 | 0.012581 | 0.070059 | 按自然对流公式 | 0.057478
7 | 0.134 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10377.5956 | 0.02951 | 5.5479 | 13.3166 | 0.014787 | 0.070075 | 按自然对流公式 | 0.055288
8 | 0.136 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10372.3251 | 0.02951 | 5.5451 | 13.3138 | 0.017022 | 0.070089 | 按自然对流公式 | 0.053067
9 | 0.138 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10367.2075 | 0.02951 | 5.5424 | 13.3111 | 0.019287 | 0.070104 | 按自然对流公式 | 0.050817
10 | 0.14 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10362.2361 | 0.02951 | 5.5397 | 13.3084 | 0.021581 | 0.070118 | 按自然对流公式 | 0.048537
11 | 0.142 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10357.4047 | 0.02951 | 5.5371 | 13.3059 | 0.023904 | 0.070131 | 按自然对流公式 | 0.046228
12 | 0.144 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10352.7075 | 0.02951 | 5.5346 | 13.3033 | 0.026254 | 0.070145 | 按自然对流公式 | 0.04389
13 | 0.146 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10348.139 | 0.02951 | 5.5322 | 13.3009 | 0.028633 | 0.070157 | 按自然对流公式 | 0.041525
14 | 0.148 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10343.694 | 0.02951 | 5.5298 | 13.2985 | 0.031039 | 0.07017 | 按自然对流公式 | 0.039131
15 | 0.15 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10339.3675 | 0.02951 | 5.5275 | 13.2962 | 0.033472 | 0.070182 | 按自然对流公式 | 0.036711
16 | 0.152 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10335.1549 | 0.02951 | 5.5252 | 13.294 | 0.035931 | 0.070194 | 按自然对流公式 | 0.034263
17 | 0.154 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10331.0517 | 0.02951 | 5.523 | 13.2918 | 0.038417 | 0.070206 | 按自然对流公式 | 0.031789
18 | 0.156 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10327.0537 | 0.02951 | 5.5209 | 13.2896 | 0.040929 | 0.070217 | 按自然对流公式 | 0.029288
19 | 0.158 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10323.1569 | 0.02951 | 5.5188 | 13.2875 | 0.043466 | 0.070228 | 按自然对流公式 | 0.026762
20 | 0.16 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10319.3575 | 0.02951 | 5.5168 | 13.2855 | 0.046029 | 0.070239 | 按自然对流公式 | 0.02421
21 | 0.162 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10315.6519 | 0.02951 | 5.5148 | 13.2835 | 0.048617 | 0.070249 | 按自然对流公式 | 0.021632
22 | 0.164 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10312.0368 | 0.02951 | 5.5129 | 13.2816 | 0.051229 | 0.070259 | 按自然对流公式 | 0.01903
23 | 0.166 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10308.5087 | 0.02951 | 5.511 | 13.2797 | 0.053866 | 0.070269 | 按自然对流公式 | 0.016403
24 | 0.168 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10305.0646 | 0.02951 | 5.5091 | 13.2779 | 0.056527 | 0.070279 | 按自然对流公式 | 0.013752
25 | 0.17 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10301.7016 | 0.02951 | 5.5073 | 13.2761 | 0.059212 | 0.070289 | 按自然对流公式 | 0.011077
26 | 0.172 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10298.4168 | 0.02951 | 5.5056 | 13.2743 | 0.06192 | 0.070298 | 按自然对流公式 | 0.0083775
27 | 0.174 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10295.2075 | 0.02951 | 5.5039 | 13.2726 | 0.064652 | 0.070307 | 按自然对流公式 | 0.005655
28 | 0.176 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10292.0711 | 0.02951 | 5.5022 | 13.2709 | 0.067407 | 0.070316 | 按自然对流公式 | 0.0029093
29 | 0.178 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10289.0053 | 0.02951 | 5.5006 | 13.2693 | 0.070184 | 0.070325 | 按自然对流公式 | 0.0001407
30 | 0.18 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10286.0075 | 0.02951 | 5.499 | 13.2677 | 0.072984 | 0.070333 | 按自然对流公式 | 0.0026506
31 | 0.182 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10283.0756 | 0.02951 | 5.4974 | 13.2661 | 0.075806 | 0.070341 | 按自然对流公式 | 0.0054643
32 | 0.184 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10280.2075 | 0.02951 | 5.4959 | 13.2646 | 0.07865 | 0.07035 | 按自然对流公式 | 0.0083001
33 | 0.186 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10277.4011 | 0.02951 | 5.4943 | 13.2631 | 0.081515 | 0.070358 | 按自然对流公式 | 0.011158
34 | 0.188 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10274.6543 | 0.02951 | 5.4929 | 13.2616 | 0.084403 | 0.070365 | 按自然对流公式 | 0.014037
35 | 0.19 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10271.9654 | 0.02951 | 5.4914 | 13.2602 | 0.087311 | 0.070373 | 按自然对流公式 | 0.016938
36 | 0.192 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10269.3325 | 0.02951 | 5.49 | 13.2588 | 0.090241 | 0.07038 | 按自然对流公式 | 0.01986
37 | 0.194 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10266.7539 | 0.02951 | 5.4887 | 13.2574 | 0.093191 | 0.070388 | 按自然对流公式 | 0.022803
38 | 0.196 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10264.2279 | 0.02951 | 5.4873 | 13.256 | 0.096162 | 0.070395 | 按自然对流公式 | 0.025767
39 | 0.198 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10261.753 | 0.02951 | 5.486 | 13.2547 | 0.099154 | 0.070402 | 按自然对流公式 | 0.028752
40 | 0.2 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10259.3275 | 0.02951 | 5.4847 | 13.2534 | 0.10217 | 0.070409 | 按自然对流公式 | 0.031756
41 | 0.202 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10256.9501 | 0.02951 | 5.4834 | 13.2522 | 0.1052 | 0.070416 | 按自然对流公式 | 0.034781
42 | 0.204 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10254.6193 | 0.02951 | 5.4822 | 13.2509 | 0.10825 | 0.070422 | 按自然对流公式 | 0.037826
43 | 0.206 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10252.3337 | 0.02951 | 5.4809 | 13.2497 | 0.11132 | 0.070429 | 按自然对流公式 | 0.04089
44 | 0.208 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10250.0921 | 0.02951 | 5.4798 | 13.2485 | 0.11441 | 0.070435 | 按自然对流公式 | 0.043975
45 | 0.21 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10247.8932 | 0.02951 | 5.4786 | 13.2473 | 0.11752 | 0.070441 | 按自然对流公式 | 0.047078
46 | 0.212 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10245.7358 | 0.02951 | 5.4774 | 13.2462 | 0.12065 | 0.070447 | 按自然对流公式 | 0.050201
47 | 0.214 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10243.6187 | 0.02951 | 5.4763 | 13.245 | 0.1238 | 0.070453 | 按自然对流公式 | 0.053342
48 | 0.216 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10241.5408 | 0.02951 | 5.4752 | 13.2439 | 0.12696 | 0.070459 | 按自然对流公式 | 0.056503
49 | 0.218 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10239.5011 | 0.02951 | 5.4741 | 13.2428 | 0.13015 | 0.070465 | 按自然对流公式 | 0.059682
50 | 0.22 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10237.4984 | 0.02951 | 5.473 | 13.2418 | 0.13335 | 0.070471 | 按自然对流公式 | 0.062879
51 | 0.222 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10235.5318 | 0.02951 | 5.472 | 13.2407 | 0.13657 | 0.070476 | 按自然对流公式 | 0.066095
52 | 0.224 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10233.6004 | 0.02951 | 5.4709 | 13.2397 | 0.13981 | 0.070482 | 按自然对流公式 | 0.069329
53 | 0.226 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10231.7031 | 0.02951 | 5.4699 | 13.2387 | 0.14307 | 0.070487 | 按自然对流公式 | 0.07258
54 | 0.228 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10229.8391 | 0.02951 | 5.4689 | 13.2377 | 0.14634 | 0.070493 | 按自然对流公式 | 0.07585
55 | 0.23 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10228.0075 | 0.02951 | 5.4679 | 13.2367 | 0.14964 | 0.070498 | 按自然对流公式 | 0.079137
56 | 0.232 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10226.2075 | 0.02951 | 5.467 | 13.2357 | 0.15294 | 0.070503 | 按自然对流公式 | 0.082442
57 | 0.234 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10224.4383 | 0.02951 | 5.466 | 13.2348 | 0.15627 | 0.070508 | 按自然对流公式 | 0.085764
58 | 0.236 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10222.699 | 0.02951 | 5.4651 | 13.2338 | 0.15962 | 0.070513 | 按自然对流公式 | 0.089103
59 | 0.238 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10220.989 | 0.02951 | 5.4642 | 13.2329 | 0.16298 | 0.070518 | 按自然对流公式 | 0.09246
60 | 0.24 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10219.3075 | 0.02951 | 5.4633 | 13.232 | 0.16636 | 0.070523 | 按自然对流公式 | 0.095833
61 | 0.242 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10217.6538 | 0.02951 | 5.4624 | 13.2311 | 0.16975 | 0.070527 | 按自然对流公式 | 0.099223
62 | 0.244 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10216.0272 | 0.02951 | 5.4615 | 13.2303 | 0.17316 | 0.070532 | 按自然对流公式 | 0.10263
63 | 0.246 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10214.427 | 0.02951 | 5.4607 | 13.2294 | 0.17659 | 0.070537 | 按自然对流公式 | 0.10605
64 | 0.248 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10212.8527 | 0.02951 | 5.4598 | 13.2286 | 0.18003 | 0.070541 | 按自然对流公式 | 0.10949
65 | 0.25 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10211.3035 | 0.02951 | 5.459 | 13.2277 | 0.18349 | 0.070545 | 按自然对流公式 | 0.11295
66 | 0.252 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10209.7789 | 0.02951 | 5.4582 | 13.2269 | 0.18697 | 0.07055 | 按自然对流公式 | 0.11642
67 | 0.254 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10208.2784 | 0.02951 | 5.4574 | 13.2261 | 0.19046 | 0.070554 | 按自然对流公式 | 0.11991
68 | 0.256 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10206.8013 | 0.02951 | 5.4566 | 13.2253 | 0.19397 | 0.070558 | 按自然对流公式 | 0.12341
69 | 0.258 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10205.347 | 0.02951 | 5.4558 | 13.2246 | 0.19749 | 0.070562 | 按自然对流公式 | 0.12693
70 | 0.26 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10203.9152 | 0.02951 | 5.4551 | 13.2238 | 0.20103 | 0.070567 | 按自然对流公式 | 0.13046
71 | 0.262 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10202.5052 | 0.02951 | 5.4543 | 13.223 | 0.20458 | 0.070571 | 按自然对流公式 | 0.13401
72 | 0.264 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10201.1166 | 0.02951 | 5.4536 | 13.2223 | 0.20815 | 0.070575 | 按自然对流公式 | 0.13758
73 | 0.266 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10199.7489 | 0.02951 | 5.4528 | 13.2216 | 0.21174 | 0.070578 | 按自然对流公式 | 0.14116
74 | 0.268 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10198.4015 | 0.02951 | 5.4521 | 13.2209 | 0.21534 | 0.070582 | 按自然对流公式 | 0.14475
75 | 0.27 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10197.0742 | 0.02951 | 5.4514 | 13.2201 | 0.21895 | 0.070586 | 按自然对流公式 | 0.14837
76 | 0.272 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10195.7663 | 0.02951 | 5.4507 | 13.2194 | 0.22258 | 0.07059 | 按自然对流公式 | 0.15199
77 | 0.274 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10194.4776 | 0.02951 | 5.45 | 13.2188 | 0.22622 | 0.070593 | 按自然对流公式 | 0.15563
78 | 0.276 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10193.2075 | 0.02951 | 5.4493 | 13.2181 | 0.22988 | 0.070597 | 按自然对流公式 | 0.15929
79 | 0.278 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10191.9557 | 0.02951 | 5.4487 | 13.2174 | 0.23356 | 0.070601 | 按自然对流公式 | 0.16296
80 | 0.28 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10190.7218 | 0.02951 | 5.448 | 13.2167 | 0.23724 | 0.070604 | 按自然对流公式 | 0.16664
81 | 0.282 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10189.5054 | 0.02951 | 5.4474 | 13.2161 | 0.24095 | 0.070608 | 按自然对流公式 | 0.17034
82 | 0.284 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10188.3061 | 0.02951 | 5.4467 | 13.2155 | 0.24466 | 0.070611 | 按自然对流公式 | 0.17405
83 | 0.286 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10187.1236 | 0.02951 | 5.4461 | 13.2148 | 0.24839 | 0.070614 | 按自然对流公式 | 0.17778
84 | 0.288 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10185.9575 | 0.02951 | 5.4455 | 13.2142 | 0.25213 | 0.070618 | 按自然对流公式 | 0.18152
85 | 0.29 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10184.8075 | 0.02951 | 5.4448 | 13.2136 | 0.25589 | 0.070621 | 按自然对流公式 | 0.18527
86 | 0.292 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10183.6733 | 0.02951 | 5.4442 | 13.213 | 0.25966 | 0.070624 | 按自然对流公式 | 0.18904
87 | 0.294 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10182.5544 | 0.02951 | 5.4436 | 13.2124 | 0.26345 | 0.070628 | 按自然对流公式 | 0.19282
88 | 0.296 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10181.4507 | 0.02951 | 5.4431 | 13.2118 | 0.26725 | 0.070631 | 按自然对流公式 | 0.19662
89 | 0.298 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10180.3619 | 0.02951 | 5.4425 | 13.2112 | 0.27106 | 0.070634 | 按自然对流公式 | 0.20043
90 | 0.3 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10179.2875 | 0.02951 | 5.4419 | 13.2106 | 0.27489 | 0.070637 | 按自然对流公式 | 0.20425
91 | 0.302 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10178.2274 | 0.02951 | 5.4413 | 13.2101 | 0.27873 | 0.07064 | 按自然对流公式 | 0.20809
92 | 0.304 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10177.1812 | 0.02951 | 5.4408 | 13.2095 | 0.28258 | 0.070643 | 按自然对流公式 | 0.21194
93 | 0.306 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10176.1487 | 0.02951 | 5.4402 | 13.209 | 0.28644 | 0.070646 | 按自然对流公式 | 0.2158
94 | 0.308 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10175.1296 | 0.02951 | 5.4397 | 13.2084 | 0.29032 | 0.070649 | 按自然对流公式 | 0.21967
95 | 0.31 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10174.1236 | 0.02951 | 5.4391 | 13.2079 | 0.29421 | 0.070652 | 按自然对流公式 | 0.22356
96 | 0.312 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10173.1306 | 0.02951 | 5.4386 | 13.2073 | 0.29812 | 0.070654 | 按自然对流公式 | 0.22747
97 | 0.314 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10172.1502 | 0.02951 | 5.4381 | 13.2068 | 0.30204 | 0.070657 | 按自然对流公式 | 0.23138
98 | 0.316 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10171.1822 | 0.02951 | 5.4376 | 13.2063 | 0.30597 | 0.07066 | 按自然对流公式 | 0.23531
99 | 0.318 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10170.2264 | 0.02951 | 5.4371 | 13.2058 | 0.30991 | 0.070663 | 按自然对流公式 | 0.23925
100 | 0.32 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10169.2825 | 0.02951 | 5.4365 | 13.2053 | 0.31387 | 0.070665 | 按自然对流公式 | 0.2432
101 | 0.322 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10168.3504 | 0.02951 | 5.4361 | 13.2048 | 0.31783 | 0.070668 | 按自然对流公式 | 0.24717
102 | 0.324 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10167.4297 | 0.02951 | 5.4356 | 13.2043 | 0.32181 | 0.070671 | 按自然对流公式 | 0.25114
103 | 0.326 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10166.5204 | 0.02951 | 5.4351 | 13.2038 | 0.32581 | 0.070673 | 按自然对流公式 | 0.25513
104 | 0.328 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10165.6221 | 0.02951 | 5.4346 | 13.2033 | 0.32981 | 0.070676 | 按自然对流公式 | 0.25914
105 | 0.33 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10164.7348 | 0.02951 | 5.4341 | 13.2029 | 0.33383 | 0.070679 | 按自然对流公式 | 0.26315
106 | 0.332 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10163.8581 | 0.02951 | 5.4336 | 13.2024 | 0.33786 | 0.070681 | 按自然对流公式 | 0.26718
107 | 0.334 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10162.9919 | 0.02951 | 5.4332 | 13.2019 | 0.3419 | 0.070683 | 按自然对流公式 | 0.27122
108 | 0.336 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10162.1361 | 0.02951 | 5.4327 | 13.2015 | 0.34595 | 0.070686 | 按自然对流公式 | 0.27527
109 | 0.338 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10161.2903 | 0.02951 | 5.4323 | 13.201 | 0.35002 | 0.070688 | 按自然对流公式 | 0.27933
110 | 0.34 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10160.4546 | 0.02951 | 5.4318 | 13.2006 | 0.35409 | 0.070691 | 按自然对流公式 | 0.2834
111 | 0.342 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10159.6286 | 0.02951 | 5.4314 | 13.2001 | 0.35818 | 0.070693 | 按自然对流公式 | 0.28749
112 | 0.344 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10158.8122 | 0.02951 | 5.431 | 13.1997 | 0.36228 | 0.070695 | 按自然对流公式 | 0.29159
113 | 0.346 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10158.0052 | 0.02951 | 5.4305 | 13.1993 | 0.3664 | 0.070698 | 按自然对流公式 | 0.2957
114 | 0.348 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10157.2075 | 0.02951 | 5.4301 | 13.1988 | 0.37052 | 0.0707 | 按自然对流公式 | 0.29982
115 | 0.35 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10156.4189 | 0.02951 | 5.4297 | 13.1984 | 0.37465 | 0.070702 | 按自然对流公式 | 0.30395
116 | 0.352 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10155.6393 | 0.02951 | 5.4293 | 13.198 | 0.3788 | 0.070705 | 按自然对流公式 | 0.3081
117 | 0.354 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10154.8685 | 0.02951 | 5.4288 | 13.1976 | 0.38296 | 0.070707 | 按自然对流公式 | 0.31225
118 | 0.356 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10154.1064 | 0.02951 | 5.4284 | 13.1972 | 0.38713 | 0.070709 | 按自然对流公式 | 0.31642
119 | 0.358 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10153.3528 | 0.02951 | 5.428 | 13.1968 | 0.39131 | 0.070711 | 按自然对流公式 | 0.3206
120 | 0.36 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10152.6075 | 0.02951 | 5.4276 | 13.1964 | 0.3955 | 0.070713 | 按自然对流公式 | 0.32479
121 | 0.362 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10151.8705 | 0.02951 | 5.4272 | 13.196 | 0.3997 | 0.070715 | 按自然对流公式 | 0.32899
122 | 0.364 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10151.1416 | 0.02951 | 5.4269 | 13.1956 | 0.40392 | 0.070717 | 按自然对流公式 | 0.3332
123 | 0.366 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10150.4206 | 0.02951 | 5.4265 | 13.1952 | 0.40814 | 0.07072 | 按自然对流公式 | 0.33742
124 | 0.368 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10149.7075 | 0.02951 | 5.4261 | 13.1948 | 0.41238 | 0.070722 | 按自然对流公式 | 0.34166
125 | 0.37 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10149.0021 | 0.02951 | 5.4257 | 13.1944 | 0.41662 | 0.070724 | 按自然对流公式 | 0.3459
126 | 0.372 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10148.3043 | 0.02951 | 5.4253 | 13.1941 | 0.42088 | 0.070726 | 按自然对流公式 | 0.35016
127 | 0.374 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10147.6139 | 0.02951 | 5.425 | 13.1937 | 0.42515 | 0.070728 | 按自然对流公式 | 0.35442
128 | 0.376 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10146.9309 | 0.02951 | 5.4246 | 13.1933 | 0.42943 | 0.07073 | 按自然对流公式 | 0.3587
129 | 0.378 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10146.2551 | 0.02951 | 5.4242 | 13.193 | 0.43372 | 0.070731 | 按自然对流公式 | 0.36299
130 | 0.38 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10145.5865 | 0.02951 | 5.4239 | 13.1926 | 0.43802 | 0.070733 | 按自然对流公式 | 0.36728
131 | 0.382 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10144.9248 | 0.02951 | 5.4235 | 13.1923 | 0.44233 | 0.070735 | 按自然对流公式 | 0.37159
132 | 0.384 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10144.27 | 0.02951 | 5.4232 | 13.1919 | 0.44665 | 0.070737 | 按自然对流公式 | 0.37591
133 | 0.386 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10143.622 | 0.02951 | 5.4228 | 13.1916 | 0.45098 | 0.070739 | 按自然对流公式 | 0.38024
134 | 0.388 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10142.9807 | 0.02951 | 5.4225 | 13.1912 | 0.45532 | 0.070741 | 按自然对流公式 | 0.38458
135 | 0.39 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10142.346 | 0.02951 | 5.4221 | 13.1909 | 0.45968 | 0.070743 | 按自然对流公式 | 0.38893
136 | 0.392 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10141.7177 | 0.02951 | 5.4218 | 13.1905 | 0.46404 | 0.070744 | 按自然对流公式 | 0.39329
137 | 0.394 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10141.0958 | 0.02951 | 5.4215 | 13.1902 | 0.46841 | 0.070746 | 按自然对流公式 | 0.39766
138 | 0.396 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10140.4802 | 0.02951 | 5.4212 | 13.1899 | 0.47279 | 0.070748 | 按自然对流公式 | 0.40205
139 | 0.398 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10139.8708 | 0.02951 | 5.4208 | 13.1896 | 0.47719 | 0.07075 | 按自然对流公式 | 0.40644
140 | 0.4 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10139.2675 | 0.02951 | 5.4205 | 13.1892 | 0.48159 | 0.070751 | 按自然对流公式 | 0.41084
141 | 0.402 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10138.6702 | 0.02951 | 5.4202 | 13.1889 | 0.486 | 0.070753 | 按自然对流公式 | 0.41525
142 | 0.404 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10138.0788 | 0.02951 | 5.4199 | 13.1886 | 0.49042 | 0.070755 | 按自然对流公式 | 0.41967
143 | 0.406 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10137.4932 | 0.02951 | 5.4196 | 13.1883 | 0.49486 | 0.070757 | 按自然对流公式 | 0.4241
144 | 0.408 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10136.9134 | 0.02951 | 5.4192 | 13.188 | 0.4993 | 0.070758 | 按自然对流公式 | 0.42854
145 | 0.41 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10136.3392 | 0.02951 | 5.4189 | 13.1877 | 0.50375 | 0.07076 | 按自然对流公式 | 0.43299
146 | 0.412 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10135.7706 | 0.02951 | 5.4186 | 13.1874 | 0.50822 | 0.070762 | 按自然对流公式 | 0.43745
147 | 0.414 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10135.2075 | 0.02951 | 5.4183 | 13.1871 | 0.51269 | 0.070763 | 按自然对流公式 | 0.44192
148 | 0.416 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10134.6498 | 0.02951 | 5.418 | 13.1868 | 0.51717 | 0.070765 | 按自然对流公式 | 0.4464
149 | 0.418 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10134.0975 | 0.02951 | 5.4177 | 13.1865 | 0.52166 | 0.070766 | 按自然对流公式 | 0.45089
150 | 0.42 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10133.5504 | 0.02951 | 5.4174 | 13.1862 | 0.52616 | 0.070768 | 按自然对流公式 | 0.45539
151 | 0.422 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10133.0085 | 0.02951 | 5.4172 | 13.1859 | 0.53067 | 0.070769 | 按自然对流公式 | 0.4599
152 | 0.424 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10132.4717 | 0.02951 | 5.4169 | 13.1856 | 0.53519 | 0.070771 | 按自然对流公式 | 0.46442
153 | 0.426 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10131.9399 | 0.02951 | 5.4166 | 13.1853 | 0.53972 | 0.070772 | 按自然对流公式 | 0.46895
154 | 0.428 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10131.4131 | 0.02951 | 5.4163 | 13.185 | 0.54426 | 0.070774 | 按自然对流公式 | 0.47348
155 | 0.43 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10130.8912 | 0.02951 | 5.416 | 13.1848 | 0.54881 | 0.070776 | 按自然对流公式 | 0.47803
156 | 0.432 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10130.3742 | 0.02951 | 5.4157 | 13.1845 | 0.55336 | 0.070777 | 按自然对流公式 | 0.48259
157 | 0.434 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10129.8619 | 0.02951 | 5.4155 | 13.1842 | 0.55793 | 0.070778 | 按自然对流公式 | 0.48715
158 | 0.436 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10129.3543 | 0.02951 | 5.4152 | 13.1839 | 0.56251 | 0.07078 | 按自然对流公式 | 0.49173
159 | 0.438 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10128.8513 | 0.02951 | 5.4149 | 13.1837 | 0.56709 | 0.070781 | 按自然对流公式 | 0.49631
160 | 0.44 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10128.353 | 0.02951 | 5.4147 | 13.1834 | 0.57168 | 0.070783 | 按自然对流公式 | 0.5009
161 | 0.442 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10127.8591 | 0.02951 | 5.4144 | 13.1831 | 0.57629 | 0.070784 | 按自然对流公式 | 0.5055
162 | 0.444 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10127.3697 | 0.02951 | 5.4141 | 13.1829 | 0.5809 | 0.070786 | 按自然对流公式 | 0.51011
163 | 0.446 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10126.8846 | 0.02951 | 5.4139 | 13.1826 | 0.58552 | 0.070787 | 按自然对流公式 | 0.51473
164 | 0.448 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10126.4039 | 0.02951 | 5.4136 | 13.1824 | 0.59015 | 0.070788 | 按自然对流公式 | 0.51936
165 | 0.45 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10125.9275 | 0.02951 | 5.4134 | 13.1821 | 0.59479 | 0.07079 | 按自然对流公式 | 0.524
166 | 0.452 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10125.4553 | 0.02951 | 5.4131 | 13.1819 | 0.59944 | 0.070791 | 按自然对流公式 | 0.52865
167 | 0.454 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10124.9872 | 0.02951 | 5.4129 | 13.1816 | 0.60409 | 0.070792 | 按自然对流公式 | 0.5333
168 | 0.456 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10124.5233 | 0.02951 | 5.4126 | 13.1814 | 0.60876 | 0.070794 | 按自然对流公式 | 0.53797
169 | 0.458 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10124.0634 | 0.02951 | 5.4124 | 13.1811 | 0.61343 | 0.070795 | 按自然对流公式 | 0.54264
170 | 0.46 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10123.6075 | 0.02951 | 5.4121 | 13.1809 | 0.61812 | 0.070796 | 按自然对流公式 | 0.54732
171 | 0.462 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10123.1556 | 0.02951 | 5.4119 | 13.1806 | 0.62281 | 0.070798 | 按自然对流公式 | 0.55201
172 | 0.464 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10122.7075 | 0.02951 | 5.4116 | 13.1804 | 0.62751 | 0.070799 | 按自然对流公式 | 0.55671
173 | 0.466 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10122.2633 | 0.02951 | 5.4114 | 13.1801 | 0.63222 | 0.0708 | 按自然对流公式 | 0.56142
174 | 0.468 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10121.8229 | 0.02951 | 5.4112 | 13.1799 | 0.63694 | 0.070802 | 按自然对流公式 | 0.56614
175 | 0.47 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10121.3862 | 0.02951 | 5.4109 | 13.1797 | 0.64166 | 0.070803 | 按自然对流公式 | 0.57086
176 | 0.472 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10120.9533 | 0.02951 | 5.4107 | 13.1794 | 0.6464 | 0.070804 | 按自然对流公式 | 0.57559
177 | 0.474 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10120.524 | 0.02951 | 5.4105 | 13.1792 | 0.65114 | 0.070805 | 按自然对流公式 | 0.58034
178 | 0.476 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10120.0983 | 0.02951 | 5.4103 | 13.179 | 0.65589 | 0.070806 | 按自然对流公式 | 0.58509
179 | 0.478 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10119.6761 | 0.02951 | 5.41 | 13.1788 | 0.66065 | 0.070808 | 按自然对流公式 | 0.58985
180 | 0.48 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10119.2575 | 0.02951 | 5.4098 | 13.1785 | 0.66542 | 0.070809 | 按自然对流公式 | 0.59461
181 | 0.482 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10118.8424 | 0.02951 | 5.4096 | 13.1783 | 0.6702 | 0.07081 | 按自然对流公式 | 0.59939
182 | 0.484 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10118.4306 | 0.02951 | 5.4094 | 13.1781 | 0.67498 | 0.070811 | 按自然对流公式 | 0.60417
183 | 0.486 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10118.0223 | 0.02951 | 5.4091 | 13.1779 | 0.67978 | 0.070812 | 按自然对流公式 | 0.60896
184 | 0.488 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10117.6173 | 0.02951 | 5.4089 | 13.1777 | 0.68458 | 0.070814 | 按自然对流公式 | 0.61376
185 | 0.49 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10117.2157 | 0.02951 | 5.4087 | 13.1774 | 0.68939 | 0.070815 | 按自然对流公式 | 0.61857
186 | 0.492 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10116.8173 | 0.02951 | 5.4085 | 13.1772 | 0.69421 | 0.070816 | 按自然对流公式 | 0.62339
187 | 0.494 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10116.4221 | 0.02951 | 5.4083 | 13.177 | 0.69903 | 0.070817 | 按自然对流公式 | 0.62821
188 | 0.496 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10116.0301 | 0.02951 | 5.4081 | 13.1768 | 0.70387 | 0.070818 | 按自然对流公式 | 0.63305
189 | 0.498 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10115.6412 | 0.02951 | 5.4079 | 13.1766 | 0.70871 | 0.070819 | 按自然对流公式 | 0.63789
190 | 0.5 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10115.2555 | 0.02951 | 5.4077 | 13.1764 | 0.71356 | 0.07082 | 按自然对流公式 | 0.64274
191 | 0.502 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10114.8728 | 0.02951 | 5.4075 | 13.1762 | 0.71842 | 0.070821 | 按自然对流公式 | 0.64759
192 | 0.504 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10114.4932 | 0.02951 | 5.4073 | 13.176 | 0.72328 | 0.070823 | 按自然对流公式 | 0.65246
193 | 0.506 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10114.1166 | 0.02951 | 5.4071 | 13.1758 | 0.72816 | 0.070824 | 按自然对流公式 | 0.65733
194 | 0.508 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10113.7429 | 0.02951 | 5.4069 | 13.1756 | 0.73304 | 0.070825 | 按自然对流公式 | 0.66221
195 | 0.51 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10113.3722 | 0.02951 | 5.4067 | 13.1754 | 0.73793 | 0.070826 | 按自然对流公式 | 0.6671
196 | 0.512 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10113.0044 | 0.02951 | 5.4065 | 13.1752 | 0.74283 | 0.070827 | 按自然对流公式 | 0.672
197 | 0.514 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10112.6394 | 0.02951 | 5.4063 | 13.175 | 0.74773 | 0.070828 | 按自然对流公式 | 0.6769
198 | 0.516 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10112.2773 | 0.02951 | 5.4061 | 13.1748 | 0.75265 | 0.070829 | 按自然对流公式 | 0.68182
199 | 0.518 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10111.9179 | 0.02951 | 5.4059 | 13.1746 | 0.75757 | 0.07083 | 按自然对流公式 | 0.68674
200 | 0.52 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10111.5613 | 0.02951 | 5.4057 | 13.1744 | 0.7625 | 0.070831 | 按自然对流公式 | 0.69166
201 | 0.522 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10111.2075 | 0.02951 | 5.4055 | 13.1742 | 0.76743 | 0.070832 | 按自然对流公式 | 0.6966
202 | 0.524 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10110.8564 | 0.02951 | 5.4053 | 13.174 | 0.77238 | 0.070833 | 按自然对流公式 | 0.70154
203 | 0.526 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10110.5079 | 0.02951 | 5.4051 | 13.1739 | 0.77733 | 0.070834 | 按自然对流公式 | 0.70649
204 | 0.528 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10110.162 | 0.02951 | 5.4049 | 13.1737 | 0.78229 | 0.070835 | 按自然对流公式 | 0.71145
205 | 0.53 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10109.8188 | 0.02951 | 5.4048 | 13.1735 | 0.78725 | 0.070836 | 按自然对流公式 | 0.71642
206 | 0.532 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10109.4782 | 0.02951 | 5.4046 | 13.1733 | 0.79223 | 0.070837 | 按自然对流公式 | 0.72139
207 | 0.534 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10109.1401 | 0.02951 | 5.4044 | 13.1731 | 0.79721 | 0.070838 | 按自然对流公式 | 0.72637
208 | 0.536 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10108.8045 | 0.02951 | 5.4042 | 13.173 | 0.8022 | 0.070839 | 按自然对流公式 | 0.73136
209 | 0.538 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10108.4714 | 0.02951 | 5.404 | 13.1728 | 0.8072 | 0.07084 | 按自然对流公式 | 0.73636
210 | 0.54 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10108.1408 | 0.02951 | 5.4039 | 13.1726 | 0.8122 | 0.070841 | 按自然对流公式 | 0.74136
211 | 0.542 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10107.8127 | 0.02951 | 5.4037 | 13.1724 | 0.81721 | 0.070842 | 按自然对流公式 | 0.74637
212 | 0.544 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10107.4869 | 0.02951 | 5.4035 | 13.1722 | 0.82223 | 0.070843 | 按自然对流公式 | 0.75139
213 | 0.546 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10107.1635 | 0.02951 | 5.4033 | 13.1721 | 0.82726 | 0.070844 | 按自然对流公式 | 0.75642
214 | 0.548 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10106.8425 | 0.02951 | 5.4032 | 13.1719 | 0.83229 | 0.070845 | 按自然对流公式 | 0.76145
215 | 0.55 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10106.5239 | 0.02951 | 5.403 | 13.1717 | 0.83733 | 0.070845 | 按自然对流公式 | 0.76649
216 | 0.552 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10106.2075 | 0.02951 | 5.4028 | 13.1716 | 0.84238 | 0.070846 | 按自然对流公式 | 0.77154
217 | 0.554 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10105.8934 | 0.02951 | 5.4027 | 13.1714 | 0.84744 | 0.070847 | 按自然对流公式 | 0.77659
218 | 0.556 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10105.5816 | 0.02951 | 5.4025 | 13.1712 | 0.8525 | 0.070848 | 按自然对流公式 | 0.78165
219 | 0.558 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10105.272 | 0.02951 | 5.4023 | 13.1711 | 0.85757 | 0.070849 | 按自然对流公式 | 0.78672
220 | 0.56 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.9646 | 0.02951 | 5.4022 | 13.1709 | 0.86265 | 0.07085 | 按自然对流公式 | 0.7918
221 | 0.562 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.6595 | 0.02951 | 5.402 | 13.1707 | 0.86773 | 0.070851 | 按自然对流公式 | 0.79688
222 | 0.564 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.3564 | 0.02951 | 5.4018 | 13.1706 | 0.87283 | 0.070852 | 按自然对流公式 | 0.80197
223 | 0.566 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.0556 | 0.02951 | 5.4017 | 13.1704 | 0.87792 | 0.070853 | 按自然对流公式 | 0.80707
224 | 0.568 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10103.7568 | 0.02951 | 5.4015 | 13.1703 | 0.88303 | 0.070853 | 按自然对流公式 | 0.81218
225 | 0.57 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10103.4601 | 0.02951 | 5.4014 | 13.1701 | 0.88814 | 0.070854 | 按自然对流公式 | 0.81729
226 | 0.572 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10103.1655 | 0.02951 | 5.4012 | 13.1699 | 0.89326 | 0.070855 | 按自然对流公式 | 0.82241
227 | 0.574 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.873 | 0.02951 | 5.401 | 13.1698 | 0.89839 | 0.070856 | 按自然对流公式 | 0.82753
228 | 0.576 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.5825 | 0.02951 | 5.4009 | 13.1696 | 0.90352 | 0.070857 | 按自然对流公式 | 0.83267
229 | 0.578 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.294 | 0.02951 | 5.4007 | 13.1695 | 0.90866 | 0.070858 | 按自然对流公式 | 0.83781
230 | 0.58 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.0075 | 0.02951 | 5.4006 | 13.1693 | 0.91381 | 0.070858 | 按自然对流公式 | 0.84295
231 | 0.582 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10101.723 | 0.02951 | 5.4004 | 13.1692 | 0.91897 | 0.070859 | 按自然对流公式 | 0.84811
232 | 0.584 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10101.4404 | 0.02951 | 5.4003 | 13.169 | 0.92413 | 0.07086 | 按自然对流公式 | 0.85327
233 | 0.586 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10101.1597 | 0.02951 | 5.4001 | 13.1689 | 0.9293 | 0.070861 | 按自然对流公式 | 0.85843
234 | 0.588 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.881 | 0.02951 | 5.4 | 13.1687 | 0.93447 | 0.070862 | 按自然对流公式 | 0.86361
235 | 0.59 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.6041 | 0.02951 | 5.3998 | 13.1686 | 0.93965 | 0.070863 | 按自然对流公式 | 0.86879
236 | 0.592 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.3291 | 0.02951 | 5.3997 | 13.1684 | 0.94484 | 0.070863 | 按自然对流公式 | 0.87398
237 | 0.594 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.056 | 0.02951 | 5.3995 | 13.1683 | 0.95004 | 0.070864 | 按自然对流公式 | 0.87917
238 | 0.596 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10099.7847 | 0.02951 | 5.3994 | 13.1681 | 0.95524 | 0.070865 | 按自然对流公式 | 0.88437
239 | 0.598 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10099.5152 | 0.02951 | 5.3993 | 13.168 | 0.96045 | 0.070866 | 按自然对流公式 | 0.88958
240 | 0.6 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10099.2475 | 0.02951 | 5.3991 | 13.1678 | 0.96566 | 0.070866 | 按自然对流公式 | 0.8948
241 | 0.602 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.9816 | 0.02951 | 5.399 | 13.1677 | 0.97088 | 0.070867 | 按自然对流公式 | 0.90002
242 | 0.604 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.7174 | 0.02951 | 5.3988 | 13.1676 | 0.97611 | 0.070868 | 按自然对流公式 | 0.90525
243 | 0.606 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.455 | 0.02951 | 5.3987 | 13.1674 | 0.98135 | 0.070869 | 按自然对流公式 | 0.91048
244 | 0.608 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.1943 | 0.02951 | 5.3985 | 13.1673 | 0.98659 | 0.070869 | 按自然对流公式 | 0.91572
245 | 0.61 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.9354 | 0.02951 | 5.3984 | 13.1671 | 0.99184 | 0.07087 | 按自然对流公式 | 0.92097
246 | 0.612 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.6781 | 0.02951 | 5.3983 | 13.167 | 0.9971 | 0.070871 | 按自然对流公式 | 0.92622
247 | 0.614 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.4225 | 0.02951 | 5.3981 | 13.1669 | 1.0024 | 0.070872 | 按自然对流公式 | 0.93149
248 | 0.616 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.1685 | 0.02951 | 5.398 | 13.1667 | 1.0076 | 0.070872 | 按自然对流公式 | 0.93675
249 | 0.618 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.9162 | 0.02951 | 5.3979 | 13.1666 | 1.0129 | 0.070873 | 按自然对流公式 | 0.94203
250 | 0.62 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.6656 | 0.02951 | 5.3977 | 13.1665 | 1.0182 | 0.070874 | 按自然对流公式 | 0.94731
251 | 0.622 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.4165 | 0.02951 | 5.3976 | 13.1663 | 1.0235 | 0.070875 | 按自然对流公式 | 0.95259
252 | 0.624 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.169 | 0.02951 | 5.3975 | 13.1662 | 1.0288 | 0.070875 | 按自然对流公式 | 0.95789
253 | 0.626 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.9232 | 0.02951 | 5.3973 | 13.1661 | 1.0341 | 0.070876 | 按自然对流公式 | 0.96319
254 | 0.628 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.6788 | 0.02951 | 5.3972 | 13.1659 | 1.0394 | 0.070877 | 按自然对流公式 | 0.96849
255 | 0.63 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.4361 | 0.02951 | 5.3971 | 13.1658 | 1.0447 | 0.070877 | 按自然对流公式 | 0.97381
256 | 0.632 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.1948 | 0.02951 | 5.3969 | 13.1657 | 1.05 | 0.070878 | 按自然对流公式 | 0.97913
257 | 0.634 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.9551 | 0.02951 | 5.3968 | 13.1655 | 1.0553 | 0.070879 | 按自然对流公式 | 0.98445
258 | 0.636 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.7169 | 0.02951 | 5.3967 | 13.1654 | 1.0607 | 0.070879 | 按自然对流公式 | 0.98978
259 | 0.638 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.4802 | 0.02951 | 5.3966 | 13.1653 | 1.066 | 0.07088 | 按自然对流公式 | 0.99512
260 | 0.64 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.245 | 0.02951 | 5.3964 | 13.1652 | 1.0713 | 0.070881 | 按自然对流公式 | 1.0005
261 | 0.642 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.0112 | 0.02951 | 5.3963 | 13.165 | 1.0767 | 0.070881 | 按自然对流公式 | 1.0058
262 | 0.644 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.7789 | 0.02951 | 5.3962 | 13.1649 | 1.0821 | 0.070882 | 按自然对流公式 | 1.0112
263 | 0.646 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.5481 | 0.02951 | 5.3961 | 13.1648 | 1.0874 | 0.070883 | 按自然对流公式 | 1.0165
264 | 0.648 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.3186 | 0.02951 | 5.3959 | 13.1647 | 1.0928 | 0.070883 | 按自然对流公式 | 1.0219
265 | 0.65 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.0906 | 0.02951 | 5.3958 | 13.1646 | 1.0982 | 0.070884 | 按自然对流公式 | 1.0273
266 | 0.652 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.8639 | 0.02951 | 5.3957 | 13.1644 | 1.1035 | 0.070885 | 按自然对流公式 | 1.0327
267 | 0.654 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.6387 | 0.02951 | 5.3956 | 13.1643 | 1.1089 | 0.070885 | 按自然对流公式 | 1.038
268 | 0.656 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.4148 | 0.02951 | 5.3955 | 13.1642 | 1.1143 | 0.070886 | 按自然对流公式 | 1.0434
269 | 0.658 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.1923 | 0.02951 | 5.3953 | 13.1641 | 1.1197 | 0.070887 | 按自然对流公式 | 1.0488
270 | 0.66 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.9711 | 0.02951 | 5.3952 | 13.164 | 1.1251 | 0.070887 | 按自然对流公式 | 1.0542
271 | 0.662 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.7513 | 0.02951 | 5.3951 | 13.1638 | 1.1305 | 0.070888 | 按自然对流公式 | 1.0597
272 | 0.664 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.5328 | 0.02951 | 5.395 | 13.1637 | 1.136 | 0.070889 | 按自然对流公式 | 1.0651
273 | 0.666 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.3156 | 0.02951 | 5.3949 | 13.1636 | 1.1414 | 0.070889 | 按自然对流公式 | 1.0705
274 | 0.668 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.0997 | 0.02951 | 5.3948 | 13.1635 | 1.1468 | 0.07089 | 按自然对流公式 | 1.0759
275 | 0.67 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.8851 | 0.02951 | 5.3946 | 13.1634 | 1.1523 | 0.07089 | 按自然对流公式 | 1.0814
276 | 0.672 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.6718 | 0.02951 | 5.3945 | 13.1633 | 1.1577 | 0.070891 | 按自然对流公式 | 1.0868
277 | 0.674 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.4597 | 0.02951 | 5.3944 | 13.1631 | 1.1631 | 0.070892 | 按自然对流公式 | 1.0923
278 | 0.676 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.2489 | 0.02951 | 5.3943 | 13.163 | 1.1686 | 0.070892 | 按自然对流公式 | 1.0977
279 | 0.678 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.0394 | 0.02951 | 5.3942 | 13.1629 | 1.1741 | 0.070893 | 按自然对流公式 | 1.1032
280 | 0.68 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.831 | 0.02951 | 5.3941 | 13.1628 | 1.1795 | 0.070894 | 按自然对流公式 | 1.1086
281 | 0.682 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.6239 | 0.02951 | 5.394 | 13.1627 | 1.185 | 0.070894 | 按自然对流公式 | 1.1141
282 | 0.684 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.418 | 0.02951 | 5.3939 | 13.1626 | 1.1905 | 0.070895 | 按自然对流公式 | 1.1196
283 | 0.686 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.2133 | 0.02951 | 5.3937 | 13.1625 | 1.196 | 0.070895 | 按自然对流公式 | 1.1251
284 | 0.688 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.0098 | 0.02951 | 5.3936 | 13.1624 | 1.2015 | 0.070896 | 按自然对流公式 | 1.1306
285 | 0.69 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.8075 | 0.02951 | 5.3935 | 13.1623 | 1.2069 | 0.070896 | 按自然对流公式 | 1.1361
286 | 0.692 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.6063 | 0.02951 | 5.3934 | 13.1622 | 1.2124 | 0.070897 | 按自然对流公式 | 1.1416
287 | 0.694 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.4064 | 0.02951 | 5.3933 | 13.162 | 1.218 | 0.070898 | 按自然对流公式 | 1.1471
288 | 0.696 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.2075 | 0.02951 | 5.3932 | 13.1619 | 1.2235 | 0.070898 | 按自然对流公式 | 1.1526
289 | 0.698 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.0098 | 0.02951 | 5.3931 | 13.1618 | 1.229 | 0.070899 | 按自然对流公式 | 1.1581
290 | 0.7 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.8132 | 0.02951 | 5.393 | 13.1617 | 1.2345 | 0.070899 | 按自然对流公式 | 1.1636
291 | 0.702 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.6178 | 0.02951 | 5.3929 | 13.1616 | 1.24 | 0.0709 | 按自然对流公式 | 1.1691
292 | 0.704 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.4234 | 0.02951 | 5.3928 | 13.1615 | 1.2456 | 0.0709 | 按自然对流公式 | 1.1747
293 | 0.706 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.2302 | 0.02951 | 5.3927 | 13.1614 | 1.2511 | 0.070901 | 按自然对流公式 | 1.1802
294 | 0.708 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.038 | 0.02951 | 5.3926 | 13.1613 | 1.2567 | 0.070902 | 按自然对流公式 | 1.1858
295 | 0.71 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.8469 | 0.02951 | 5.3925 | 13.1612 | 1.2622 | 0.070902 | 按自然对流公式 | 1.1913
296 | 0.712 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.6569 | 0.02951 | 5.3924 | 13.1611 | 1.2678 | 0.070903 | 按自然对流公式 | 1.1969
297 | 0.714 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.468 | 0.02951 | 5.3923 | 13.161 | 1.2733 | 0.070903 | 按自然对流公式 | 1.2024
298 | 0.716 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.2801 | 0.02951 | 5.3922 | 13.1609 | 1.2789 | 0.070904 | 按自然对流公式 | 1.208
299 | 0.718 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.0933 | 0.02951 | 5.3921 | 13.1608 | 1.2845 | 0.070904 | 按自然对流公式 | 1.2136
300 | 0.72 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.9075 | 0.02951 | 5.392 | 13.1607 | 1.2901 | 0.070905 | 按自然对流公式 | 1.2192
301 | 0.722 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.7227 | 0.02951 | 5.3919 | 13.1606 | 1.2957 | 0.070905 | 按自然对流公式 | 1.2247
302 | 0.724 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.539 | 0.02951 | 5.3918 | 13.1605 | 1.3012 | 0.070906 | 按自然对流公式 | 1.2303
303 | 0.726 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.3563 | 0.02951 | 5.3917 | 13.1604 | 1.3068 | 0.070906 | 按自然对流公式 | 1.2359
304 | 0.728 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.1745 | 0.02951 | 5.3916 | 13.1603 | 1.3124 | 0.070907 | 按自然对流公式 | 1.2415
305 | 0.73 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.9938 | 0.02951 | 5.3915 | 13.1602 | 1.3181 | 0.070907 | 按自然对流公式 | 1.2471
306 | 0.732 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.8141 | 0.02951 | 5.3914 | 13.1601 | 1.3237 | 0.070908 | 按自然对流公式 | 1.2528
307 | 0.734 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.6353 | 0.02951 | 5.3913 | 13.16 | 1.3293 | 0.070908 | 按自然对流公式 | 1.2584
308 | 0.736 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.4575 | 0.02951 | 5.3912 | 13.1599 | 1.3349 | 0.070909 | 按自然对流公式 | 1.264
309 | 0.738 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.2807 | 0.02951 | 5.3911 | 13.1598 | 1.3405 | 0.07091 | 按自然对流公式 | 1.2696
310 | 0.74 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.1048 | 0.02951 | 5.391 | 13.1597 | 1.3462 | 0.07091 | 按自然对流公式 | 1.2753
311 | 0.742 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.9299 | 0.02951 | 5.3909 | 13.1597 | 1.3518 | 0.070911 | 按自然对流公式 | 1.2809
312 | 0.744 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.7559 | 0.02951 | 5.3908 | 13.1596 | 1.3575 | 0.070911 | 按自然对流公式 | 1.2866
313 | 0.746 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.5828 | 0.02951 | 5.3907 | 13.1595 | 1.3631 | 0.070912 | 按自然对流公式 | 1.2922
314 | 0.748 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.4107 | 0.02951 | 5.3906 | 13.1594 | 1.3688 | 0.070912 | 按自然对流公式 | 1.2979
315 | 0.75 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.2395 | 0.02951 | 5.3906 | 13.1593 | 1.3744 | 0.070913 | 按自然对流公式 | 1.3035
316 | 0.752 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.0692 | 0.02951 | 5.3905 | 13.1592 | 1.3801 | 0.070913 | 按自然对流公式 | 1.3092
317 | 0.754 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.8998 | 0.02951 | 5.3904 | 13.1591 | 1.3858 | 0.070913 | 按自然对流公式 | 1.3149
318 | 0.756 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.7313 | 0.02951 | 5.3903 | 13.159 | 1.3915 | 0.070914 | 按自然对流公式 | 1.3205
319 | 0.758 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.5637 | 0.02951 | 5.3902 | 13.1589 | 1.3971 | 0.070914 | 按自然对流公式 | 1.3262
320 | 0.76 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.397 | 0.02951 | 5.3901 | 13.1588 | 1.4028 | 0.070915 | 按自然对流公式 | 1.3319
321 | 0.762 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.2311 | 0.02951 | 5.39 | 13.1587 | 1.4085 | 0.070915 | 按自然对流公式 | 1.3376
322 | 0.764 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.0661 | 0.02951 | 5.3899 | 13.1587 | 1.4142 | 0.070916 | 按自然对流公式 | 1.3433
323 | 0.766 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.902 | 0.02951 | 5.3898 | 13.1586 | 1.4199 | 0.070916 | 按自然对流公式 | 1.349
324 | 0.768 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.7388 | 0.02951 | 5.3897 | 13.1585 | 1.4256 | 0.070917 | 按自然对流公式 | 1.3547
325 | 0.77 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.5763 | 0.02951 | 5.3897 | 13.1584 | 1.4314 | 0.070917 | 按自然对流公式 | 1.3604
326 | 0.772 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.4148 | 0.02951 | 5.3896 | 13.1583 | 1.4371 | 0.070918 | 按自然对流公式 | 1.3662
327 | 0.774 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.254 | 0.02951 | 5.3895 | 13.1582 | 1.4428 | 0.070918 | 按自然对流公式 | 1.3719
328 | 0.776 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.0941 | 0.02951 | 5.3894 | 13.1581 | 1.4485 | 0.070919 | 按自然对流公式 | 1.3776
329 | 0.778 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.935 | 0.02951 | 5.3893 | 13.1581 | 1.4543 | 0.070919 | 按自然对流公式 | 1.3833
330 | 0.78 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.7767 | 0.02951 | 5.3892 | 13.158 | 1.46 | 0.07092 | 按自然对流公式 | 1.3891
331 | 0.782 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.6193 | 0.02951 | 5.3891 | 13.1579 | 1.4658 | 0.07092 | 按自然对流公式 | 1.3948
332 | 0.784 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.4626 | 0.02951 | 5.3891 | 13.1578 | 1.4715 | 0.070921 | 按自然对流公式 | 1.4006
333 | 0.786 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.3067 | 0.02951 | 5.389 | 13.1577 | 1.4773 | 0.070921 | 按自然对流公式 | 1.4063
334 | 0.788 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.1517 | 0.02951 | 5.3889 | 13.1576 | 1.483 | 0.070921 | 按自然对流公式 | 1.4121
335 | 0.79 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.9974 | 0.02951 | 5.3888 | 13.1576 | 1.4888 | 0.070922 | 按自然对流公式 | 1.4179
336 | 0.792 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.8439 | 0.02951 | 5.3887 | 13.1575 | 1.4946 | 0.070922 | 按自然对流公式 | 1.4236
337 | 0.794 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.6911 | 0.02951 | 5.3887 | 13.1574 | 1.5003 | 0.070923 | 按自然对流公式 | 1.4294
338 | 0.796 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.5392 | 0.02951 | 5.3886 | 13.1573 | 1.5061 | 0.070923 | 按自然对流公式 | 1.4352
339 | 0.798 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.388 | 0.02951 | 5.3885 | 13.1572 | 1.5119 | 0.070924 | 按自然对流公式 | 1.441
340 | 0.8 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.2375 | 0.02951 | 5.3884 | 13.1571 | 1.5177 | 0.070924 | 按自然对流公式 | 1.4468
341 | 0.802 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.0878 | 0.02951 | 5.3883 | 13.1571 | 1.5235 | 0.070924 | 按自然对流公式 | 1.4526
342 | 0.804 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.9388 | 0.02951 | 5.3883 | 13.157 | 1.5293 | 0.070925 | 按自然对流公式 | 1.4584
343 | 0.806 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.7906 | 0.02951 | 5.3882 | 13.1569 | 1.5351 | 0.070925 | 按自然对流公式 | 1.4642
344 | 0.808 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.6431 | 0.02951 | 5.3881 | 13.1568 | 1.5409 | 0.070926 | 按自然对流公式 | 1.47
345 | 0.81 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.4964 | 0.02951 | 5.388 | 13.1567 | 1.5467 | 0.070926 | 按自然对流公式 | 1.4758
346 | 0.812 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.3504 | 0.02951 | 5.3879 | 13.1567 | 1.5526 | 0.070927 | 按自然对流公式 | 1.4816
347 | 0.814 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.205 | 0.02951 | 5.3879 | 13.1566 | 1.5584 | 0.070927 | 按自然对流公式 | 1.4875
348 | 0.816 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.0604 | 0.02951 | 5.3878 | 13.1565 | 1.5642 | 0.070927 | 按自然对流公式 | 1.4933
349 | 0.818 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.9165 | 0.02951 | 5.3877 | 13.1564 | 1.57 | 0.070928 | 按自然对流公式 | 1.4991
350 | 0.82 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.7734 | 0.02951 | 5.3876 | 13.1564 | 1.5759 | 0.070928 | 按自然对流公式 | 1.505
351 | 0.822 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.6309 | 0.02951 | 5.3876 | 13.1563 | 1.5817 | 0.070929 | 按自然对流公式 | 1.5108
352 | 0.824 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.4891 | 0.02951 | 5.3875 | 13.1562 | 1.5876 | 0.070929 | 按自然对流公式 | 1.5167
353 | 0.826 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.3479 | 0.02951 | 5.3874 | 13.1561 | 1.5934 | 0.070929 | 按自然对流公式 | 1.5225
354 | 0.828 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.2075 | 0.02951 | 5.3873 | 13.1561 | 1.5993 | 0.07093 | 按自然对流公式 | 1.5284
355 | 0.83 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.0677 | 0.02951 | 5.3873 | 13.156 | 1.6052 | 0.07093 | 按自然对流公式 | 1.5342
356 | 0.832 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.9287 | 0.02951 | 5.3872 | 13.1559 | 1.611 | 0.070931 | 按自然对流公式 | 1.5401
357 | 0.834 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.7902 | 0.02951 | 5.3871 | 13.1558 | 1.6169 | 0.070931 | 按自然对流公式 | 1.546
358 | 0.836 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.6525 | 0.02951 | 5.387 | 13.1558 | 1.6228 | 0.070931 | 按自然对流公式 | 1.5519
359 | 0.838 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.5154 | 0.02951 | 5.387 | 13.1557 | 1.6287 | 0.070932 | 按自然对流公式 | 1.5577
360 | 0.84 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.3789 | 0.02951 | 5.3869 | 13.1556 | 1.6346 | 0.070932 | 按自然对流公式 | 1.5636
361 | 0.842 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.2431 | 0.02951 | 5.3868 | 13.1555 | 1.6405 | 0.070933 | 按自然对流公式 | 1.5695
362 | 0.844 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.108 | 0.02951 | 5.3867 | 13.1555 | 1.6464 | 0.070933 | 按自然对流公式 | 1.5754
363 | 0.846 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.9735 | 0.02951 | 5.3867 | 13.1554 | 1.6523 | 0.070933 | 按自然对流公式 | 1.5813
364 | 0.848 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.8396 | 0.02951 | 5.3866 | 13.1553 | 1.6582 | 0.070934 | 按自然对流公式 | 1.5872
365 | 0.85 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.7063 | 0.02951 | 5.3865 | 13.1553 | 1.6641 | 0.070934 | 按自然对流公式 | 1.5931
366 | 0.852 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.5737 | 0.02951 | 5.3865 | 13.1552 | 1.67 | 0.070935 | 按自然对流公式 | 1.5991
367 | 0.854 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.4417 | 0.02951 | 5.3864 | 13.1551 | 1.6759 | 0.070935 | 按自然对流公式 | 1.605
368 | 0.856 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.3103 | 0.02951 | 5.3863 | 13.155 | 1.6819 | 0.070935 | 按自然对流公式 | 1.6109
369 | 0.858 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.1795 | 0.02951 | 5.3862 | 13.155 | 1.6878 | 0.070936 | 按自然对流公式 | 1.6168
370 | 0.86 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.0494 | 0.02951 | 5.3862 | 13.1549 | 1.6937 | 0.070936 | 按自然对流公式 | 1.6228
371 | 0.862 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.9198 | 0.02951 | 5.3861 | 13.1548 | 1.6997 | 0.070936 | 按自然对流公式 | 1.6287
372 | 0.864 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.7908 | 0.02951 | 5.386 | 13.1548 | 1.7056 | 0.070937 | 按自然对流公式 | 1.6347
373 | 0.866 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.6625 | 0.02951 | 5.386 | 13.1547 | 1.7116 | 0.070937 | 按自然对流公式 | 1.6406
374 | 0.868 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.5347 | 0.02951 | 5.3859 | 13.1546 | 1.7175 | 0.070938 | 按自然对流公式 | 1.6466
375 | 0.87 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.4075 | 0.02951 | 5.3858 | 13.1546 | 1.7235 | 0.070938 | 按自然对流公式 | 1.6525
376 | 0.872 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.2809 | 0.02951 | 5.3858 | 13.1545 | 1.7294 | 0.070938 | 按自然对流公式 | 1.6585
377 | 0.874 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.1549 | 0.02951 | 5.3857 | 13.1544 | 1.7354 | 0.070939 | 按自然对流公式 | 1.6645
378 | 0.876 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.0294 | 0.02951 | 5.3856 | 13.1544 | 1.7414 | 0.070939 | 按自然对流公式 | 1.6704
379 | 0.878 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.9045 | 0.02951 | 5.3856 | 13.1543 | 1.7474 | 0.070939 | 按自然对流公式 | 1.6764
380 | 0.88 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.7802 | 0.02951 | 5.3855 | 13.1542 | 1.7533 | 0.07094 | 按自然对流公式 | 1.6824
381 | 0.882 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.6565 | 0.02951 | 5.3854 | 13.1542 | 1.7593 | 0.07094 | 按自然对流公式 | 1.6884
382 | 0.884 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.5333 | 0.02951 | 5.3854 | 13.1541 | 1.7653 | 0.07094 | 按自然对流公式 | 1.6944
383 | 0.886 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.4107 | 0.02951 | 5.3853 | 13.154 | 1.7713 | 0.070941 | 按自然对流公式 | 1.7004
384 | 0.888 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.2886 | 0.02951 | 5.3852 | 13.154 | 1.7773 | 0.070941 | 按自然对流公式 | 1.7064
385 | 0.89 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.1671 | 0.02951 | 5.3852 | 13.1539 | 1.7833 | 0.070942 | 按自然对流公式 | 1.7124
386 | 0.892 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.0461 | 0.02951 | 5.3851 | 13.1538 | 1.7893 | 0.070942 | 按自然对流公式 | 1.7184
387 | 0.894 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.9256 | 0.02951 | 5.385 | 13.1538 | 1.7953 | 0.070942 | 按自然对流公式 | 1.7244
388 | 0.896 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.8057 | 0.02951 | 5.385 | 13.1537 | 1.8014 | 0.070943 | 按自然对流公式 | 1.7304
389 | 0.898 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.6863 | 0.02951 | 5.3849 | 13.1536 | 1.8074 | 0.070943 | 按自然对流公式 | 1.7364
390 | 0.9 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.5675 | 0.02951 | 5.3848 | 13.1536 | 1.8134 | 0.070943 | 按自然对流公式 | 1.7425
391 | 0.902 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.4492 | 0.02951 | 5.3848 | 13.1535 | 1.8194 | 0.070944 | 按自然对流公式 | 1.7485
392 | 0.904 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.3314 | 0.02951 | 5.3847 | 13.1535 | 1.8255 | 0.070944 | 按自然对流公式 | 1.7545
393 | 0.906 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.2141 | 0.02951 | 5.3847 | 13.1534 | 1.8315 | 0.070944 | 按自然对流公式 | 1.7606
394 | 0.908 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.0974 | 0.02951 | 5.3846 | 13.1533 | 1.8376 | 0.070945 | 按自然对流公式 | 1.7666
395 | 0.91 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.9811 | 0.02951 | 5.3845 | 13.1533 | 1.8436 | 0.070945 | 按自然对流公式 | 1.7727
396 | 0.912 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.8654 | 0.02951 | 5.3845 | 13.1532 | 1.8497 | 0.070945 | 按自然对流公式 | 1.7787
397 | 0.914 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.7502 | 0.02951 | 5.3844 | 13.1531 | 1.8557 | 0.070946 | 按自然对流公式 | 1.7848
398 | 0.916 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.6355 | 0.02951 | 5.3843 | 13.1531 | 1.8618 | 0.070946 | 按自然对流公式 | 1.7908
399 | 0.918 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.5212 | 0.02951 | 5.3843 | 13.153 | 1.8679 | 0.070946 | 按自然对流公式 | 1.7969
400 | 0.92 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.4075 | 0.02951 | 5.3842 | 13.153 | 1.8739 | 0.070947 | 按自然对流公式 | 1.803
401 | 0.922 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.2943 | 0.02951 | 5.3842 | 13.1529 | 1.88 | 0.070947 | 按自然对流公式 | 1.8091
402 | 0.924 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.1815 | 0.02951 | 5.3841 | 13.1528 | 1.8861 | 0.070947 | 按自然对流公式 | 1.8151
403 | 0.926 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.0693 | 0.02951 | 5.384 | 13.1528 | 1.8922 | 0.070948 | 按自然对流公式 | 1.8212
404 | 0.928 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.9575 | 0.02951 | 5.384 | 13.1527 | 1.8983 | 0.070948 | 按自然对流公式 | 1.8273
405 | 0.93 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.8462 | 0.02951 | 5.3839 | 13.1527 | 1.9044 | 0.070948 | 按自然对流公式 | 1.8334
406 | 0.932 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.7354 | 0.02951 | 5.3839 | 13.1526 | 1.9105 | 0.070949 | 按自然对流公式 | 1.8395
407 | 0.934 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.6251 | 0.02951 | 5.3838 | 13.1525 | 1.9166 | 0.070949 | 按自然对流公式 | 1.8456
408 | 0.936 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.5152 | 0.02951 | 5.3837 | 13.1525 | 1.9227 | 0.070949 | 按自然对流公式 | 1.8517
409 | 0.938 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.4058 | 0.02951 | 5.3837 | 13.1524 | 1.9288 | 0.07095 | 按自然对流公式 | 1.8578
410 | 0.94 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.2969 | 0.02951 | 5.3836 | 13.1524 | 1.9349 | 0.07095 | 按自然对流公式 | 1.8639
411 | 0.942 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.1884 | 0.02951 | 5.3836 | 13.1523 | 1.941 | 0.07095 | 按自然对流公式 | 1.8701
412 | 0.944 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.0804 | 0.02951 | 5.3835 | 13.1522 | 1.9471 | 0.07095 | 按自然对流公式 | 1.8762
413 | 0.946 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.9728 | 0.02951 | 5.3835 | 13.1522 | 1.9533 | 0.070951 | 按自然对流公式 | 1.8823
414 | 0.948 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.8657 | 0.02951 | 5.3834 | 13.1521 | 1.9594 | 0.070951 | 按自然对流公式 | 1.8884
415 | 0.95 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.7591 | 0.02951 | 5.3833 | 13.1521 | 1.9655 | 0.070951 | 按自然对流公式 | 1.8946
416 | 0.952 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.6529 | 0.02951 | 5.3833 | 13.152 | 1.9717 | 0.070952 | 按自然对流公式 | 1.9007
417 | 0.954 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.5471 | 0.02951 | 5.3832 | 13.152 | 1.9778 | 0.070952 | 按自然对流公式 | 1.9069
418 | 0.956 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.4418 | 0.02951 | 5.3832 | 13.1519 | 1.984 | 0.070952 | 按自然对流公式 | 1.913
419 | 0.958 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.3369 | 0.02951 | 5.3831 | 13.1519 | 1.9901 | 0.070953 | 按自然对流公式 | 1.9192
420 | 0.96 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.2325 | 0.02951 | 5.3831 | 13.1518 | 1.9963 | 0.070953 | 按自然对流公式 | 1.9253
421 | 0.962 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.1285 | 0.02951 | 5.383 | 13.1517 | 2.0024 | 0.070953 | 按自然对流公式 | 1.9315
422 | 0.964 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.0249 | 0.02951 | 5.383 | 13.1517 | 2.0086 | 0.070953 | 按自然对流公式 | 1.9376
423 | 0.966 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.9218 | 0.02951 | 5.3829 | 13.1516 | 2.0148 | 0.070954 | 按自然对流公式 | 1.9438
424 | 0.968 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.8191 | 0.02951 | 5.3828 | 13.1516 | 2.0209 | 0.070954 | 按自然对流公式 | 1.95
425 | 0.97 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.7168 | 0.02951 | 5.3828 | 13.1515 | 2.0271 | 0.070954 | 按自然对流公式 | 1.9562
426 | 0.972 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.6149 | 0.02951 | 5.3827 | 13.1515 | 2.0333 | 0.070955 | 按自然对流公式 | 1.9623
427 | 0.974 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.5135 | 0.02951 | 5.3827 | 13.1514 | 2.0395 | 0.070955 | 按自然对流公式 | 1.9685
428 | 0.976 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.4124 | 0.02951 | 5.3826 | 13.1514 | 2.0457 | 0.070955 | 按自然对流公式 | 1.9747
429 | 0.978 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.3118 | 0.02951 | 5.3826 | 13.1513 | 2.0519 | 0.070956 | 按自然对流公式 | 1.9809
430 | 0.98 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.2116 | 0.02951 | 5.3825 | 13.1512 | 2.0581 | 0.070956 | 按自然对流公式 | 1.9871
431 | 0.982 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.1118 | 0.02951 | 5.3825 | 13.1512 | 2.0643 | 0.070956 | 按自然对流公式 | 1.9933
432 | 0.984 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.0124 | 0.02951 | 5.3824 | 13.1511 | 2.0705 | 0.070956 | 按自然对流公式 | 1.9995
433 | 0.986 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.9134 | 0.02951 | 5.3824 | 13.1511 | 2.0767 | 0.070957 | 按自然对流公式 | 2.0057
434 | 0.988 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.8148 | 0.02951 | 5.3823 | 13.151 | 2.0829 | 0.070957 | 按自然对流公式 | 2.0119
435 | 0.99 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.7166 | 0.02951 | 5.3823 | 13.151 | 2.0891 | 0.070957 | 按自然对流公式 | 2.0182
436 | 0.992 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.6188 | 0.02951 | 5.3822 | 13.1509 | 2.0953 | 0.070958 | 按自然对流公式 | 2.0244
437 | 0.994 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.5214 | 0.02951 | 5.3821 | 13.1509 | 2.1016 | 0.070958 | 按自然对流公式 | 2.0306
438 | 0.996 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.4244 | 0.02951 | 5.3821 | 13.1508 | 2.1078 | 0.070958 | 按自然对流公式 | 2.0368
439 | 0.998 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.3277 | 0.02951 | 5.382 | 13.1508 | 2.114 | 0.070958 | 按自然对流公式 | 2.0431
440 | 1 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.2315 | 0.02951 | 5.382 | 13.1507 | 2.1203 | 0.070959 | 按自然对流公式 | 2.0493
441 | 1.002 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.1356 | 0.02951 | 5.3819 | 13.1507 | 2.1265 | 0.070959 | 按自然对流公式 | 2.0555
442 | 1.004 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.0402 | 0.02951 | 5.3819 | 13.1506 | 2.1328 | 0.070959 | 按自然对流公式 | 2.0618
443 | 1.006 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.9451 | 0.02951 | 5.3818 | 13.1506 | 2.139 | 0.070959 | 按自然对流公式 | 2.068
444 | 1.008 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.8504 | 0.02951 | 5.3818 | 13.1505 | 2.1453 | 0.07096 | 按自然对流公式 | 2.0743
445 | 1.01 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.756 | 0.02951 | 5.3817 | 13.1505 | 2.1515 | 0.07096 | 按自然对流公式 | 2.0806
446 | 1.012 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.662 | 0.02951 | 5.3817 | 13.1504 | 2.1578 | 0.07096 | 按自然对流公式 | 2.0868
447 | 1.014 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.5684 | 0.02951 | 5.3816 | 13.1504 | 2.164 | 0.070961 | 按自然对流公式 | 2.0931
448 | 1.016 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.4752 | 0.02951 | 5.3816 | 13.1503 | 2.1703 | 0.070961 | 按自然对流公式 | 2.0994
449 | 1.018 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.3824 | 0.02951 | 5.3815 | 13.1503 | 2.1766 | 0.070961 | 按自然对流公式 | 2.1056
450 | 1.02 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.2899 | 0.02951 | 5.3815 | 13.1502 | 2.1829 | 0.070961 | 按自然对流公式 | 2.1119
451 | 1.022 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.1977 | 0.02951 | 5.3814 | 13.1502 | 2.1891 | 0.070962 | 按自然对流公式 | 2.1182
452 | 1.024 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.1059 | 0.02951 | 5.3814 | 13.1501 | 2.1954 | 0.070962 | 按自然对流公式 | 2.1245
453 | 1.026 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.0145 | 0.02951 | 5.3813 | 13.1501 | 2.2017 | 0.070962 | 按自然对流公式 | 2.1308
454 | 1.028 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.9235 | 0.02951 | 5.3813 | 13.15 | 2.208 | 0.070962 | 按自然对流公式 | 2.1371
455 | 1.03 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.8327 | 0.02951 | 5.3812 | 13.15 | 2.2143 | 0.070963 | 按自然对流公式 | 2.1434
456 | 1.032 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.7424 | 0.02951 | 5.3812 | 13.1499 | 2.2206 | 0.070963 | 按自然对流公式 | 2.1497
457 | 1.034 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.6524 | 0.02951 | 5.3811 | 13.1499 | 2.2269 | 0.070963 | 按自然对流公式 | 2.156
458 | 1.036 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.5627 | 0.02951 | 5.3811 | 13.1498 | 2.2332 | 0.070963 | 按自然对流公式 | 2.1623
459 | 1.038 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.4734 | 0.02951 | 5.3811 | 13.1498 | 2.2395 | 0.070964 | 按自然对流公式 | 2.1686
460 | 1.04 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.3844 | 0.02951 | 5.381 | 13.1497 | 2.2459 | 0.070964 | 按自然对流公式 | 2.1749
461 | 1.042 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.2958 | 0.02951 | 5.381 | 13.1497 | 2.2522 | 0.070964 | 按自然对流公式 | 2.1812
462 | 1.044 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.2075 | 0.02951 | 5.3809 | 13.1496 | 2.2585 | 0.070964 | 按自然对流公式 | 2.1875
463 | 1.046 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.1195 | 0.02951 | 5.3809 | 13.1496 | 2.2648 | 0.070965 | 按自然对流公式 | 2.1939
464 | 1.048 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.0319 | 0.02951 | 5.3808 | 13.1495 | 2.2712 | 0.070965 | 按自然对流公式 | 2.2002
465 | 1.05 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.9446 | 0.02951 | 5.3808 | 13.1495 | 2.2775 | 0.070965 | 按自然对流公式 | 2.2065
466 | 1.052 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.8577 | 0.02951 | 5.3807 | 13.1495 | 2.2838 | 0.070966 | 按自然对流公式 | 2.2129
467 | 1.054 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.7711 | 0.02951 | 5.3807 | 13.1494 | 2.2902 | 0.070966 | 按自然对流公式 | 2.2192
468 | 1.056 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.6848 | 0.02951 | 5.3806 | 13.1494 | 2.2965 | 0.070966 | 按自然对流公式 | 2.2256
469 | 1.058 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.5988 | 0.02951 | 5.3806 | 13.1493 | 2.3029 | 0.070966 | 按自然对流公式 | 2.2319
470 | 1.06 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.5132 | 0.02951 | 5.3805 | 13.1493 | 2.3092 | 0.070967 | 按自然对流公式 | 2.2383
471 | 1.062 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.4278 | 0.02951 | 5.3805 | 13.1492 | 2.3156 | 0.070967 | 按自然对流公式 | 2.2446
472 | 1.064 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.3428 | 0.02951 | 5.3804 | 13.1492 | 2.322 | 0.070967 | 按自然对流公式 | 2.251
473 | 1.066 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.2582 | 0.02951 | 5.3804 | 13.1491 | 2.3283 | 0.070967 | 按自然对流公式 | 2.2574
474 | 1.068 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.1738 | 0.02951 | 5.3804 | 13.1491 | 2.3347 | 0.070967 | 按自然对流公式 | 2.2637
475 | 1.07 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.0897 | 0.02951 | 5.3803 | 13.149 | 2.3411 | 0.070968 | 按自然对流公式 | 2.2701
476 | 1.072 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.006 | 0.02951 | 5.3803 | 13.149 | 2.3475 | 0.070968 | 按自然对流公式 | 2.2765
477 | 1.074 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.9226 | 0.02951 | 5.3802 | 13.149 | 2.3538 | 0.070968 | 按自然对流公式 | 2.2829
478 | 1.076 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.8395 | 0.02951 | 5.3802 | 13.1489 | 2.3602 | 0.070968 | 按自然对流公式 | 2.2893
479 | 1.078 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.7567 | 0.02951 | 5.3801 | 13.1489 | 2.3666 | 0.070969 | 按自然对流公式 | 2.2956
480 | 1.08 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.6742 | 0.02951 | 5.3801 | 13.1488 | 2.373 | 0.070969 | 按自然对流公式 | 2.302
481 | 1.082 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.592 | 0.02951 | 5.38 | 13.1488 | 2.3794 | 0.070969 | 按自然对流公式 | 2.3084
482 | 1.084 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.5101 | 0.02951 | 5.38 | 13.1487 | 2.3858 | 0.070969 | 按自然对流公式 | 2.3148
483 | 1.086 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.4285 | 0.02951 | 5.38 | 13.1487 | 2.3922 | 0.07097 | 按自然对流公式 | 2.3212
484 | 1.088 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.3472 | 0.02951 | 5.3799 | 13.1486 | 2.3986 | 0.07097 | 按自然对流公式 | 2.3276
485 | 1.09 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.2662 | 0.02951 | 5.3799 | 13.1486 | 2.405 | 0.07097 | 按自然对流公式 | 2.3341
486 | 1.092 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.1855 | 0.02951 | 5.3798 | 13.1486 | 2.4114 | 0.07097 | 按自然对流公式 | 2.3405
487 | 1.094 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.1051 | 0.02951 | 5.3798 | 13.1485 | 2.4179 | 0.070971 | 按自然对流公式 | 2.3469
488 | 1.096 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.025 | 0.02951 | 5.3797 | 13.1485 | 2.4243 | 0.070971 | 按自然对流公式 | 2.3533
489 | 1.098 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.9452 | 0.02951 | 5.3797 | 13.1484 | 2.4307 | 0.070971 | 按自然对流公式 | 2.3597
490 | 1.1 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.8657 | 0.02951 | 5.3797 | 13.1484 | 2.4371 | 0.070971 | 按自然对流公式 | 2.3662
491 | 1.102 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.7865 | 0.02951 | 5.3796 | 13.1483 | 2.4436 | 0.070971 | 按自然对流公式 | 2.3726
492 | 1.104 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.7075 | 0.02951 | 5.3796 | 13.1483 | 2.45 | 0.070972 | 按自然对流公式 | 2.379
493 | 1.106 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.6288 | 0.02951 | 5.3795 | 13.1483 | 2.4564 | 0.070972 | 按自然对流公式 | 2.3855
494 | 1.108 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.5505 | 0.02951 | 5.3795 | 13.1482 | 2.4629 | 0.070972 | 按自然对流公式 | 2.3919
495 | 1.11 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.4724 | 0.02951 | 5.3794 | 13.1482 | 2.4693 | 0.070972 | 按自然对流公式 | 2.3984
496 | 1.112 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.3946 | 0.02951 | 5.3794 | 13.1481 | 2.4758 | 0.070973 | 按自然对流公式 | 2.4048
497 | 1.114 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.317 | 0.02951 | 5.3794 | 13.1481 | 2.4822 | 0.070973 | 按自然对流公式 | 2.4113
498 | 1.116 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.2398 | 0.02951 | 5.3793 | 13.1481 | 2.4887 | 0.070973 | 按自然对流公式 | 2.4177
499 | 1.118 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.1628 | 0.02951 | 5.3793 | 13.148 | 2.4952 | 0.070973 | 按自然对流公式 | 2.4242
500 | 1.12 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.0861 | 0.02951 | 5.3792 | 13.148 | 2.5016 | 0.070974 | 按自然对流公式 | 2.4306
501 | 1.122 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.0096 | 0.02951 | 5.3792 | 13.1479 | 2.5081 | 0.070974 | 按自然对流公式 | 2.4371
502 | 1.124 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.9335 | 0.02951 | 5.3792 | 13.1479 | 2.5146 | 0.070974 | 按自然对流公式 | 2.4436
503 | 1.126 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.8576 | 0.02951 | 5.3791 | 13.1479 | 2.521 | 0.070974 | 按自然对流公式 | 2.4501
504 | 1.128 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.782 | 0.02951 | 5.3791 | 13.1478 | 2.5275 | 0.070974 | 按自然对流公式 | 2.4565
505 | 1.13 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.7066 | 0.02951 | 5.379 | 13.1478 | 2.534 | 0.070975 | 按自然对流公式 | 2.463
506 | 1.132 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.6315 | 0.02951 | 5.379 | 13.1477 | 2.5405 | 0.070975 | 按自然对流公式 | 2.4695
507 | 1.134 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.5567 | 0.02951 | 5.379 | 13.1477 | 2.547 | 0.070975 | 按自然对流公式 | 2.476
508 | 1.136 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.4822 | 0.02951 | 5.3789 | 13.1477 | 2.5535 | 0.070975 | 按自然对流公式 | 2.4825
509 | 1.138 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.4079 | 0.02951 | 5.3789 | 13.1476 | 2.56 | 0.070975 | 按自然对流公式 | 2.489
510 | 1.14 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.3338 | 0.02951 | 5.3788 | 13.1476 | 2.5665 | 0.070976 | 按自然对流公式 | 2.4955
511 | 1.142 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.26 | 0.02951 | 5.3788 | 13.1475 | 2.573 | 0.070976 | 按自然对流公式 | 2.502
512 | 1.144 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.1865 | 0.02951 | 5.3788 | 13.1475 | 2.5795 | 0.070976 | 按自然对流公式 | 2.5085
513 | 1.146 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.1133 | 0.02951 | 5.3787 | 13.1475 | 2.586 | 0.070976 | 按自然对流公式 | 2.515
514 | 1.148 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.0403 | 0.02951 | 5.3787 | 13.1474 | 2.5925 | 0.070977 | 按自然对流公式 | 2.5215
515 | 1.15 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.9675 | 0.02951 | 5.3786 | 13.1474 | 2.599 | 0.070977 | 按自然对流公式 | 2.5281
516 | 1.152 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.895 | 0.02951 | 5.3786 | 13.1473 | 2.6056 | 0.070977 | 按自然对流公式 | 2.5346
517 | 1.154 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.8228 | 0.02951 | 5.3786 | 13.1473 | 2.6121 | 0.070977 | 按自然对流公式 | 2.5411
518 | 1.156 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.7508 | 0.02951 | 5.3785 | 13.1473 | 2.6186 | 0.070977 | 按自然对流公式 | 2.5476
519 | 1.158 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.679 | 0.02951 | 5.3785 | 13.1472 | 2.6251 | 0.070978 | 按自然对流公式 | 2.5542
520 | 1.16 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.6075 | 0.02951 | 5.3785 | 13.1472 | 2.6317 | 0.070978 | 按自然对流公式 | 2.5607
521 | 1.162 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.5362 | 0.02951 | 5.3784 | 13.1471 | 2.6382 | 0.070978 | 按自然对流公式 | 2.5672
522 | 1.164 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.4652 | 0.02951 | 5.3784 | 13.1471 | 2.6448 | 0.070978 | 按自然对流公式 | 2.5738
523 | 1.166 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.3945 | 0.02951 | 5.3783 | 13.1471 | 2.6513 | 0.070978 | 按自然对流公式 | 2.5803
524 | 1.168 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.3239 | 0.02951 | 5.3783 | 13.147 | 2.6578 | 0.070979 | 按自然对流公式 | 2.5869
525 | 1.17 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.2537 | 0.02951 | 5.3783 | 13.147 | 2.6644 | 0.070979 | 按自然对流公式 | 2.5934
526 | 1.172 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.1836 | 0.02951 | 5.3782 | 13.147 | 2.671 | 0.070979 | 按自然对流公式 | 2.6
527 | 1.174 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.1138 | 0.02951 | 5.3782 | 13.1469 | 2.6775 | 0.070979 | 按自然对流公式 | 2.6065
528 | 1.176 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.0442 | 0.02951 | 5.3781 | 13.1469 | 2.6841 | 0.070979 | 按自然对流公式 | 2.6131
529 | 1.178 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.9749 | 0.02951 | 5.3781 | 13.1468 | 2.6906 | 0.07098 | 按自然对流公式 | 2.6197
530 | 1.18 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.9058 | 0.02951 | 5.3781 | 13.1468 | 2.6972 | 0.07098 | 按自然对流公式 | 2.6262
531 | 1.182 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.8369 | 0.02951 | 5.378 | 13.1468 | 2.7038 | 0.07098 | 按自然对流公式 | 2.6328
532 | 1.184 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.7683 | 0.02951 | 5.378 | 13.1467 | 2.7104 | 0.07098 | 按自然对流公式 | 2.6394
533 | 1.186 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.6999 | 0.02951 | 5.378 | 13.1467 | 2.7169 | 0.07098 | 按自然对流公式 | 2.646
534 | 1.188 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.6317 | 0.02951 | 5.3779 | 13.1467 | 2.7235 | 0.070981 | 按自然对流公式 | 2.6526
535 | 1.19 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.5638 | 0.02951 | 5.3779 | 13.1466 | 2.7301 | 0.070981 | 按自然对流公式 | 2.6591
536 | 1.192 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.4961 | 0.02951 | 5.3779 | 13.1466 | 2.7367 | 0.070981 | 按自然对流公式 | 2.6657
537 | 1.194 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.4286 | 0.02951 | 5.3778 | 13.1466 | 2.7433 | 0.070981 | 按自然对流公式 | 2.6723
538 | 1.196 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.3613 | 0.02951 | 5.3778 | 13.1465 | 2.7499 | 0.070981 | 按自然对流公式 | 2.6789
539 | 1.198 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.2943 | 0.02951 | 5.3777 | 13.1465 | 2.7565 | 0.070982 | 按自然对流公式 | 2.6855
540 | 1.2 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.2275 | 0.02951 | 5.3777 | 13.1464 | 2.7631 | 0.070982 | 按自然对流公式 | 2.6921
541 | 1.202 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.1609 | 0.02951 | 5.3777 | 13.1464 | 2.7697 | 0.070982 | 按自然对流公式 | 2.6987
542 | 1.204 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.0945 | 0.02951 | 5.3776 | 13.1464 | 2.7763 | 0.070982 | 按自然对流公式 | 2.7053
543 | 1.206 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.0284 | 0.02951 | 5.3776 | 13.1463 | 2.7829 | 0.070982 | 按自然对流公式 | 2.712
544 | 1.208 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.9625 | 0.02951 | 5.3776 | 13.1463 | 2.7895 | 0.070983 | 按自然对流公式 | 2.7186
545 | 1.21 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.8968 | 0.02951 | 5.3775 | 13.1463 | 2.7962 | 0.070983 | 按自然对流公式 | 2.7252
546 | 1.212 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.8313 | 0.02951 | 5.3775 | 13.1462 | 2.8028 | 0.070983 | 按自然对流公式 | 2.7318
547 | 1.214 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.766 | 0.02951 | 5.3775 | 13.1462 | 2.8094 | 0.070983 | 按自然对流公式 | 2.7384
548 | 1.216 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.7009 | 0.02951 | 5.3774 | 13.1462 | 2.816 | 0.070983 | 按自然对流公式 | 2.7451
549 | 1.218 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.6361 | 0.02951 | 5.3774 | 13.1461 | 2.8227 | 0.070983 | 按自然对流公式 | 2.7517
550 | 1.22 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.5714 | 0.02951 | 5.3774 | 13.1461 | 2.8293 | 0.070984 | 按自然对流公式 | 2.7583
551 | 1.222 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.507 | 0.02951 | 5.3773 | 13.1461 | 2.836 | 0.070984 | 按自然对流公式 | 2.765
552 | 1.224 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.4428 | 0.02951 | 5.3773 | 13.146 | 2.8426 | 0.070984 | 按自然对流公式 | 2.7716
553 | 1.226 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.3788 | 0.02951 | 5.3773 | 13.146 | 2.8492 | 0.070984 | 按自然对流公式 | 2.7783
554 | 1.228 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.315 | 0.02951 | 5.3772 | 13.146 | 2.8559 | 0.070984 | 按自然对流公式 | 2.7849
555 | 1.23 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.2514 | 0.02951 | 5.3772 | 13.1459 | 2.8626 | 0.070985 | 按自然对流公式 | 2.7916
556 | 1.232 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.188 | 0.02951 | 5.3772 | 13.1459 | 2.8692 | 0.070985 | 按自然对流公式 | 2.7982
557 | 1.234 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.1248 | 0.02951 | 5.3771 | 13.1459 | 2.8759 | 0.070985 | 按自然对流公式 | 2.8049
558 | 1.236 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.0619 | 0.02951 | 5.3771 | 13.1458 | 2.8825 | 0.070985 | 按自然对流公式 | 2.8115
559 | 1.238 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.9991 | 0.02951 | 5.3771 | 13.1458 | 2.8892 | 0.070985 | 按自然对流公式 | 2.8182
560 | 1.24 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.9365 | 0.02951 | 5.377 | 13.1458 | 2.8959 | 0.070985 | 按自然对流公式 | 2.8249
561 | 1.242 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.8742 | 0.02951 | 5.377 | 13.1457 | 2.9025 | 0.070986 | 按自然对流公式 | 2.8316
562 | 1.244 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.812 | 0.02951 | 5.377 | 13.1457 | 2.9092 | 0.070986 | 按自然对流公式 | 2.8382
563 | 1.246 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.75 | 0.02951 | 5.3769 | 13.1457 | 2.9159 | 0.070986 | 按自然对流公式 | 2.8449
564 | 1.248 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.6883 | 0.02951 | 5.3769 | 13.1456 | 2.9226 | 0.070986 | 按自然对流公式 | 2.8516
565 | 1.25 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.6267 | 0.02951 | 5.3769 | 13.1456 | 2.9293 | 0.070986 | 按自然对流公式 | 2.8583
566 | 1.252 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.5653 | 0.02951 | 5.3768 | 13.1456 | 2.9359 | 0.070987 | 按自然对流公式 | 2.865
567 | 1.254 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.5042 | 0.02951 | 5.3768 | 13.1455 | 2.9426 | 0.070987 | 按自然对流公式 | 2.8717
568 | 1.256 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.4432 | 0.02951 | 5.3768 | 13.1455 | 2.9493 | 0.070987 | 按自然对流公式 | 2.8783
569 | 1.258 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.3824 | 0.02951 | 5.3767 | 13.1455 | 2.956 | 0.070987 | 按自然对流公式 | 2.885
570 | 1.26 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.3218 | 0.02951 | 5.3767 | 13.1454 | 2.9627 | 0.070987 | 按自然对流公式 | 2.8917
571 | 1.262 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.2614 | 0.02951 | 5.3767 | 13.1454 | 2.9694 | 0.070987 | 按自然对流公式 | 2.8984
572 | 1.264 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.2012 | 0.02951 | 5.3766 | 13.1454 | 2.9761 | 0.070988 | 按自然对流公式 | 2.9052
573 | 1.266 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.1412 | 0.02951 | 5.3766 | 13.1453 | 2.9829 | 0.070988 | 按自然对流公式 | 2.9119
574 | 1.268 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.0813 | 0.02951 | 5.3766 | 13.1453 | 2.9896 | 0.070988 | 按自然对流公式 | 2.9186
575 | 1.27 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.0217 | 0.02951 | 5.3765 | 13.1453 | 2.9963 | 0.070988 | 按自然对流公式 | 2.9253
576 | 1.272 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.9622 | 0.02951 | 5.3765 | 13.1452 | 3.003 | 0.070988 | 按自然对流公式 | 2.932
577 | 1.274 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.903 | 0.02951 | 5.3765 | 13.1452 | 3.0097 | 0.070988 | 按自然对流公式 | 2.9387
578 | 1.276 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.8439 | 0.02951 | 5.3764 | 13.1452 | 3.0165 | 0.070989 | 按自然对流公式 | 2.9455
579 | 1.278 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.785 | 0.02951 | 5.3764 | 13.1451 | 3.0232 | 0.070989 | 按自然对流公式 | 2.9522
580 | 1.28 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.7263 | 0.02951 | 5.3764 | 13.1451 | 3.0299 | 0.070989 | 按自然对流公式 | 2.9589
581 | 1.282 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.6677 | 0.02951 | 5.3763 | 13.1451 | 3.0367 | 0.070989 | 按自然对流公式 | 2.9657
582 | 1.284 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.6094 | 0.02951 | 5.3763 | 13.145 | 3.0434 | 0.070989 | 按自然对流公式 | 2.9724
583 | 1.286 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.5512 | 0.02951 | 5.3763 | 13.145 | 3.0501 | 0.070989 | 按自然对流公式 | 2.9791
584 | 1.288 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.4932 | 0.02951 | 5.3763 | 13.145 | 3.0569 | 0.07099 | 按自然对流公式 | 2.9859
585 | 1.29 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.4354 | 0.02951 | 5.3762 | 13.145 | 3.0636 | 0.07099 | 按自然对流公式 | 2.9926
586 | 1.292 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.3778 | 0.02951 | 5.3762 | 13.1449 | 3.0704 | 0.07099 | 按自然对流公式 | 2.9994
587 | 1.294 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.3203 | 0.02951 | 5.3762 | 13.1449 | 3.0771 | 0.07099 | 按自然对流公式 | 3.0061
588 | 1.296 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.2631 | 0.02951 | 5.3761 | 13.1449 | 3.0839 | 0.07099 | 按自然对流公式 | 3.0129
589 | 1.298 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.206 | 0.02951 | 5.3761 | 13.1448 | 3.0907 | 0.07099 | 按自然对流公式 | 3.0197
590 | 1.3 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.149 | 0.02951 | 5.3761 | 13.1448 | 3.0974 | 0.070991 | 按自然对流公式 | 3.0264
591 | 1.302 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.0923 | 0.02951 | 5.376 | 13.1448 | 3.1042 | 0.070991 | 按自然对流公式 | 3.0332
592 | 1.304 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.0357 | 0.02951 | 5.376 | 13.1447 | 3.111 | 0.070991 | 按自然对流公式 | 3.04
593 | 1.306 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.9793 | 0.02951 | 5.376 | 13.1447 | 3.1177 | 0.070991 | 按自然对流公式 | 3.0467
594 | 1.308 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.9231 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1447 | 3.1245 | 0.070991 | 按自然对流公式 | 3.0535
595 | 1.31 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.867 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1447 | 3.1313 | 0.070991 | 按自然对流公式 | 3.0603
596 | 1.312 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.8112 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1446 | 3.1381 | 0.070992 | 按自然对流公式 | 3.0671
597 | 1.314 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.7554 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1446 | 3.1448 | 0.070992 | 按自然对流公式 | 3.0739
598 | 1.316 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.6999 | 0.02951 | 5.3758 | 13.1446 | 3.1516 | 0.070992 | 按自然对流公式 | 3.0806
599 | 1.318 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.6445 | 0.02951 | 5.3758 | 13.1445 | 3.1584 | 0.070992 | 按自然对流公式 | 3.0874
600 | 1.32 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.5893 | 0.02951 | 5.3758 | 13.1445 | 3.1652 | 0.070992 | 按自然对流公式 | 3.0942
601 | 1.322 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.5343 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1445 | 3.172 | 0.070992 | 按自然对流公式 | 3.101
602 | 1.324 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.4794 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1444 | 3.1788 | 0.070993 | 按自然对流公式 | 3.1078
603 | 1.326 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.4247 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1444 | 3.1856 | 0.070993 | 按自然对流公式 | 3.1146
604 | 1.328 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.3702 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1444 | 3.1924 | 0.070993 | 按自然对流公式 | 3.1214
605 | 1.33 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.3158 | 0.02951 | 5.3756 | 13.1444 | 3.1992 | 0.070993 | 按自然对流公式 | 3.1282
606 | 1.332 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.2616 | 0.02951 | 5.3756 | 13.1443 | 3.2061 | 0.070993 | 按自然对流公式 | 3.1351
607 | 1.334 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.2075 | 0.02951 | 5.3756 | 13.1443 | 3.2129 | 0.070993 | 按自然对流公式 | 3.1419
608 | 1.336 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.1536 | 0.02951 | 5.3755 | 13.1443 | 3.2197 | 0.070994 | 按自然对流公式 | 3.1487
609 | 1.338 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.0999 | 0.02951 | 5.3755 | 13.1442 | 3.2265 | 0.070994 | 按自然对流公式 | 3.1555
610 | 1.34 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.0463 | 0.02951 | 5.3755 | 13.1442 | 3.2333 | 0.070994 | 按自然对流公式 | 3.1623
611 | 1.342 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.9929 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1442 | 3.2402 | 0.070994 | 按自然对流公式 | 3.1692
612 | 1.344 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.9396 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1442 | 3.247 | 0.070994 | 按自然对流公式 | 3.176
613 | 1.346 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.8866 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1441 | 3.2538 | 0.070994 | 按自然对流公式 | 3.1828
614 | 1.348 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.8336 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1441 | 3.2607 | 0.070994 | 按自然对流公式 | 3.1897
615 | 1.35 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.7808 | 0.02951 | 5.3753 | 13.1441 | 3.2675 | 0.070995 | 按自然对流公式 | 3.1965
616 | 1.352 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.7282 | 0.02951 | 5.3753 | 13.144 | 3.2743 | 0.070995 | 按自然对流公式 | 3.2033
617 | 1.354 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.6757 | 0.02951 | 5.3753 | 13.144 | 3.2812 | 0.070995 | 按自然对流公式 | 3.2102
618 | 1.356 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.6234 | 0.02951 | 5.3753 | 13.144 | 3.288 | 0.070995 | 按自然对流公式 | 3.217
619 | 1.358 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.5713 | 0.02951 | 5.3752 | 13.144 | 3.2949 | 0.070995 | 按自然对流公式 | 3.2239
620 | 1.36 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.5193 | 0.02951 | 5.3752 | 13.1439 | 3.3017 | 0.070995 | 按自然对流公式 | 3.2307
621 | 1.362 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.4674 | 0.02951 | 5.3752 | 13.1439 | 3.3086 | 0.070995 | 按自然对流公式 | 3.2376
622 | 1.364 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.4157 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1439 | 3.3155 | 0.070996 | 按自然对流公式 | 3.2445
623 | 1.366 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.3642 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1438 | 3.3223 | 0.070996 | 按自然对流公式 | 3.2513
624 | 1.368 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.3128 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1438 | 3.3292 | 0.070996 | 按自然对流公式 | 3.2582
625 | 1.37 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.2615 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1438 | 3.3361 | 0.070996 | 按自然对流公式 | 3.2651
626 | 1.372 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.2104 | 0.02951 | 5.375 | 13.1438 | 3.3429 | 0.070996 | 按自然对流公式 | 3.2719
627 | 1.374 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.1595 | 0.02951 | 5.375 | 13.1437 | 3.3498 | 0.070996 | 按自然对流公式 | 3.2788
628 | 1.376 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.1087 | 0.02951 | 5.375 | 13.1437 | 3.3567 | 0.070997 | 按自然对流公式 | 3.2857
629 | 1.378 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.058 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1437 | 3.3636 | 0.070997 | 按自然对流公式 | 3.2926
630 | 1.38 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.0075 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1437 | 3.3704 | 0.070997 | 按自然对流公式 | 3.2994
631 | 1.382 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.9571 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1436 | 3.3773 | 0.070997 | 按自然对流公式 | 3.3063
632 | 1.384 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.9069 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1436 | 3.3842 | 0.070997 | 按自然对流公式 | 3.3132
633 | 1.386 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.8569 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1436 | 3.3911 | 0.070997 | 按自然对流公式 | 3.3201
634 | 1.388 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.8069 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1435 | 3.398 | 0.070997 | 按自然对流公式 | 3.327
635 | 1.39 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.7571 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1435 | 3.4049 | 0.070998 | 按自然对流公式 | 3.3339
636 | 1.392 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.7075 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1435 | 3.4118 | 0.070998 | 按自然对流公式 | 3.3408
637 | 1.394 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.658 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1435 | 3.4187 | 0.070998 | 按自然对流公式 | 3.3477
638 | 1.396 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.6086 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1434 | 3.4256 | 0.070998 | 按自然对流公式 | 3.3546
639 | 1.398 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.5594 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1434 | 3.4325 | 0.070998 | 按自然对流公式 | 3.3615
640 | 1.4 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.5104 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1434 | 3.4394 | 0.070998 | 按自然对流公式 | 3.3684
641 | 1.402 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.4614 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1434 | 3.4463 | 0.070998 | 按自然对流公式 | 3.3753
642 | 1.404 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.4126 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1433 | 3.4533 | 0.070999 | 按自然对流公式 | 3.3823
643 | 1.406 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.364 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1433 | 3.4602 | 0.070999 | 按自然对流公式 | 3.3892
644 | 1.408 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.3155 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1433 | 3.4671 | 0.070999 | 按自然对流公式 | 3.3961
645 | 1.41 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.2671 | 0.02951 | 5.3745 | 13.1433 | 3.474 | 0.070999 | 按自然对流公式 | 3.403
646 | 1.412 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.2188 | 0.02951 | 5.3745 | 13.1432 | 3.481 | 0.070999 | 按自然对流公式 | 3.41
647 | 1.414 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.1707 | 0.02951 | 5.3745 | 13.1432 | 3.4879 | 0.070999 | 按自然对流公式 | 3.4169
648 | 1.416 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.1228 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1432 | 3.4948 | 0.070999 | 按自然对流公式 | 3.4238
649 | 1.418 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.0749 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1432 | 3.5018 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4308
650 | 1.42 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.0272 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1431 | 3.5087 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4377
651 | 1.422 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.9797 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1431 | 3.5157 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4447
652 | 1.424 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.9322 | 0.02951 | 5.3743 | 13.1431 | 3.5226 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4516
653 | 1.426 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.8849 | 0.02951 | 5.3743 | 13.1431 | 3.5295 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4585
654 | 1.428 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.8378 | 0.02951 | 5.3743 | 13.143 | 3.5365 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4655
655 | 1.43 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.7907 | 0.02951 | 5.3743 | 13.143 | 3.5435 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4725
656 | 1.432 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.7438 | 0.02951 | 5.3742 | 13.143 | 3.5504 | 0.071 | 按自然对流公式 | 3.4794
657 | 1.434 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.697 | 0.02951 | 5.3742 | 13.143 | 3.5574 | 0.071001 | 按自然对流公式 | 3.4864
658 | 1.436 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.6504 | 0.02951 | 5.3742 | 13.1429 | 3.5643 | 0.071001 | 按自然对流公式 | 3.4933
659 | 1.438 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.6039 | 0.02951 | 5.3742 | 13.1429 | 3.5713 | 0.071001 | 按自然对流公式 | 3.5003
660 | 1.44 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.5575 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1429 | 3.5783 | 0.071001 | 按自然对流公式 | 3.5073
661 | 1.442 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.5112 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1429 | 3.5852 | 0.071001 | 按自然对流公式 | 3.5142
662 | 1.444 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.4651 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1428 | 3.5922 | 0.071001 | 按自然对流公式 | 3.5212
663 | 1.446 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.4191 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1428 | 3.5992 | 0.071001 | 按自然对流公式 | 3.5282
664 | 1.448 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.3732 | 0.02951 | 5.374 | 13.1428 | 3.6062 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5352
665 | 1.45 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.3275 | 0.02951 | 5.374 | 13.1428 | 3.6131 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5421
666 | 1.452 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.2819 | 0.02951 | 5.374 | 13.1427 | 3.6201 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5491
667 | 1.454 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.2364 | 0.02951 | 5.374 | 13.1427 | 3.6271 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5561
668 | 1.456 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.191 | 0.02951 | 5.374 | 13.1427 | 3.6341 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5631
669 | 1.458 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.1458 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1427 | 3.6411 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5701
670 | 1.46 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.1007 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1426 | 3.6481 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5771
671 | 1.462 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.0557 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1426 | 3.6551 | 0.071002 | 按自然对流公式 | 3.5841
672 | 1.464 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.0108 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1426 | 3.6621 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.5911
673 | 1.466 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.966 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1426 | 3.6691 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.5981
674 | 1.468 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.9214 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1425 | 3.6761 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.6051
675 | 1.47 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.8769 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1425 | 3.6831 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.6121
676 | 1.472 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.8325 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1425 | 3.6901 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.6191
677 | 1.474 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.7882 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1425 | 3.6972 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.6261
678 | 1.476 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.7441 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1424 | 3.7042 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.6332
679 | 1.478 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.7001 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1424 | 3.7112 | 0.071003 | 按自然对流公式 | 3.6402
680 | 1.48 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.6562 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1424 | 3.7182 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6472
681 | 1.482 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.6124 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1424 | 3.7252 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6542
682 | 1.484 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.5687 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1424 | 3.7323 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6613
683 | 1.486 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.5251 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1423 | 3.7393 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6683
684 | 1.488 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.4817 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1423 | 3.7463 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6753
685 | 1.49 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.4384 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1423 | 3.7534 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6824
686 | 1.492 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.3952 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1423 | 3.7604 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6894
687 | 1.494 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.3521 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1422 | 3.7675 | 0.071004 | 按自然对流公式 | 3.6964
688 | 1.496 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.3091 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1422 | 3.7745 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7035
689 | 1.498 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.2662 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1422 | 3.7815 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7105
690 | 1.5 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.2235 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1422 | 3.7886 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7176
691 | 1.502 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.1809 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1421 | 3.7956 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7246
692 | 1.504 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.1384 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1421 | 3.8027 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7317
693 | 1.506 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.0959 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1421 | 3.8098 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7388
694 | 1.508 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.0537 | 0.02951 | 5.3733 | 13.1421 | 3.8168 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7458
695 | 1.51 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.0115 | 0.02951 | 5.3733 | 13.1421 | 3.8239 | 0.071005 | 按自然对流公式 | 3.7529
696 | 1.512 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.9694 | 0.02951 | 5.3733 | 13.142 | 3.8309 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.7599
697 | 1.514 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.9275 | 0.02951 | 5.3733 | 13.142 | 3.838 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.767
698 | 1.516 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.8856 | 0.02951 | 5.3733 | 13.142 | 3.8451 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.7741
699 | 1.518 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.8439 | 0.02951 | 5.3732 | 13.142 | 3.8522 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.7812
700 | 1.52 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.8022 | 0.02951 | 5.3732 | 13.1419 | 3.8592 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.7882
701 | 1.522 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.7607 | 0.02951 | 5.3732 | 13.1419 | 3.8663 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.7953
702 | 1.524 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.7193 | 0.02951 | 5.3732 | 13.1419 | 3.8734 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.8024
703 | 1.526 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.678 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1419 | 3.8805 | 0.071006 | 按自然对流公式 | 3.8095
704 | 1.528 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.6368 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1419 | 3.8876 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.8166
705 | 1.53 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.5957 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1418 | 3.8947 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.8237
706 | 1.532 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.5548 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1418 | 3.9018 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.8307
707 | 1.534 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.5139 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1418 | 3.9089 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.8378
708 | 1.536 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.4731 | 0.02951 | 5.373 | 13.1418 | 3.9159 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.8449
709 | 1.538 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.4325 | 0.02951 | 5.373 | 13.1417 | 3.923 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.852
710 | 1.54 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.3919 | 0.02951 | 5.373 | 13.1417 | 3.9302 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.8591
711 | 1.542 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.3515 | 0.02951 | 5.373 | 13.1417 | 3.9373 | 0.071007 | 按自然对流公式 | 3.8662
712 | 1.544 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.3111 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1417 | 3.9444 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.8734
713 | 1.546 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.2709 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1417 | 3.9515 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.8805
714 | 1.548 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.2308 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1416 | 3.9586 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.8876
715 | 1.55 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.1907 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1416 | 3.9657 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.8947
716 | 1.552 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.1508 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1416 | 3.9728 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.9018
717 | 1.554 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.111 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1416 | 3.9799 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.9089
718 | 1.556 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.0713 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1416 | 3.9871 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.9161
719 | 1.558 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.0316 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1415 | 3.9942 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.9232
720 | 1.56 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.9921 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1415 | 4.0013 | 0.071008 | 按自然对流公式 | 3.9303
721 | 1.562 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.9527 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1415 | 4.0085 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9374
722 | 1.564 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.9134 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1415 | 4.0156 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9446
723 | 1.566 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.8742 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.0227 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9517
724 | 1.568 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.8351 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.0299 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9589
725 | 1.57 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.796 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.037 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.966
726 | 1.572 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.7571 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.0441 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9731
727 | 1.574 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.7183 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1414 | 4.0513 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9803
728 | 1.576 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.6796 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1413 | 4.0584 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9874
729 | 1.578 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.641 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1413 | 4.0656 | 0.071009 | 按自然对流公式 | 3.9946
730 | 1.58 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.6024 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1413 | 4.0727 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0017
731 | 1.582 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.564 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1413 | 4.0799 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0089
732 | 1.584 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.5257 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1413 | 4.0871 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0161
733 | 1.586 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.4875 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1412 | 4.0942 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0232
734 | 1.588 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.4493 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1412 | 4.1014 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0304
735 | 1.59 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.4113 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1412 | 4.1086 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0375
736 | 1.592 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.3733 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1412 | 4.1157 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0447
737 | 1.594 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.3355 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1412 | 4.1229 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0519
738 | 1.596 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.2977 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1411 | 4.1301 | 0.07101 | 按自然对流公式 | 4.0591
739 | 1.598 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.2601 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1411 | 4.1372 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.0662
740 | 1.6 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.2225 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1411 | 4.1444 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.0734
741 | 1.602 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.185 | 0.02951 | 5.3723 | 13.1411 | 4.1516 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.0806
742 | 1.604 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.1477 | 0.02951 | 5.3723 | 13.1411 | 4.1588 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.0878
743 | 1.606 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.1104 | 0.02951 | 5.3723 | 13.141 | 4.166 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.095
744 | 1.608 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.0732 | 0.02951 | 5.3723 | 13.141 | 4.1732 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.1022
745 | 1.61 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.0361 | 0.02951 | 5.3723 | 13.141 | 4.1804 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.1094
746 | 1.612 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.9991 | 0.02951 | 5.3722 | 13.141 | 4.1876 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.1165
747 | 1.614 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.9621 | 0.02951 | 5.3722 | 13.141 | 4.1948 | 0.071011 | 按自然对流公式 | 4.1237
748 | 1.616 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.9253 | 0.02951 | 5.3722 | 13.1409 | 4.202 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1309
749 | 1.618 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.8886 | 0.02951 | 5.3722 | 13.1409 | 4.2092 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1381
750 | 1.62 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.8519 | 0.02951 | 5.3722 | 13.1409 | 4.2164 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1453
751 | 1.622 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.8154 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1409 | 4.2236 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1526
752 | 1.624 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.7789 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1409 | 4.2308 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1598
753 | 1.626 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.7426 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1408 | 4.238 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.167
754 | 1.628 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.7063 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1408 | 4.2452 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1742
755 | 1.63 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.6701 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1408 | 4.2524 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1814
756 | 1.632 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.634 | 0.02951 | 5.372 | 13.1408 | 4.2596 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1886
757 | 1.634 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.598 | 0.02951 | 5.372 | 13.1408 | 4.2669 | 0.071012 | 按自然对流公式 | 4.1958
758 | 1.636 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.562 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2741 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2031
759 | 1.638 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.5262 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2813 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2103
760 | 1.64 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.4904 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2885 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2175
761 | 1.642 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.4548 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2958 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2248
762 | 1.644 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.4192 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1407 | 4.303 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.232
763 | 1.646 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.3837 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.3102 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2392
764 | 1.648 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.3483 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.3175 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2465
765 | 1.65 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.313 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.3247 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2537
766 | 1.652 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.2777 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.332 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2609
767 | 1.654 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.2426 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1406 | 4.3392 | 0.071013 | 按自然对流公式 | 4.2682
768 | 1.656 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.2075 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1406 | 4.3465 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.2754
769 | 1.658 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.1725 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1405 | 4.3537 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.2827
770 | 1.66 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.1376 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1405 | 4.361 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.2899
771 | 1.662 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.1028 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1405 | 4.3682 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.2972
772 | 1.664 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.0681 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1405 | 4.3755 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.3045
773 | 1.666 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.0334 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1405 | 4.3827 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.3117
774 | 1.668 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.9989 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.39 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.319
775 | 1.67 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.9644 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.3973 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.3262
776 | 1.672 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.93 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.4045 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.3335
777 | 1.674 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.8957 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.4118 | 0.071014 | 按自然对流公式 | 4.3408
778 | 1.676 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.8614 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1404 | 4.4191 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.3481
779 | 1.678 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.8273 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1404 | 4.4263 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.3553
780 | 1.68 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.7932 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1403 | 4.4336 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.3626
781 | 1.682 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.7592 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1403 | 4.4409 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.3699
782 | 1.684 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.7253 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1403 | 4.4482 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.3772
783 | 1.686 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.6915 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1403 | 4.4555 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.3844
784 | 1.688 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.6577 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1403 | 4.4627 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.3917
785 | 1.69 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.6241 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.47 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.399
786 | 1.692 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.5905 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.4773 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.4063
787 | 1.694 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.557 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.4846 | 0.071015 | 按自然对流公式 | 4.4136
788 | 1.696 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.5235 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.4919 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4209
789 | 1.698 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.4902 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1402 | 4.4992 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4282
790 | 1.7 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.4569 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1402 | 4.5065 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4355
791 | 1.702 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.4237 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1401 | 4.5138 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4428
792 | 1.704 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.3906 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1401 | 4.5211 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4501
793 | 1.706 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.3576 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1401 | 4.5284 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4574
794 | 1.708 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.3246 | 0.02951 | 5.3713 | 13.1401 | 4.5357 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4647
795 | 1.71 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.2917 | 0.02951 | 5.3713 | 13.1401 | 4.5431 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.472
796 | 1.712 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.2589 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.5504 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4794
797 | 1.714 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.2262 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.5577 | 0.071016 | 按自然对流公式 | 4.4867
798 | 1.716 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.1935 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.565 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.494
799 | 1.718 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.1609 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.5723 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.5013
800 | 1.72 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.1284 | 0.02951 | 5.3712 | 13.14 | 4.5797 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.5086
801 | 1.722 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.096 | 0.02951 | 5.3712 | 13.14 | 4.587 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.516
802 | 1.724 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.0637 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.5943 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.5233
803 | 1.726 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.0314 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.6016 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.5306
804 | 1.728 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.9992 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.609 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.538
805 | 1.73 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.967 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.6163 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.5453
806 | 1.732 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.935 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1399 | 4.6236 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.5526
807 | 1.734 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.903 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1399 | 4.631 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.56
808 | 1.736 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.8711 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.6383 | 0.071017 | 按自然对流公式 | 4.5673
809 | 1.738 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.8393 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.6457 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.5747
810 | 1.74 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.8075 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.653 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.582
811 | 1.742 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.7758 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.6604 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.5894
812 | 1.744 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.7442 | 0.02951 | 5.371 | 13.1398 | 4.6677 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.5967
813 | 1.746 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.7127 | 0.02951 | 5.371 | 13.1398 | 4.6751 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.6041
814 | 1.748 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.6812 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.6824 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.6114
815 | 1.75 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.6498 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.6898 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.6188
816 | 1.752 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.6185 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.6971 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.6261
817 | 1.754 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.5872 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.7045 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.6335
818 | 1.756 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.556 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1397 | 4.7119 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.6409
819 | 1.758 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.5249 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1397 | 4.7192 | 0.071018 | 按自然对流公式 | 4.6482
820 | 1.76 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.4939 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.7266 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.6556
821 | 1.762 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.4629 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.734 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.663
822 | 1.764 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.432 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.7414 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.6703
823 | 1.766 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.4012 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.7487 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.6777
824 | 1.768 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.3704 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1396 | 4.7561 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.6851
825 | 1.77 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.3397 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1396 | 4.7635 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.6925
826 | 1.772 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.3091 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.7709 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.6999
827 | 1.774 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.2785 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.7783 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.7073
828 | 1.776 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.248 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.7857 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.7146
829 | 1.778 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.2176 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.793 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.722
830 | 1.78 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.1873 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1395 | 4.8004 | 0.071019 | 按自然对流公式 | 4.7294
831 | 1.782 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.157 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1395 | 4.8078 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7368
832 | 1.784 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.1268 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.8152 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7442
833 | 1.786 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0966 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.8226 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7516
834 | 1.788 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0666 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.83 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.759
835 | 1.79 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0366 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.8374 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7664
836 | 1.792 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0066 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1394 | 4.8448 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7738
837 | 1.794 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.9767 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1394 | 4.8523 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7812
838 | 1.796 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.9469 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8597 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7886
839 | 1.798 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.9172 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8671 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.7961
840 | 1.8 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.8875 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8745 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.8035
841 | 1.802 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.8579 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8819 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.8109
842 | 1.804 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.8283 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1393 | 4.8893 | 0.07102 | 按自然对流公式 | 4.8183
843 | 1.806 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7989 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1393 | 4.8967 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8257
844 | 1.808 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7694 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1393 | 4.9042 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8332
845 | 1.81 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7401 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.9116 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8406
846 | 1.812 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7108 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.919 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.848
847 | 1.814 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.6816 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.9265 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8554
848 | 1.816 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.6524 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.9339 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8629
849 | 1.818 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.6233 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1392 | 4.9413 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8703
850 | 1.82 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5943 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1392 | 4.9488 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8777
851 | 1.822 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5654 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9562 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8852
852 | 1.824 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5365 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9636 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.8926
853 | 1.826 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5076 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9711 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.9001
854 | 1.828 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.4788 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9785 | 0.071021 | 按自然对流公式 | 4.9075
855 | 1.83 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.4501 | 0.02951 | 5.3703 | 13.1391 | 4.986 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.915
856 | 1.832 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.4215 | 0.02951 | 5.3703 | 13.1391 | 4.9934 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9224
857 | 1.834 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3929 | 0.02951 | 5.3703 | 13.1391 | 5.0009 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9299
858 | 1.836 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3644 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0083 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9373
859 | 1.838 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3359 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0158 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9448
860 | 1.84 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3075 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0233 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9522
861 | 1.842 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.2792 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0307 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9597
862 | 1.844 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.2509 | 0.02951 | 5.3702 | 13.139 | 5.0382 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9672
863 | 1.846 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.2227 | 0.02951 | 5.3702 | 13.139 | 5.0456 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9746
864 | 1.848 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1945 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0531 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9821
865 | 1.85 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1664 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0606 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.9896
866 | 1.852 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1384 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0681 | 0.071022 | 按自然对流公式 | 4.997
867 | 1.854 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1104 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0755 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0045
868 | 1.856 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.0825 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.083 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.012
869 | 1.858 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.0547 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1389 | 5.0905 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0195
870 | 1.86 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.0269 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1389 | 5.098 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0269
871 | 1.862 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9991 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1054 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0344
872 | 1.864 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9715 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1129 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0419
873 | 1.866 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9438 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1204 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0494
874 | 1.868 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9163 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1279 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0569
875 | 1.87 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.8888 | 0.02951 | 5.37 | 13.1388 | 5.1354 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0644
876 | 1.872 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.8613 | 0.02951 | 5.37 | 13.1388 | 5.1429 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0719
877 | 1.874 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.834 | 0.02951 | 5.37 | 13.1388 | 5.1504 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0794
878 | 1.876 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.8067 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1579 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0869
879 | 1.878 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.7794 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1654 | 0.071023 | 按自然对流公式 | 5.0944
880 | 1.88 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.7522 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1729 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1019
881 | 1.882 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.725 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1804 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1094
882 | 1.884 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.6979 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1387 | 5.1879 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1169
883 | 1.886 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.6709 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1387 | 5.1954 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1244
884 | 1.888 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.6439 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1387 | 5.2029 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1319
885 | 1.89 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.617 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.2104 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1394
886 | 1.892 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5902 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.2179 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1469
887 | 1.894 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5634 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.2255 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1544
888 | 1.896 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5366 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.233 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.162
889 | 1.898 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5099 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1386 | 5.2405 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1695
890 | 1.9 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4833 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1386 | 5.248 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.177
891 | 1.902 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4567 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1386 | 5.2555 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1845
892 | 1.904 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4302 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2631 | 0.071024 | 按自然对流公式 | 5.1921
893 | 1.906 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4037 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2706 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.1996
894 | 1.908 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.3773 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2781 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2071
895 | 1.91 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.351 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2857 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2146
896 | 1.912 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.3247 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1385 | 5.2932 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2222
897 | 1.914 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.2984 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1385 | 5.3007 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2297
898 | 1.916 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.2722 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1385 | 5.3083 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2373
899 | 1.918 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.2461 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3158 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2448
900 | 1.92 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.22 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3234 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2523
901 | 1.922 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.194 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3309 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2599
902 | 1.924 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.168 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3385 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2674
903 | 1.926 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.1421 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1384 | 5.346 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.275
904 | 1.928 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.1162 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1384 | 5.3536 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2825
905 | 1.93 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0904 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1384 | 5.3611 | 0.071025 | 按自然对流公式 | 5.2901
906 | 1.932 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0646 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3687 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.2977
907 | 1.934 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0389 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3762 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3052
908 | 1.936 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0133 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3838 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3128
909 | 1.938 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9877 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3914 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3203
910 | 1.94 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9621 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3989 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3279
911 | 1.942 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9366 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1383 | 5.4065 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3355
912 | 1.944 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9112 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1383 | 5.4141 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.343
913 | 1.946 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.8858 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4216 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3506
914 | 1.948 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.8605 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4292 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3582
915 | 1.95 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.8352 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4368 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3658
916 | 1.952 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.81 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4444 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3733
917 | 1.954 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7848 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4519 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3809
918 | 1.956 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7597 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1382 | 5.4595 | 0.071026 | 按自然对流公式 | 5.3885
919 | 1.958 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7346 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1382 | 5.4671 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.3961
920 | 1.96 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7095 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1382 | 5.4747 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4037
921 | 1.962 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6846 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.4823 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4112
922 | 1.964 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6596 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.4899 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4188
923 | 1.966 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6348 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.4975 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4264
924 | 1.968 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6099 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.505 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.434
925 | 1.97 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5852 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.5126 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4416
926 | 1.972 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5604 | 0.02951 | 5.3693 | 13.1381 | 5.5202 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4492
927 | 1.974 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5358 | 0.02951 | 5.3693 | 13.1381 | 5.5278 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4568
928 | 1.976 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5111 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5354 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4644
929 | 1.978 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.4866 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.543 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.472
930 | 1.98 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.462 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5507 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4796
931 | 1.982 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.4376 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5583 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4872
932 | 1.984 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.4131 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5659 | 0.071027 | 按自然对流公式 | 5.4948
933 | 1.986 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3888 | 0.02951 | 5.3692 | 13.138 | 5.5735 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5025
934 | 1.988 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3644 | 0.02951 | 5.3692 | 13.138 | 5.5811 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5101
935 | 1.99 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3402 | 0.02951 | 5.3692 | 13.138 | 5.5887 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5177
936 | 1.992 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3159 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.5963 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5253
937 | 1.994 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2918 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6039 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5329
938 | 1.996 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2676 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6116 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5405
939 | 1.998 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2435 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6192 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5482
940 | 2 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2195 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6268 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5558
941 | 2.002 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1955 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1379 | 5.6344 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5634
942 | 2.004 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1716 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1379 | 5.6421 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5711
943 | 2.006 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1477 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1379 | 5.6497 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5787
944 | 2.008 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1238 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6573 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.5863
945 | 2.01 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.665 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.594
946 | 2.012 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0763 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6726 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.6016
947 | 2.014 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0526 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6803 | 0.071028 | 按自然对流公式 | 5.6092
948 | 2.016 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0289 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6879 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6169
949 | 2.018 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0053 | 0.02951 | 5.369 | 13.1378 | 5.6955 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6245
950 | 2.02 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9818 | 0.02951 | 5.369 | 13.1378 | 5.7032 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6322
951 | 2.022 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9582 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7108 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6398
952 | 2.024 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9348 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7185 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6475
953 | 2.026 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9114 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7261 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6551
954 | 2.028 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.888 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7338 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6628
955 | 2.03 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.8646 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7414 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6704
956 | 2.032 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.8414 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7491 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6781
957 | 2.034 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.8181 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1377 | 5.7568 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6857
958 | 2.036 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7949 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1377 | 5.7644 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.6934
959 | 2.038 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7718 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7721 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.7011
960 | 2.04 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7487 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7798 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.7087
961 | 2.042 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7256 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7874 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.7164
962 | 2.044 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7026 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7951 | 0.071029 | 按自然对流公式 | 5.7241
963 | 2.046 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.6796 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.8028 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7317
964 | 2.048 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.6567 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.8104 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7394
965 | 2.05 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.6338 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1376 | 5.8181 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7471
966 | 2.052 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.611 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1376 | 5.8258 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7548
967 | 2.054 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5882 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1376 | 5.8335 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7624
968 | 2.056 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5655 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8411 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7701
969 | 2.058 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5428 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8488 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7778
970 | 2.06 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5201 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8565 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7855
971 | 2.062 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4975 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8642 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.7932
972 | 2.064 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4749 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8719 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.8009
973 | 2.066 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4524 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1375 | 5.8796 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.8086
974 | 2.068 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4299 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1375 | 5.8873 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.8162
975 | 2.07 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4075 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1375 | 5.895 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.8239
976 | 2.072 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3851 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9027 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.8316
977 | 2.074 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3628 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9104 | 0.07103 | 按自然对流公式 | 5.8393
978 | 2.076 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3405 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9181 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.847
979 | 2.078 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3182 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9258 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.8547
980 | 2.08 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.296 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9335 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.8624
981 | 2.082 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2738 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1374 | 5.9412 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.8701
982 | 2.084 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2516 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1374 | 5.9489 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.8779
983 | 2.086 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2296 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1374 | 5.9566 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.8856
984 | 2.088 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2075 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9643 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.8933
985 | 2.09 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1855 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.972 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.901
986 | 2.092 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1635 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9797 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.9087
987 | 2.094 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1416 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9875 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.9164
988 | 2.096 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1197 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9952 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.9241
989 | 2.098 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0979 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 6.0029 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.9319
990 | 2.1 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0761 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1373 | 6.0106 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.9396
991 | 2.102 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0543 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1373 | 6.0183 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.9473
992 | 2.104 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0326 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1373 | 6.0261 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.955
993 | 2.106 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0109 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0338 | 0.071031 | 按自然对流公式 | 5.9628
994 | 2.108 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9893 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0415 | 0.071032 | 按自然对流公式 | 5.9705
995 | 2.11 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9677 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0493 | 0.071032 | 按自然对流公式 | 5.9782
996 | 2.112 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9461 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.057 | 0.071032 | 按自然对流公式 | 5.986
997 | 2.114 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9246 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0647 | 0.071032 | 按自然对流公式 | 5.9937
998 | 2.116 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9032 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0725 | 0.071032 | 按自然对流公式 | 6.0014
999 | 2.118 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.8817 | 0.02951 | 5.3684 | 13.1372 | 6.0802 | 0.071032 | 按自然对流公式 | 6.0092

## 公式说明
公式说明（GB/T 8175-2025）
序号 | 项目 | 公式 | 来源 | 备注
1 | 圆筒单层绝热表面温度法 | D1*LN(D1/D0)=2*λ*(T0-Ts)/(αs*(Ts-Ta)) | 标准7.3.3 | 用于求 D1
2 | 厚度换算 | δ=(D1-D0)/2 | 标准7.3.1/7.3.3 | 输出厚度
3 | 综合换热系数 | αs=αr+αc | 附录A.1 | 综合
4 | 辐射换热系数 | αr=ε*σ*(Ts^4-Ta^4)/(Ts-Ta) | 附录A.2 | σ=5.67E-8
5 | 对流换热系数 | αc=Nu*λf/l | 附录A.3 | l 为特征尺寸
6 | 格拉晓夫数 | Gr=g*l^3*ΔT/(vf^2*T̄) | 附录A.4.2 | 自然对流
7 | 空气运动黏度 | vf=4.2113E-9*T̄^2.5/(112+T̄) | 附录A.4.2
8 | 空气密度 | ρf=348.35/T̄ | 附录A.4.3
9 | 空气导热系数 | λf=0.0243+7.8421E-5*(T̄-273)-2.0755E-8*(T̄-273)^2 | 附录A.4.3 | 103K<T<1273K
10 | 普朗特数 | Pr=ρf*vf*cpf/λf | 附录A.4.3
11 | 雷诺数 | Re=ω*l/vf | 附录A.4.4 | 强制对流
12 | 立式圆筒自然对流 Nu | Nu=(0.825+0.3063*Gr^(1/6))^2+0.87*(l/D1) | 表A.1
13 | 卧式圆筒自然对流 Nu | Nu=(0.752+0.303*Gr^(1/6))^2 | 表A.1
14 | 圆筒强制对流 Nu | Nu=0.3+SQRT((0.592*Re^(1/2))^2+(0.0262*Re^0.8/(1-0.5/Re^0.1))^2) | 表A.1
15 | 按单位面积允许最大散热损失量 | D1*LN(D1/D0)=2*PI()*λ*((T0-Ta)/qp-1/αs) | 标准7.3.2 | qp 单位 W/m²
16 | 按单位长度允许最大散热损失量 | LN(D1/D0)=2*PI()*λ*((T0-Ta)/ql-1/(PI()*D1*αs)) | 标准7.3.2 | ql 单位 W/m

## 允许散热损失法
[22 empty] | 计算模式 | 来自首页
[22 empty] | 当前模式 | 按单位面积散热损失 qp
[22 empty] | qp | 4901.5109
δ(mm) | D1(m) | Ts(K) | Ta(K) | T0(K) | ΔT(K) | T̄(K) | vf(m²/s) | Gr | ρf(kg/m³) | Pr | αr | l(m) | Re | Nu | λf(W/(m·K)) | αc | αs | 左侧 | 右侧 | 说明 | 残差 | ql | 4901.5109
0 | 0.12 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10419.4075 | 0.02951 | 5.5703 | 13.339 | 0 | 0.041103 | 按单位面积散热损失 qp | 0.041103
1 | 0.122 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10412.8468 | 0.02951 | 5.5668 | 13.3355 | 0.0020166 | 0.041097 | 按单位面积散热损失 qp | 0.039081
2 | 0.124 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10406.4978 | 0.02951 | 5.5634 | 13.3321 | 0.0040659 | 0.041092 | 按单位面积散热损失 qp | 0.037026
3 | 0.126 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10400.3504 | 0.02951 | 5.5601 | 13.3288 | 0.0061476 | 0.041087 | 按单位面积散热损失 qp | 0.034939
4 | 0.128 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10394.395 | 0.02951 | 5.5569 | 13.3256 | 0.0082609 | 0.041082 | 按单位面积散热损失 qp | 0.032821
5 | 0.13 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10388.6229 | 0.02951 | 5.5538 | 13.3225 | 0.010406 | 0.041077 | 按单位面积散热损失 qp | 0.030671
6 | 0.132 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10383.0257 | 0.02951 | 5.5508 | 13.3196 | 0.012581 | 0.041072 | 按单位面积散热损失 qp | 0.028491
7 | 0.134 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10377.5956 | 0.02951 | 5.5479 | 13.3166 | 0.014787 | 0.041067 | 按单位面积散热损失 qp | 0.026281
8 | 0.136 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10372.3251 | 0.02951 | 5.5451 | 13.3138 | 0.017022 | 0.041063 | 按单位面积散热损失 qp | 0.024041
9 | 0.138 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10367.2075 | 0.02951 | 5.5424 | 13.3111 | 0.019287 | 0.041059 | 按单位面积散热损失 qp | 0.021771
10 | 0.14 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10362.2361 | 0.02951 | 5.5397 | 13.3084 | 0.021581 | 0.041054 | 按单位面积散热损失 qp | 0.019473
11 | 0.142 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10357.4047 | 0.02951 | 5.5371 | 13.3059 | 0.023904 | 0.04105 | 按单位面积散热损失 qp | 0.017147
12 | 0.144 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10352.7075 | 0.02951 | 5.5346 | 13.3033 | 0.026254 | 0.041046 | 按单位面积散热损失 qp | 0.014792
13 | 0.146 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10348.139 | 0.02951 | 5.5322 | 13.3009 | 0.028633 | 0.041042 | 按单位面积散热损失 qp | 0.012409
14 | 0.148 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10343.694 | 0.02951 | 5.5298 | 13.2985 | 0.031039 | 0.041038 | 按单位面积散热损失 qp | 0.0099998
15 | 0.15 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10339.3675 | 0.02951 | 5.5275 | 13.2962 | 0.033472 | 0.041035 | 按单位面积散热损失 qp | 0.0075632
16 | 0.152 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10335.1549 | 0.02951 | 5.5252 | 13.294 | 0.035931 | 0.041031 | 按单位面积散热损失 qp | 0.0051001
17 | 0.154 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10331.0517 | 0.02951 | 5.523 | 13.2918 | 0.038417 | 0.041028 | 按单位面积散热损失 qp | 0.0026107
18 | 0.156 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10327.0537 | 0.02951 | 5.5209 | 13.2896 | 0.040929 | 0.041024 | 按单位面积散热损失 qp | 9.5415e-05
19 | 0.158 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10323.1569 | 0.02951 | 5.5188 | 13.2875 | 0.043466 | 0.041021 | 按单位面积散热损失 qp | 0.0024454
20 | 0.16 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10319.3575 | 0.02951 | 5.5168 | 13.2855 | 0.046029 | 0.041018 | 按单位面积散热损失 qp | 0.0050115
21 | 0.162 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10315.6519 | 0.02951 | 5.5148 | 13.2835 | 0.048617 | 0.041014 | 按单位面积散热损失 qp | 0.0076025
22 | 0.164 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10312.0368 | 0.02951 | 5.5129 | 13.2816 | 0.051229 | 0.041011 | 按单位面积散热损失 qp | 0.010218
23 | 0.166 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10308.5087 | 0.02951 | 5.511 | 13.2797 | 0.053866 | 0.041008 | 按单位面积散热损失 qp | 0.012858
24 | 0.168 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10305.0646 | 0.02951 | 5.5091 | 13.2779 | 0.056527 | 0.041005 | 按单位面积散热损失 qp | 0.015522
25 | 0.17 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10301.7016 | 0.02951 | 5.5073 | 13.2761 | 0.059212 | 0.041003 | 按单位面积散热损失 qp | 0.01821
26 | 0.172 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10298.4168 | 0.02951 | 5.5056 | 13.2743 | 0.06192 | 0.041 | 按单位面积散热损失 qp | 0.020921
27 | 0.174 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10295.2075 | 0.02951 | 5.5039 | 13.2726 | 0.064652 | 0.040997 | 按单位面积散热损失 qp | 0.023655
28 | 0.176 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10292.0711 | 0.02951 | 5.5022 | 13.2709 | 0.067407 | 0.040994 | 按单位面积散热损失 qp | 0.026412
29 | 0.178 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10289.0053 | 0.02951 | 5.5006 | 13.2693 | 0.070184 | 0.040992 | 按单位面积散热损失 qp | 0.029192
30 | 0.18 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10286.0075 | 0.02951 | 5.499 | 13.2677 | 0.072984 | 0.040989 | 按单位面积散热损失 qp | 0.031995
31 | 0.182 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10283.0756 | 0.02951 | 5.4974 | 13.2661 | 0.075806 | 0.040987 | 按单位面积散热损失 qp | 0.034819
32 | 0.184 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10280.2075 | 0.02951 | 5.4959 | 13.2646 | 0.07865 | 0.040984 | 按单位面积散热损失 qp | 0.037666
33 | 0.186 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10277.4011 | 0.02951 | 5.4943 | 13.2631 | 0.081515 | 0.040982 | 按单位面积散热损失 qp | 0.040534
34 | 0.188 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10274.6543 | 0.02951 | 5.4929 | 13.2616 | 0.084403 | 0.040979 | 按单位面积散热损失 qp | 0.043423
35 | 0.19 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10271.9654 | 0.02951 | 5.4914 | 13.2602 | 0.087311 | 0.040977 | 按单位面积散热损失 qp | 0.046334
36 | 0.192 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10269.3325 | 0.02951 | 5.49 | 13.2588 | 0.090241 | 0.040975 | 按单位面积散热损失 qp | 0.049266
37 | 0.194 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10266.7539 | 0.02951 | 5.4887 | 13.2574 | 0.093191 | 0.040973 | 按单位面积散热损失 qp | 0.052219
38 | 0.196 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10264.2279 | 0.02951 | 5.4873 | 13.256 | 0.096162 | 0.04097 | 按单位面积散热损失 qp | 0.055192
39 | 0.198 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10261.753 | 0.02951 | 5.486 | 13.2547 | 0.099154 | 0.040968 | 按单位面积散热损失 qp | 0.058185
40 | 0.2 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10259.3275 | 0.02951 | 5.4847 | 13.2534 | 0.10217 | 0.040966 | 按单位面积散热损失 qp | 0.061199
41 | 0.202 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10256.9501 | 0.02951 | 5.4834 | 13.2522 | 0.1052 | 0.040964 | 按单位面积散热损失 qp | 0.064233
42 | 0.204 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10254.6193 | 0.02951 | 5.4822 | 13.2509 | 0.10825 | 0.040962 | 按单位面积散热损失 qp | 0.067286
43 | 0.206 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10252.3337 | 0.02951 | 5.4809 | 13.2497 | 0.11132 | 0.04096 | 按单位面积散热损失 qp | 0.070359
44 | 0.208 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10250.0921 | 0.02951 | 5.4798 | 13.2485 | 0.11441 | 0.040958 | 按单位面积散热损失 qp | 0.073451
45 | 0.21 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10247.8932 | 0.02951 | 5.4786 | 13.2473 | 0.11752 | 0.040956 | 按单位面积散热损失 qp | 0.076563
46 | 0.212 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10245.7358 | 0.02951 | 5.4774 | 13.2462 | 0.12065 | 0.040954 | 按单位面积散热损失 qp | 0.079694
47 | 0.214 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10243.6187 | 0.02951 | 5.4763 | 13.245 | 0.1238 | 0.040953 | 按单位面积散热损失 qp | 0.082843
48 | 0.216 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10241.5408 | 0.02951 | 5.4752 | 13.2439 | 0.12696 | 0.040951 | 按单位面积散热损失 qp | 0.086011
49 | 0.218 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10239.5011 | 0.02951 | 5.4741 | 13.2428 | 0.13015 | 0.040949 | 按单位面积散热损失 qp | 0.089198
50 | 0.22 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10237.4984 | 0.02951 | 5.473 | 13.2418 | 0.13335 | 0.040947 | 按单位面积散热损失 qp | 0.092403
51 | 0.222 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10235.5318 | 0.02951 | 5.472 | 13.2407 | 0.13657 | 0.040946 | 按单位面积散热损失 qp | 0.095626
52 | 0.224 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10233.6004 | 0.02951 | 5.4709 | 13.2397 | 0.13981 | 0.040944 | 按单位面积散热损失 qp | 0.098867
53 | 0.226 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10231.7031 | 0.02951 | 5.4699 | 13.2387 | 0.14307 | 0.040942 | 按单位面积散热损失 qp | 0.10213
54 | 0.228 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10229.8391 | 0.02951 | 5.4689 | 13.2377 | 0.14634 | 0.040941 | 按单位面积散热损失 qp | 0.1054
55 | 0.23 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10228.0075 | 0.02951 | 5.4679 | 13.2367 | 0.14964 | 0.040939 | 按单位面积散热损失 qp | 0.1087
56 | 0.232 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10226.2075 | 0.02951 | 5.467 | 13.2357 | 0.15294 | 0.040938 | 按单位面积散热损失 qp | 0.11201
57 | 0.234 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10224.4383 | 0.02951 | 5.466 | 13.2348 | 0.15627 | 0.040936 | 按单位面积散热损失 qp | 0.11534
58 | 0.236 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10222.699 | 0.02951 | 5.4651 | 13.2338 | 0.15962 | 0.040935 | 按单位面积散热损失 qp | 0.11868
59 | 0.238 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10220.989 | 0.02951 | 5.4642 | 13.2329 | 0.16298 | 0.040933 | 按单位面积散热损失 qp | 0.12204
60 | 0.24 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10219.3075 | 0.02951 | 5.4633 | 13.232 | 0.16636 | 0.040932 | 按单位面积散热损失 qp | 0.12542
61 | 0.242 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10217.6538 | 0.02951 | 5.4624 | 13.2311 | 0.16975 | 0.04093 | 按单位面积散热损失 qp | 0.12882
62 | 0.244 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10216.0272 | 0.02951 | 5.4615 | 13.2303 | 0.17316 | 0.040929 | 按单位面积散热损失 qp | 0.13223
63 | 0.246 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10214.427 | 0.02951 | 5.4607 | 13.2294 | 0.17659 | 0.040927 | 按单位面积散热损失 qp | 0.13566
64 | 0.248 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10212.8527 | 0.02951 | 5.4598 | 13.2286 | 0.18003 | 0.040926 | 按单位面积散热损失 qp | 0.13911
65 | 0.25 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10211.3035 | 0.02951 | 5.459 | 13.2277 | 0.18349 | 0.040925 | 按单位面积散热损失 qp | 0.14257
66 | 0.252 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10209.7789 | 0.02951 | 5.4582 | 13.2269 | 0.18697 | 0.040923 | 按单位面积散热损失 qp | 0.14604
67 | 0.254 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10208.2784 | 0.02951 | 5.4574 | 13.2261 | 0.19046 | 0.040922 | 按单位面积散热损失 qp | 0.14954
68 | 0.256 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10206.8013 | 0.02951 | 5.4566 | 13.2253 | 0.19397 | 0.040921 | 按单位面积散热损失 qp | 0.15305
69 | 0.258 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10205.347 | 0.02951 | 5.4558 | 13.2246 | 0.19749 | 0.04092 | 按单位面积散热损失 qp | 0.15657
70 | 0.26 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10203.9152 | 0.02951 | 5.4551 | 13.2238 | 0.20103 | 0.040918 | 按单位面积散热损失 qp | 0.16011
71 | 0.262 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10202.5052 | 0.02951 | 5.4543 | 13.223 | 0.20458 | 0.040917 | 按单位面积散热损失 qp | 0.16367
72 | 0.264 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10201.1166 | 0.02951 | 5.4536 | 13.2223 | 0.20815 | 0.040916 | 按单位面积散热损失 qp | 0.16724
73 | 0.266 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10199.7489 | 0.02951 | 5.4528 | 13.2216 | 0.21174 | 0.040915 | 按单位面积散热损失 qp | 0.17082
74 | 0.268 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10198.4015 | 0.02951 | 5.4521 | 13.2209 | 0.21534 | 0.040914 | 按单位面积散热损失 qp | 0.17442
75 | 0.27 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10197.0742 | 0.02951 | 5.4514 | 13.2201 | 0.21895 | 0.040912 | 按单位面积散热损失 qp | 0.17804
76 | 0.272 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10195.7663 | 0.02951 | 5.4507 | 13.2194 | 0.22258 | 0.040911 | 按单位面积散热损失 qp | 0.18167
77 | 0.274 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10194.4776 | 0.02951 | 5.45 | 13.2188 | 0.22622 | 0.04091 | 按单位面积散热损失 qp | 0.18531
78 | 0.276 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10193.2075 | 0.02951 | 5.4493 | 13.2181 | 0.22988 | 0.040909 | 按单位面积散热损失 qp | 0.18897
79 | 0.278 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10191.9557 | 0.02951 | 5.4487 | 13.2174 | 0.23356 | 0.040908 | 按单位面积散热损失 qp | 0.19265
80 | 0.28 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10190.7218 | 0.02951 | 5.448 | 13.2167 | 0.23724 | 0.040907 | 按单位面积散热损失 qp | 0.19634
81 | 0.282 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10189.5054 | 0.02951 | 5.4474 | 13.2161 | 0.24095 | 0.040906 | 按单位面积散热损失 qp | 0.20004
82 | 0.284 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10188.3061 | 0.02951 | 5.4467 | 13.2155 | 0.24466 | 0.040905 | 按单位面积散热损失 qp | 0.20376
83 | 0.286 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10187.1236 | 0.02951 | 5.4461 | 13.2148 | 0.24839 | 0.040904 | 按单位面积散热损失 qp | 0.20749
84 | 0.288 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10185.9575 | 0.02951 | 5.4455 | 13.2142 | 0.25213 | 0.040903 | 按单位面积散热损失 qp | 0.21123
85 | 0.29 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10184.8075 | 0.02951 | 5.4448 | 13.2136 | 0.25589 | 0.040902 | 按单位面积散热损失 qp | 0.21499
86 | 0.292 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10183.6733 | 0.02951 | 5.4442 | 13.213 | 0.25966 | 0.040901 | 按单位面积散热损失 qp | 0.21876
87 | 0.294 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10182.5544 | 0.02951 | 5.4436 | 13.2124 | 0.26345 | 0.0409 | 按单位面积散热损失 qp | 0.22255
88 | 0.296 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10181.4507 | 0.02951 | 5.4431 | 13.2118 | 0.26725 | 0.040899 | 按单位面积散热损失 qp | 0.22635
89 | 0.298 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10180.3619 | 0.02951 | 5.4425 | 13.2112 | 0.27106 | 0.040898 | 按单位面积散热损失 qp | 0.23016
90 | 0.3 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10179.2875 | 0.02951 | 5.4419 | 13.2106 | 0.27489 | 0.040897 | 按单位面积散热损失 qp | 0.23399
91 | 0.302 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10178.2274 | 0.02951 | 5.4413 | 13.2101 | 0.27873 | 0.040896 | 按单位面积散热损失 qp | 0.23783
92 | 0.304 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10177.1812 | 0.02951 | 5.4408 | 13.2095 | 0.28258 | 0.040895 | 按单位面积散热损失 qp | 0.24168
93 | 0.306 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10176.1487 | 0.02951 | 5.4402 | 13.209 | 0.28644 | 0.040894 | 按单位面积散热损失 qp | 0.24555
94 | 0.308 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10175.1296 | 0.02951 | 5.4397 | 13.2084 | 0.29032 | 0.040893 | 按单位面积散热损失 qp | 0.24943
95 | 0.31 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10174.1236 | 0.02951 | 5.4391 | 13.2079 | 0.29421 | 0.040893 | 按单位面积散热损失 qp | 0.25332
96 | 0.312 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10173.1306 | 0.02951 | 5.4386 | 13.2073 | 0.29812 | 0.040892 | 按单位面积散热损失 qp | 0.25723
97 | 0.314 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10172.1502 | 0.02951 | 5.4381 | 13.2068 | 0.30204 | 0.040891 | 按单位面积散热损失 qp | 0.26115
98 | 0.316 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10171.1822 | 0.02951 | 5.4376 | 13.2063 | 0.30597 | 0.04089 | 按单位面积散热损失 qp | 0.26508
99 | 0.318 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10170.2264 | 0.02951 | 5.4371 | 13.2058 | 0.30991 | 0.040889 | 按单位面积散热损失 qp | 0.26902
100 | 0.32 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10169.2825 | 0.02951 | 5.4365 | 13.2053 | 0.31387 | 0.040888 | 按单位面积散热损失 qp | 0.27298
101 | 0.322 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10168.3504 | 0.02951 | 5.4361 | 13.2048 | 0.31783 | 0.040888 | 按单位面积散热损失 qp | 0.27695
102 | 0.324 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10167.4297 | 0.02951 | 5.4356 | 13.2043 | 0.32181 | 0.040887 | 按单位面积散热损失 qp | 0.28093
103 | 0.326 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10166.5204 | 0.02951 | 5.4351 | 13.2038 | 0.32581 | 0.040886 | 按单位面积散热损失 qp | 0.28492
104 | 0.328 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10165.6221 | 0.02951 | 5.4346 | 13.2033 | 0.32981 | 0.040885 | 按单位面积散热损失 qp | 0.28893
105 | 0.33 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10164.7348 | 0.02951 | 5.4341 | 13.2029 | 0.33383 | 0.040884 | 按单位面积散热损失 qp | 0.29294
106 | 0.332 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10163.8581 | 0.02951 | 5.4336 | 13.2024 | 0.33786 | 0.040884 | 按单位面积散热损失 qp | 0.29697
107 | 0.334 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10162.9919 | 0.02951 | 5.4332 | 13.2019 | 0.3419 | 0.040883 | 按单位面积散热损失 qp | 0.30102
108 | 0.336 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10162.1361 | 0.02951 | 5.4327 | 13.2015 | 0.34595 | 0.040882 | 按单位面积散热损失 qp | 0.30507
109 | 0.338 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10161.2903 | 0.02951 | 5.4323 | 13.201 | 0.35002 | 0.040881 | 按单位面积散热损失 qp | 0.30914
110 | 0.34 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10160.4546 | 0.02951 | 5.4318 | 13.2006 | 0.35409 | 0.040881 | 按单位面积散热损失 qp | 0.31321
111 | 0.342 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10159.6286 | 0.02951 | 5.4314 | 13.2001 | 0.35818 | 0.04088 | 按单位面积散热损失 qp | 0.3173
112 | 0.344 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10158.8122 | 0.02951 | 5.431 | 13.1997 | 0.36228 | 0.040879 | 按单位面积散热损失 qp | 0.3214
113 | 0.346 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10158.0052 | 0.02951 | 5.4305 | 13.1993 | 0.3664 | 0.040879 | 按单位面积散热损失 qp | 0.32552
114 | 0.348 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10157.2075 | 0.02951 | 5.4301 | 13.1988 | 0.37052 | 0.040878 | 按单位面积散热损失 qp | 0.32964
115 | 0.35 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10156.4189 | 0.02951 | 5.4297 | 13.1984 | 0.37465 | 0.040877 | 按单位面积散热损失 qp | 0.33378
116 | 0.352 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10155.6393 | 0.02951 | 5.4293 | 13.198 | 0.3788 | 0.040877 | 按单位面积散热损失 qp | 0.33792
117 | 0.354 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10154.8685 | 0.02951 | 5.4288 | 13.1976 | 0.38296 | 0.040876 | 按单位面积散热损失 qp | 0.34208
118 | 0.356 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10154.1064 | 0.02951 | 5.4284 | 13.1972 | 0.38713 | 0.040875 | 按单位面积散热损失 qp | 0.34625
119 | 0.358 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10153.3528 | 0.02951 | 5.428 | 13.1968 | 0.39131 | 0.040875 | 按单位面积散热损失 qp | 0.35043
120 | 0.36 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10152.6075 | 0.02951 | 5.4276 | 13.1964 | 0.3955 | 0.040874 | 按单位面积散热损失 qp | 0.35463
121 | 0.362 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10151.8705 | 0.02951 | 5.4272 | 13.196 | 0.3997 | 0.040873 | 按单位面积散热损失 qp | 0.35883
122 | 0.364 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10151.1416 | 0.02951 | 5.4269 | 13.1956 | 0.40392 | 0.040873 | 按单位面积散热损失 qp | 0.36304
123 | 0.366 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10150.4206 | 0.02951 | 5.4265 | 13.1952 | 0.40814 | 0.040872 | 按单位面积散热损失 qp | 0.36727
124 | 0.368 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10149.7075 | 0.02951 | 5.4261 | 13.1948 | 0.41238 | 0.040871 | 按单位面积散热损失 qp | 0.37151
125 | 0.37 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10149.0021 | 0.02951 | 5.4257 | 13.1944 | 0.41662 | 0.040871 | 按单位面积散热损失 qp | 0.37575
126 | 0.372 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10148.3043 | 0.02951 | 5.4253 | 13.1941 | 0.42088 | 0.04087 | 按单位面积散热损失 qp | 0.38001
127 | 0.374 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10147.6139 | 0.02951 | 5.425 | 13.1937 | 0.42515 | 0.04087 | 按单位面积散热损失 qp | 0.38428
128 | 0.376 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10146.9309 | 0.02951 | 5.4246 | 13.1933 | 0.42943 | 0.040869 | 按单位面积散热损失 qp | 0.38856
129 | 0.378 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10146.2551 | 0.02951 | 5.4242 | 13.193 | 0.43372 | 0.040868 | 按单位面积散热损失 qp | 0.39285
130 | 0.38 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10145.5865 | 0.02951 | 5.4239 | 13.1926 | 0.43802 | 0.040868 | 按单位面积散热损失 qp | 0.39715
131 | 0.382 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10144.9248 | 0.02951 | 5.4235 | 13.1923 | 0.44233 | 0.040867 | 按单位面积散热损失 qp | 0.40146
132 | 0.384 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10144.27 | 0.02951 | 5.4232 | 13.1919 | 0.44665 | 0.040867 | 按单位面积散热损失 qp | 0.40578
133 | 0.386 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10143.622 | 0.02951 | 5.4228 | 13.1916 | 0.45098 | 0.040866 | 按单位面积散热损失 qp | 0.41012
134 | 0.388 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10142.9807 | 0.02951 | 5.4225 | 13.1912 | 0.45532 | 0.040866 | 按单位面积散热损失 qp | 0.41446
135 | 0.39 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10142.346 | 0.02951 | 5.4221 | 13.1909 | 0.45968 | 0.040865 | 按单位面积散热损失 qp | 0.41881
136 | 0.392 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10141.7177 | 0.02951 | 5.4218 | 13.1905 | 0.46404 | 0.040864 | 按单位面积散热损失 qp | 0.42317
137 | 0.394 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10141.0958 | 0.02951 | 5.4215 | 13.1902 | 0.46841 | 0.040864 | 按单位面积散热损失 qp | 0.42755
138 | 0.396 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10140.4802 | 0.02951 | 5.4212 | 13.1899 | 0.47279 | 0.040863 | 按单位面积散热损失 qp | 0.43193
139 | 0.398 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10139.8708 | 0.02951 | 5.4208 | 13.1896 | 0.47719 | 0.040863 | 按单位面积散热损失 qp | 0.43632
140 | 0.4 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10139.2675 | 0.02951 | 5.4205 | 13.1892 | 0.48159 | 0.040862 | 按单位面积散热损失 qp | 0.44073
141 | 0.402 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10138.6702 | 0.02951 | 5.4202 | 13.1889 | 0.486 | 0.040862 | 按单位面积散热损失 qp | 0.44514
142 | 0.404 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10138.0788 | 0.02951 | 5.4199 | 13.1886 | 0.49042 | 0.040861 | 按单位面积散热损失 qp | 0.44956
143 | 0.406 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10137.4932 | 0.02951 | 5.4196 | 13.1883 | 0.49486 | 0.040861 | 按单位面积散热损失 qp | 0.454
144 | 0.408 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10136.9134 | 0.02951 | 5.4192 | 13.188 | 0.4993 | 0.04086 | 按单位面积散热损失 qp | 0.45844
145 | 0.41 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10136.3392 | 0.02951 | 5.4189 | 13.1877 | 0.50375 | 0.04086 | 按单位面积散热损失 qp | 0.46289
146 | 0.412 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10135.7706 | 0.02951 | 5.4186 | 13.1874 | 0.50822 | 0.040859 | 按单位面积散热损失 qp | 0.46736
147 | 0.414 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10135.2075 | 0.02951 | 5.4183 | 13.1871 | 0.51269 | 0.040859 | 按单位面积散热损失 qp | 0.47183
148 | 0.416 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10134.6498 | 0.02951 | 5.418 | 13.1868 | 0.51717 | 0.040858 | 按单位面积散热损失 qp | 0.47631
149 | 0.418 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10134.0975 | 0.02951 | 5.4177 | 13.1865 | 0.52166 | 0.040858 | 按单位面积散热损失 qp | 0.4808
150 | 0.42 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10133.5504 | 0.02951 | 5.4174 | 13.1862 | 0.52616 | 0.040857 | 按单位面积散热损失 qp | 0.4853
151 | 0.422 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10133.0085 | 0.02951 | 5.4172 | 13.1859 | 0.53067 | 0.040857 | 按单位面积散热损失 qp | 0.48981
152 | 0.424 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10132.4717 | 0.02951 | 5.4169 | 13.1856 | 0.53519 | 0.040856 | 按单位面积散热损失 qp | 0.49433
153 | 0.426 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10131.9399 | 0.02951 | 5.4166 | 13.1853 | 0.53972 | 0.040856 | 按单位面积散热损失 qp | 0.49886
154 | 0.428 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10131.4131 | 0.02951 | 5.4163 | 13.185 | 0.54426 | 0.040855 | 按单位面积散热损失 qp | 0.5034
155 | 0.43 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10130.8912 | 0.02951 | 5.416 | 13.1848 | 0.54881 | 0.040855 | 按单位面积散热损失 qp | 0.50795
156 | 0.432 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10130.3742 | 0.02951 | 5.4157 | 13.1845 | 0.55336 | 0.040855 | 按单位面积散热损失 qp | 0.51251
157 | 0.434 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10129.8619 | 0.02951 | 5.4155 | 13.1842 | 0.55793 | 0.040854 | 按单位面积散热损失 qp | 0.51708
158 | 0.436 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10129.3543 | 0.02951 | 5.4152 | 13.1839 | 0.56251 | 0.040854 | 按单位面积散热损失 qp | 0.52165
159 | 0.438 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10128.8513 | 0.02951 | 5.4149 | 13.1837 | 0.56709 | 0.040853 | 按单位面积散热损失 qp | 0.52624
160 | 0.44 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10128.353 | 0.02951 | 5.4147 | 13.1834 | 0.57168 | 0.040853 | 按单位面积散热损失 qp | 0.53083
161 | 0.442 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10127.8591 | 0.02951 | 5.4144 | 13.1831 | 0.57629 | 0.040852 | 按单位面积散热损失 qp | 0.53544
162 | 0.444 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10127.3697 | 0.02951 | 5.4141 | 13.1829 | 0.5809 | 0.040852 | 按单位面积散热损失 qp | 0.54005
163 | 0.446 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10126.8846 | 0.02951 | 5.4139 | 13.1826 | 0.58552 | 0.040852 | 按单位面积散热损失 qp | 0.54467
164 | 0.448 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10126.4039 | 0.02951 | 5.4136 | 13.1824 | 0.59015 | 0.040851 | 按单位面积散热损失 qp | 0.5493
165 | 0.45 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10125.9275 | 0.02951 | 5.4134 | 13.1821 | 0.59479 | 0.040851 | 按单位面积散热损失 qp | 0.55394
166 | 0.452 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10125.4553 | 0.02951 | 5.4131 | 13.1819 | 0.59944 | 0.04085 | 按单位面积散热损失 qp | 0.55859
167 | 0.454 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10124.9872 | 0.02951 | 5.4129 | 13.1816 | 0.60409 | 0.04085 | 按单位面积散热损失 qp | 0.56324
168 | 0.456 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10124.5233 | 0.02951 | 5.4126 | 13.1814 | 0.60876 | 0.040849 | 按单位面积散热损失 qp | 0.56791
169 | 0.458 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10124.0634 | 0.02951 | 5.4124 | 13.1811 | 0.61343 | 0.040849 | 按单位面积散热损失 qp | 0.57259
170 | 0.46 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10123.6075 | 0.02951 | 5.4121 | 13.1809 | 0.61812 | 0.040849 | 按单位面积散热损失 qp | 0.57727
171 | 0.462 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10123.1556 | 0.02951 | 5.4119 | 13.1806 | 0.62281 | 0.040848 | 按单位面积散热损失 qp | 0.58196
172 | 0.464 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10122.7075 | 0.02951 | 5.4116 | 13.1804 | 0.62751 | 0.040848 | 按单位面积散热损失 qp | 0.58666
173 | 0.466 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10122.2633 | 0.02951 | 5.4114 | 13.1801 | 0.63222 | 0.040848 | 按单位面积散热损失 qp | 0.59137
174 | 0.468 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10121.8229 | 0.02951 | 5.4112 | 13.1799 | 0.63694 | 0.040847 | 按单位面积散热损失 qp | 0.59609
175 | 0.47 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10121.3862 | 0.02951 | 5.4109 | 13.1797 | 0.64166 | 0.040847 | 按单位面积散热损失 qp | 0.60082
176 | 0.472 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10120.9533 | 0.02951 | 5.4107 | 13.1794 | 0.6464 | 0.040846 | 按单位面积散热损失 qp | 0.60555
177 | 0.474 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10120.524 | 0.02951 | 5.4105 | 13.1792 | 0.65114 | 0.040846 | 按单位面积散热损失 qp | 0.6103
178 | 0.476 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10120.0983 | 0.02951 | 5.4103 | 13.179 | 0.65589 | 0.040846 | 按单位面积散热损失 qp | 0.61505
179 | 0.478 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10119.6761 | 0.02951 | 5.41 | 13.1788 | 0.66065 | 0.040845 | 按单位面积散热损失 qp | 0.61981
180 | 0.48 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10119.2575 | 0.02951 | 5.4098 | 13.1785 | 0.66542 | 0.040845 | 按单位面积散热损失 qp | 0.62458
181 | 0.482 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10118.8424 | 0.02951 | 5.4096 | 13.1783 | 0.6702 | 0.040845 | 按单位面积散热损失 qp | 0.62935
182 | 0.484 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10118.4306 | 0.02951 | 5.4094 | 13.1781 | 0.67498 | 0.040844 | 按单位面积散热损失 qp | 0.63414
183 | 0.486 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10118.0223 | 0.02951 | 5.4091 | 13.1779 | 0.67978 | 0.040844 | 按单位面积散热损失 qp | 0.63893
184 | 0.488 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10117.6173 | 0.02951 | 5.4089 | 13.1777 | 0.68458 | 0.040843 | 按单位面积散热损失 qp | 0.64373
185 | 0.49 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10117.2157 | 0.02951 | 5.4087 | 13.1774 | 0.68939 | 0.040843 | 按单位面积散热损失 qp | 0.64854
186 | 0.492 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10116.8173 | 0.02951 | 5.4085 | 13.1772 | 0.69421 | 0.040843 | 按单位面积散热损失 qp | 0.65336
187 | 0.494 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10116.4221 | 0.02951 | 5.4083 | 13.177 | 0.69903 | 0.040842 | 按单位面积散热损失 qp | 0.65819
188 | 0.496 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10116.0301 | 0.02951 | 5.4081 | 13.1768 | 0.70387 | 0.040842 | 按单位面积散热损失 qp | 0.66302
189 | 0.498 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10115.6412 | 0.02951 | 5.4079 | 13.1766 | 0.70871 | 0.040842 | 按单位面积散热损失 qp | 0.66787
190 | 0.5 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10115.2555 | 0.02951 | 5.4077 | 13.1764 | 0.71356 | 0.040841 | 按单位面积散热损失 qp | 0.67272
191 | 0.502 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10114.8728 | 0.02951 | 5.4075 | 13.1762 | 0.71842 | 0.040841 | 按单位面积散热损失 qp | 0.67758
192 | 0.504 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10114.4932 | 0.02951 | 5.4073 | 13.176 | 0.72328 | 0.040841 | 按单位面积散热损失 qp | 0.68244
193 | 0.506 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10114.1166 | 0.02951 | 5.4071 | 13.1758 | 0.72816 | 0.04084 | 按单位面积散热损失 qp | 0.68732
194 | 0.508 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10113.7429 | 0.02951 | 5.4069 | 13.1756 | 0.73304 | 0.04084 | 按单位面积散热损失 qp | 0.6922
195 | 0.51 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10113.3722 | 0.02951 | 5.4067 | 13.1754 | 0.73793 | 0.04084 | 按单位面积散热损失 qp | 0.69709
196 | 0.512 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10113.0044 | 0.02951 | 5.4065 | 13.1752 | 0.74283 | 0.040839 | 按单位面积散热损失 qp | 0.70199
197 | 0.514 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10112.6394 | 0.02951 | 5.4063 | 13.175 | 0.74773 | 0.040839 | 按单位面积散热损失 qp | 0.70689
198 | 0.516 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10112.2773 | 0.02951 | 5.4061 | 13.1748 | 0.75265 | 0.040839 | 按单位面积散热损失 qp | 0.71181
199 | 0.518 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10111.9179 | 0.02951 | 5.4059 | 13.1746 | 0.75757 | 0.040839 | 按单位面积散热损失 qp | 0.71673
200 | 0.52 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10111.5613 | 0.02951 | 5.4057 | 13.1744 | 0.7625 | 0.040838 | 按单位面积散热损失 qp | 0.72166
201 | 0.522 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10111.2075 | 0.02951 | 5.4055 | 13.1742 | 0.76743 | 0.040838 | 按单位面积散热损失 qp | 0.72659
202 | 0.524 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10110.8564 | 0.02951 | 5.4053 | 13.174 | 0.77238 | 0.040838 | 按单位面积散热损失 qp | 0.73154
203 | 0.526 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10110.5079 | 0.02951 | 5.4051 | 13.1739 | 0.77733 | 0.040837 | 按单位面积散热损失 qp | 0.73649
204 | 0.528 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10110.162 | 0.02951 | 5.4049 | 13.1737 | 0.78229 | 0.040837 | 按单位面积散热损失 qp | 0.74145
205 | 0.53 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10109.8188 | 0.02951 | 5.4048 | 13.1735 | 0.78725 | 0.040837 | 按单位面积散热损失 qp | 0.74642
206 | 0.532 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10109.4782 | 0.02951 | 5.4046 | 13.1733 | 0.79223 | 0.040836 | 按单位面积散热损失 qp | 0.75139
207 | 0.534 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10109.1401 | 0.02951 | 5.4044 | 13.1731 | 0.79721 | 0.040836 | 按单位面积散热损失 qp | 0.75637
208 | 0.536 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10108.8045 | 0.02951 | 5.4042 | 13.173 | 0.8022 | 0.040836 | 按单位面积散热损失 qp | 0.76136
209 | 0.538 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10108.4714 | 0.02951 | 5.404 | 13.1728 | 0.8072 | 0.040836 | 按单位面积散热损失 qp | 0.76636
210 | 0.54 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10108.1408 | 0.02951 | 5.4039 | 13.1726 | 0.8122 | 0.040835 | 按单位面积散热损失 qp | 0.77137
211 | 0.542 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10107.8127 | 0.02951 | 5.4037 | 13.1724 | 0.81721 | 0.040835 | 按单位面积散热损失 qp | 0.77638
212 | 0.544 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10107.4869 | 0.02951 | 5.4035 | 13.1722 | 0.82223 | 0.040835 | 按单位面积散热损失 qp | 0.7814
213 | 0.546 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10107.1635 | 0.02951 | 5.4033 | 13.1721 | 0.82726 | 0.040834 | 按单位面积散热损失 qp | 0.78643
214 | 0.548 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10106.8425 | 0.02951 | 5.4032 | 13.1719 | 0.83229 | 0.040834 | 按单位面积散热损失 qp | 0.79146
215 | 0.55 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10106.5239 | 0.02951 | 5.403 | 13.1717 | 0.83733 | 0.040834 | 按单位面积散热损失 qp | 0.7965
216 | 0.552 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10106.2075 | 0.02951 | 5.4028 | 13.1716 | 0.84238 | 0.040834 | 按单位面积散热损失 qp | 0.80155
217 | 0.554 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10105.8934 | 0.02951 | 5.4027 | 13.1714 | 0.84744 | 0.040833 | 按单位面积散热损失 qp | 0.80661
218 | 0.556 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10105.5816 | 0.02951 | 5.4025 | 13.1712 | 0.8525 | 0.040833 | 按单位面积散热损失 qp | 0.81167
219 | 0.558 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10105.272 | 0.02951 | 5.4023 | 13.1711 | 0.85757 | 0.040833 | 按单位面积散热损失 qp | 0.81674
220 | 0.56 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.9646 | 0.02951 | 5.4022 | 13.1709 | 0.86265 | 0.040832 | 按单位面积散热损失 qp | 0.82182
221 | 0.562 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.6595 | 0.02951 | 5.402 | 13.1707 | 0.86773 | 0.040832 | 按单位面积散热损失 qp | 0.8269
222 | 0.564 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.3564 | 0.02951 | 5.4018 | 13.1706 | 0.87283 | 0.040832 | 按单位面积散热损失 qp | 0.83199
223 | 0.566 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10104.0556 | 0.02951 | 5.4017 | 13.1704 | 0.87792 | 0.040832 | 按单位面积散热损失 qp | 0.83709
224 | 0.568 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10103.7568 | 0.02951 | 5.4015 | 13.1703 | 0.88303 | 0.040831 | 按单位面积散热损失 qp | 0.8422
225 | 0.57 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10103.4601 | 0.02951 | 5.4014 | 13.1701 | 0.88814 | 0.040831 | 按单位面积散热损失 qp | 0.84731
226 | 0.572 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10103.1655 | 0.02951 | 5.4012 | 13.1699 | 0.89326 | 0.040831 | 按单位面积散热损失 qp | 0.85243
227 | 0.574 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.873 | 0.02951 | 5.401 | 13.1698 | 0.89839 | 0.040831 | 按单位面积散热损失 qp | 0.85756
228 | 0.576 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.5825 | 0.02951 | 5.4009 | 13.1696 | 0.90352 | 0.04083 | 按单位面积散热损失 qp | 0.86269
229 | 0.578 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.294 | 0.02951 | 5.4007 | 13.1695 | 0.90866 | 0.04083 | 按单位面积散热损失 qp | 0.86783
230 | 0.58 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10102.0075 | 0.02951 | 5.4006 | 13.1693 | 0.91381 | 0.04083 | 按单位面积散热损失 qp | 0.87298
231 | 0.582 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10101.723 | 0.02951 | 5.4004 | 13.1692 | 0.91897 | 0.04083 | 按单位面积散热损失 qp | 0.87814
232 | 0.584 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10101.4404 | 0.02951 | 5.4003 | 13.169 | 0.92413 | 0.040829 | 按单位面积散热损失 qp | 0.8833
233 | 0.586 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10101.1597 | 0.02951 | 5.4001 | 13.1689 | 0.9293 | 0.040829 | 按单位面积散热损失 qp | 0.88847
234 | 0.588 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.881 | 0.02951 | 5.4 | 13.1687 | 0.93447 | 0.040829 | 按单位面积散热损失 qp | 0.89364
235 | 0.59 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.6041 | 0.02951 | 5.3998 | 13.1686 | 0.93965 | 0.040829 | 按单位面积散热损失 qp | 0.89882
236 | 0.592 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.3291 | 0.02951 | 5.3997 | 13.1684 | 0.94484 | 0.040828 | 按单位面积散热损失 qp | 0.90401
237 | 0.594 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10100.056 | 0.02951 | 5.3995 | 13.1683 | 0.95004 | 0.040828 | 按单位面积散热损失 qp | 0.90921
238 | 0.596 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10099.7847 | 0.02951 | 5.3994 | 13.1681 | 0.95524 | 0.040828 | 按单位面积散热损失 qp | 0.91441
239 | 0.598 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10099.5152 | 0.02951 | 5.3993 | 13.168 | 0.96045 | 0.040828 | 按单位面积散热损失 qp | 0.91962
240 | 0.6 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10099.2475 | 0.02951 | 5.3991 | 13.1678 | 0.96566 | 0.040827 | 按单位面积散热损失 qp | 0.92484
241 | 0.602 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.9816 | 0.02951 | 5.399 | 13.1677 | 0.97088 | 0.040827 | 按单位面积散热损失 qp | 0.93006
242 | 0.604 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.7174 | 0.02951 | 5.3988 | 13.1676 | 0.97611 | 0.040827 | 按单位面积散热损失 qp | 0.93529
243 | 0.606 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.455 | 0.02951 | 5.3987 | 13.1674 | 0.98135 | 0.040827 | 按单位面积散热损失 qp | 0.94052
244 | 0.608 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10098.1943 | 0.02951 | 5.3985 | 13.1673 | 0.98659 | 0.040827 | 按单位面积散热损失 qp | 0.94576
245 | 0.61 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.9354 | 0.02951 | 5.3984 | 13.1671 | 0.99184 | 0.040826 | 按单位面积散热损失 qp | 0.95101
246 | 0.612 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.6781 | 0.02951 | 5.3983 | 13.167 | 0.9971 | 0.040826 | 按单位面积散热损失 qp | 0.95627
247 | 0.614 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.4225 | 0.02951 | 5.3981 | 13.1669 | 1.0024 | 0.040826 | 按单位面积散热损失 qp | 0.96153
248 | 0.616 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10097.1685 | 0.02951 | 5.398 | 13.1667 | 1.0076 | 0.040826 | 按单位面积散热损失 qp | 0.9668
249 | 0.618 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.9162 | 0.02951 | 5.3979 | 13.1666 | 1.0129 | 0.040825 | 按单位面积散热损失 qp | 0.97207
250 | 0.62 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.6656 | 0.02951 | 5.3977 | 13.1665 | 1.0182 | 0.040825 | 按单位面积散热损失 qp | 0.97736
251 | 0.622 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.4165 | 0.02951 | 5.3976 | 13.1663 | 1.0235 | 0.040825 | 按单位面积散热损失 qp | 0.98264
252 | 0.624 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10096.169 | 0.02951 | 5.3975 | 13.1662 | 1.0288 | 0.040825 | 按单位面积散热损失 qp | 0.98794
253 | 0.626 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.9232 | 0.02951 | 5.3973 | 13.1661 | 1.0341 | 0.040825 | 按单位面积散热损失 qp | 0.99324
254 | 0.628 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.6788 | 0.02951 | 5.3972 | 13.1659 | 1.0394 | 0.040824 | 按单位面积散热损失 qp | 0.99855
255 | 0.63 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.4361 | 0.02951 | 5.3971 | 13.1658 | 1.0447 | 0.040824 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0039
256 | 0.632 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10095.1948 | 0.02951 | 5.3969 | 13.1657 | 1.05 | 0.040824 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0092
257 | 0.634 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.9551 | 0.02951 | 5.3968 | 13.1655 | 1.0553 | 0.040824 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0145
258 | 0.636 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.7169 | 0.02951 | 5.3967 | 13.1654 | 1.0607 | 0.040824 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0198
259 | 0.638 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.4802 | 0.02951 | 5.3966 | 13.1653 | 1.066 | 0.040823 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0252
260 | 0.64 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.245 | 0.02951 | 5.3964 | 13.1652 | 1.0713 | 0.040823 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0305
261 | 0.642 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10094.0112 | 0.02951 | 5.3963 | 13.165 | 1.0767 | 0.040823 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0359
262 | 0.644 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.7789 | 0.02951 | 5.3962 | 13.1649 | 1.0821 | 0.040823 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0412
263 | 0.646 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.5481 | 0.02951 | 5.3961 | 13.1648 | 1.0874 | 0.040822 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0466
264 | 0.648 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.3186 | 0.02951 | 5.3959 | 13.1647 | 1.0928 | 0.040822 | 按单位面积散热损失 qp | 1.052
265 | 0.65 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10093.0906 | 0.02951 | 5.3958 | 13.1646 | 1.0982 | 0.040822 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0573
266 | 0.652 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.8639 | 0.02951 | 5.3957 | 13.1644 | 1.1035 | 0.040822 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0627
267 | 0.654 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.6387 | 0.02951 | 5.3956 | 13.1643 | 1.1089 | 0.040822 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0681
268 | 0.656 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.4148 | 0.02951 | 5.3955 | 13.1642 | 1.1143 | 0.040822 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0735
269 | 0.658 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10092.1923 | 0.02951 | 5.3953 | 13.1641 | 1.1197 | 0.040821 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0789
270 | 0.66 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.9711 | 0.02951 | 5.3952 | 13.164 | 1.1251 | 0.040821 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0843
271 | 0.662 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.7513 | 0.02951 | 5.3951 | 13.1638 | 1.1305 | 0.040821 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0897
272 | 0.664 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.5328 | 0.02951 | 5.395 | 13.1637 | 1.136 | 0.040821 | 按单位面积散热损失 qp | 1.0951
273 | 0.666 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.3156 | 0.02951 | 5.3949 | 13.1636 | 1.1414 | 0.040821 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1006
274 | 0.668 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10091.0997 | 0.02951 | 5.3948 | 13.1635 | 1.1468 | 0.04082 | 按单位面积散热损失 qp | 1.106
275 | 0.67 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.8851 | 0.02951 | 5.3946 | 13.1634 | 1.1523 | 0.04082 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1114
276 | 0.672 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.6718 | 0.02951 | 5.3945 | 13.1633 | 1.1577 | 0.04082 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1169
277 | 0.674 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.4597 | 0.02951 | 5.3944 | 13.1631 | 1.1631 | 0.04082 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1223
278 | 0.676 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.2489 | 0.02951 | 5.3943 | 13.163 | 1.1686 | 0.04082 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1278
279 | 0.678 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10090.0394 | 0.02951 | 5.3942 | 13.1629 | 1.1741 | 0.040819 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1332
280 | 0.68 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.831 | 0.02951 | 5.3941 | 13.1628 | 1.1795 | 0.040819 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1387
281 | 0.682 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.6239 | 0.02951 | 5.394 | 13.1627 | 1.185 | 0.040819 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1442
282 | 0.684 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.418 | 0.02951 | 5.3939 | 13.1626 | 1.1905 | 0.040819 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1497
283 | 0.686 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.2133 | 0.02951 | 5.3937 | 13.1625 | 1.196 | 0.040819 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1551
284 | 0.688 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10089.0098 | 0.02951 | 5.3936 | 13.1624 | 1.2015 | 0.040819 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1606
285 | 0.69 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.8075 | 0.02951 | 5.3935 | 13.1623 | 1.2069 | 0.040818 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1661
286 | 0.692 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.6063 | 0.02951 | 5.3934 | 13.1622 | 1.2124 | 0.040818 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1716
287 | 0.694 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.4064 | 0.02951 | 5.3933 | 13.162 | 1.218 | 0.040818 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1771
288 | 0.696 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.2075 | 0.02951 | 5.3932 | 13.1619 | 1.2235 | 0.040818 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1827
289 | 0.698 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10088.0098 | 0.02951 | 5.3931 | 13.1618 | 1.229 | 0.040818 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1882
290 | 0.7 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.8132 | 0.02951 | 5.393 | 13.1617 | 1.2345 | 0.040817 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1937
291 | 0.702 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.6178 | 0.02951 | 5.3929 | 13.1616 | 1.24 | 0.040817 | 按单位面积散热损失 qp | 1.1992
292 | 0.704 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.4234 | 0.02951 | 5.3928 | 13.1615 | 1.2456 | 0.040817 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2048
293 | 0.706 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.2302 | 0.02951 | 5.3927 | 13.1614 | 1.2511 | 0.040817 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2103
294 | 0.708 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10087.038 | 0.02951 | 5.3926 | 13.1613 | 1.2567 | 0.040817 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2158
295 | 0.71 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.8469 | 0.02951 | 5.3925 | 13.1612 | 1.2622 | 0.040817 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2214
296 | 0.712 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.6569 | 0.02951 | 5.3924 | 13.1611 | 1.2678 | 0.040816 | 按单位面积散热损失 qp | 1.227
297 | 0.714 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.468 | 0.02951 | 5.3923 | 13.161 | 1.2733 | 0.040816 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2325
298 | 0.716 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.2801 | 0.02951 | 5.3922 | 13.1609 | 1.2789 | 0.040816 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2381
299 | 0.718 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10086.0933 | 0.02951 | 5.3921 | 13.1608 | 1.2845 | 0.040816 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2437
300 | 0.72 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.9075 | 0.02951 | 5.392 | 13.1607 | 1.2901 | 0.040816 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2493
301 | 0.722 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.7227 | 0.02951 | 5.3919 | 13.1606 | 1.2957 | 0.040816 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2548
302 | 0.724 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.539 | 0.02951 | 5.3918 | 13.1605 | 1.3012 | 0.040816 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2604
303 | 0.726 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.3563 | 0.02951 | 5.3917 | 13.1604 | 1.3068 | 0.040815 | 按单位面积散热损失 qp | 1.266
304 | 0.728 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10085.1745 | 0.02951 | 5.3916 | 13.1603 | 1.3124 | 0.040815 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2716
305 | 0.73 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.9938 | 0.02951 | 5.3915 | 13.1602 | 1.3181 | 0.040815 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2772
306 | 0.732 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.8141 | 0.02951 | 5.3914 | 13.1601 | 1.3237 | 0.040815 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2829
307 | 0.734 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.6353 | 0.02951 | 5.3913 | 13.16 | 1.3293 | 0.040815 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2885
308 | 0.736 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.4575 | 0.02951 | 5.3912 | 13.1599 | 1.3349 | 0.040815 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2941
309 | 0.738 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.2807 | 0.02951 | 5.3911 | 13.1598 | 1.3405 | 0.040814 | 按单位面积散热损失 qp | 1.2997
310 | 0.74 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10084.1048 | 0.02951 | 5.391 | 13.1597 | 1.3462 | 0.040814 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3054
311 | 0.742 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.9299 | 0.02951 | 5.3909 | 13.1597 | 1.3518 | 0.040814 | 按单位面积散热损失 qp | 1.311
312 | 0.744 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.7559 | 0.02951 | 5.3908 | 13.1596 | 1.3575 | 0.040814 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3167
313 | 0.746 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.5828 | 0.02951 | 5.3907 | 13.1595 | 1.3631 | 0.040814 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3223
314 | 0.748 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.4107 | 0.02951 | 5.3906 | 13.1594 | 1.3688 | 0.040814 | 按单位面积散热损失 qp | 1.328
315 | 0.75 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.2395 | 0.02951 | 5.3906 | 13.1593 | 1.3744 | 0.040814 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3336
316 | 0.752 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10083.0692 | 0.02951 | 5.3905 | 13.1592 | 1.3801 | 0.040813 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3393
317 | 0.754 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.8998 | 0.02951 | 5.3904 | 13.1591 | 1.3858 | 0.040813 | 按单位面积散热损失 qp | 1.345
318 | 0.756 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.7313 | 0.02951 | 5.3903 | 13.159 | 1.3915 | 0.040813 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3506
319 | 0.758 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.5637 | 0.02951 | 5.3902 | 13.1589 | 1.3971 | 0.040813 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3563
320 | 0.76 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.397 | 0.02951 | 5.3901 | 13.1588 | 1.4028 | 0.040813 | 按单位面积散热损失 qp | 1.362
321 | 0.762 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.2311 | 0.02951 | 5.39 | 13.1587 | 1.4085 | 0.040813 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3677
322 | 0.764 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10082.0661 | 0.02951 | 5.3899 | 13.1587 | 1.4142 | 0.040812 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3734
323 | 0.766 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.902 | 0.02951 | 5.3898 | 13.1586 | 1.4199 | 0.040812 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3791
324 | 0.768 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.7388 | 0.02951 | 5.3897 | 13.1585 | 1.4256 | 0.040812 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3848
325 | 0.77 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.5763 | 0.02951 | 5.3897 | 13.1584 | 1.4314 | 0.040812 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3905
326 | 0.772 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.4148 | 0.02951 | 5.3896 | 13.1583 | 1.4371 | 0.040812 | 按单位面积散热损失 qp | 1.3963
327 | 0.774 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.254 | 0.02951 | 5.3895 | 13.1582 | 1.4428 | 0.040812 | 按单位面积散热损失 qp | 1.402
328 | 0.776 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10081.0941 | 0.02951 | 5.3894 | 13.1581 | 1.4485 | 0.040812 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4077
329 | 0.778 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.935 | 0.02951 | 5.3893 | 13.1581 | 1.4543 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4135
330 | 0.78 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.7767 | 0.02951 | 5.3892 | 13.158 | 1.46 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4192
331 | 0.782 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.6193 | 0.02951 | 5.3891 | 13.1579 | 1.4658 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4249
332 | 0.784 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.4626 | 0.02951 | 5.3891 | 13.1578 | 1.4715 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4307
333 | 0.786 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.3067 | 0.02951 | 5.389 | 13.1577 | 1.4773 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4364
334 | 0.788 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10080.1517 | 0.02951 | 5.3889 | 13.1576 | 1.483 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4422
335 | 0.79 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.9974 | 0.02951 | 5.3888 | 13.1576 | 1.4888 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.448
336 | 0.792 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.8439 | 0.02951 | 5.3887 | 13.1575 | 1.4946 | 0.040811 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4537
337 | 0.794 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.6911 | 0.02951 | 5.3887 | 13.1574 | 1.5003 | 0.04081 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4595
338 | 0.796 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.5392 | 0.02951 | 5.3886 | 13.1573 | 1.5061 | 0.04081 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4653
339 | 0.798 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.388 | 0.02951 | 5.3885 | 13.1572 | 1.5119 | 0.04081 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4711
340 | 0.8 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.2375 | 0.02951 | 5.3884 | 13.1571 | 1.5177 | 0.04081 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4769
341 | 0.802 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10079.0878 | 0.02951 | 5.3883 | 13.1571 | 1.5235 | 0.04081 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4827
342 | 0.804 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.9388 | 0.02951 | 5.3883 | 13.157 | 1.5293 | 0.04081 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4885
343 | 0.806 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.7906 | 0.02951 | 5.3882 | 13.1569 | 1.5351 | 0.04081 | 按单位面积散热损失 qp | 1.4943
344 | 0.808 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.6431 | 0.02951 | 5.3881 | 13.1568 | 1.5409 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5001
345 | 0.81 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.4964 | 0.02951 | 5.388 | 13.1567 | 1.5467 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5059
346 | 0.812 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.3504 | 0.02951 | 5.3879 | 13.1567 | 1.5526 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5117
347 | 0.814 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.205 | 0.02951 | 5.3879 | 13.1566 | 1.5584 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5176
348 | 0.816 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10078.0604 | 0.02951 | 5.3878 | 13.1565 | 1.5642 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5234
349 | 0.818 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.9165 | 0.02951 | 5.3877 | 13.1564 | 1.57 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5292
350 | 0.82 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.7734 | 0.02951 | 5.3876 | 13.1564 | 1.5759 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5351
351 | 0.822 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.6309 | 0.02951 | 5.3876 | 13.1563 | 1.5817 | 0.040809 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5409
352 | 0.824 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.4891 | 0.02951 | 5.3875 | 13.1562 | 1.5876 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5468
353 | 0.826 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.3479 | 0.02951 | 5.3874 | 13.1561 | 1.5934 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5526
354 | 0.828 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.2075 | 0.02951 | 5.3873 | 13.1561 | 1.5993 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5585
355 | 0.83 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10077.0677 | 0.02951 | 5.3873 | 13.156 | 1.6052 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5644
356 | 0.832 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.9287 | 0.02951 | 5.3872 | 13.1559 | 1.611 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5702
357 | 0.834 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.7902 | 0.02951 | 5.3871 | 13.1558 | 1.6169 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5761
358 | 0.836 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.6525 | 0.02951 | 5.387 | 13.1558 | 1.6228 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.582
359 | 0.838 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.5154 | 0.02951 | 5.387 | 13.1557 | 1.6287 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5879
360 | 0.84 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.3789 | 0.02951 | 5.3869 | 13.1556 | 1.6346 | 0.040808 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5938
361 | 0.842 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.2431 | 0.02951 | 5.3868 | 13.1555 | 1.6405 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.5997
362 | 0.844 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10076.108 | 0.02951 | 5.3867 | 13.1555 | 1.6464 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6056
363 | 0.846 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.9735 | 0.02951 | 5.3867 | 13.1554 | 1.6523 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6115
364 | 0.848 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.8396 | 0.02951 | 5.3866 | 13.1553 | 1.6582 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6174
365 | 0.85 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.7063 | 0.02951 | 5.3865 | 13.1553 | 1.6641 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6233
366 | 0.852 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.5737 | 0.02951 | 5.3865 | 13.1552 | 1.67 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6292
367 | 0.854 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.4417 | 0.02951 | 5.3864 | 13.1551 | 1.6759 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6351
368 | 0.856 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.3103 | 0.02951 | 5.3863 | 13.155 | 1.6819 | 0.040807 | 按单位面积散热损失 qp | 1.641
369 | 0.858 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.1795 | 0.02951 | 5.3862 | 13.155 | 1.6878 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.647
370 | 0.86 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10075.0494 | 0.02951 | 5.3862 | 13.1549 | 1.6937 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6529
371 | 0.862 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.9198 | 0.02951 | 5.3861 | 13.1548 | 1.6997 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6589
372 | 0.864 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.7908 | 0.02951 | 5.386 | 13.1548 | 1.7056 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6648
373 | 0.866 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.6625 | 0.02951 | 5.386 | 13.1547 | 1.7116 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6708
374 | 0.868 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.5347 | 0.02951 | 5.3859 | 13.1546 | 1.7175 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6767
375 | 0.87 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.4075 | 0.02951 | 5.3858 | 13.1546 | 1.7235 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6827
376 | 0.872 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.2809 | 0.02951 | 5.3858 | 13.1545 | 1.7294 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6886
377 | 0.874 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.1549 | 0.02951 | 5.3857 | 13.1544 | 1.7354 | 0.040806 | 按单位面积散热损失 qp | 1.6946
378 | 0.876 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10074.0294 | 0.02951 | 5.3856 | 13.1544 | 1.7414 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7006
379 | 0.878 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.9045 | 0.02951 | 5.3856 | 13.1543 | 1.7474 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7066
380 | 0.88 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.7802 | 0.02951 | 5.3855 | 13.1542 | 1.7533 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7125
381 | 0.882 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.6565 | 0.02951 | 5.3854 | 13.1542 | 1.7593 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7185
382 | 0.884 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.5333 | 0.02951 | 5.3854 | 13.1541 | 1.7653 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7245
383 | 0.886 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.4107 | 0.02951 | 5.3853 | 13.154 | 1.7713 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7305
384 | 0.888 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.2886 | 0.02951 | 5.3852 | 13.154 | 1.7773 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7365
385 | 0.89 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.1671 | 0.02951 | 5.3852 | 13.1539 | 1.7833 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7425
386 | 0.892 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10073.0461 | 0.02951 | 5.3851 | 13.1538 | 1.7893 | 0.040805 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7485
387 | 0.894 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.9256 | 0.02951 | 5.385 | 13.1538 | 1.7953 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7545
388 | 0.896 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.8057 | 0.02951 | 5.385 | 13.1537 | 1.8014 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7606
389 | 0.898 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.6863 | 0.02951 | 5.3849 | 13.1536 | 1.8074 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7666
390 | 0.9 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.5675 | 0.02951 | 5.3848 | 13.1536 | 1.8134 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7726
391 | 0.902 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.4492 | 0.02951 | 5.3848 | 13.1535 | 1.8194 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7786
392 | 0.904 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.3314 | 0.02951 | 5.3847 | 13.1535 | 1.8255 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7847
393 | 0.906 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.2141 | 0.02951 | 5.3847 | 13.1534 | 1.8315 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7907
394 | 0.908 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10072.0974 | 0.02951 | 5.3846 | 13.1533 | 1.8376 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.7968
395 | 0.91 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.9811 | 0.02951 | 5.3845 | 13.1533 | 1.8436 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8028
396 | 0.912 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.8654 | 0.02951 | 5.3845 | 13.1532 | 1.8497 | 0.040804 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8089
397 | 0.914 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.7502 | 0.02951 | 5.3844 | 13.1531 | 1.8557 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8149
398 | 0.916 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.6355 | 0.02951 | 5.3843 | 13.1531 | 1.8618 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.821
399 | 0.918 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.5212 | 0.02951 | 5.3843 | 13.153 | 1.8679 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8271
400 | 0.92 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.4075 | 0.02951 | 5.3842 | 13.153 | 1.8739 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8331
401 | 0.922 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.2943 | 0.02951 | 5.3842 | 13.1529 | 1.88 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8392
402 | 0.924 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.1815 | 0.02951 | 5.3841 | 13.1528 | 1.8861 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8453
403 | 0.926 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10071.0693 | 0.02951 | 5.384 | 13.1528 | 1.8922 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8514
404 | 0.928 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.9575 | 0.02951 | 5.384 | 13.1527 | 1.8983 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8575
405 | 0.93 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.8462 | 0.02951 | 5.3839 | 13.1527 | 1.9044 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8636
406 | 0.932 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.7354 | 0.02951 | 5.3839 | 13.1526 | 1.9105 | 0.040803 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8696
407 | 0.934 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.6251 | 0.02951 | 5.3838 | 13.1525 | 1.9166 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8758
408 | 0.936 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.5152 | 0.02951 | 5.3837 | 13.1525 | 1.9227 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8819
409 | 0.938 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.4058 | 0.02951 | 5.3837 | 13.1524 | 1.9288 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.888
410 | 0.94 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.2969 | 0.02951 | 5.3836 | 13.1524 | 1.9349 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.8941
411 | 0.942 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.1884 | 0.02951 | 5.3836 | 13.1523 | 1.941 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9002
412 | 0.944 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10070.0804 | 0.02951 | 5.3835 | 13.1522 | 1.9471 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9063
413 | 0.946 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.9728 | 0.02951 | 5.3835 | 13.1522 | 1.9533 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9125
414 | 0.948 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.8657 | 0.02951 | 5.3834 | 13.1521 | 1.9594 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9186
415 | 0.95 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.7591 | 0.02951 | 5.3833 | 13.1521 | 1.9655 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9247
416 | 0.952 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.6529 | 0.02951 | 5.3833 | 13.152 | 1.9717 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9309
417 | 0.954 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.5471 | 0.02951 | 5.3832 | 13.152 | 1.9778 | 0.040802 | 按单位面积散热损失 qp | 1.937
418 | 0.956 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.4418 | 0.02951 | 5.3832 | 13.1519 | 1.984 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9432
419 | 0.958 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.3369 | 0.02951 | 5.3831 | 13.1519 | 1.9901 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9493
420 | 0.96 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.2325 | 0.02951 | 5.3831 | 13.1518 | 1.9963 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9555
421 | 0.962 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.1285 | 0.02951 | 5.383 | 13.1517 | 2.0024 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9616
422 | 0.964 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10069.0249 | 0.02951 | 5.383 | 13.1517 | 2.0086 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9678
423 | 0.966 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.9218 | 0.02951 | 5.3829 | 13.1516 | 2.0148 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.974
424 | 0.968 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.8191 | 0.02951 | 5.3828 | 13.1516 | 2.0209 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9801
425 | 0.97 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.7168 | 0.02951 | 5.3828 | 13.1515 | 2.0271 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9863
426 | 0.972 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.6149 | 0.02951 | 5.3827 | 13.1515 | 2.0333 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9925
427 | 0.974 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.5135 | 0.02951 | 5.3827 | 13.1514 | 2.0395 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 1.9987
428 | 0.976 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.4124 | 0.02951 | 5.3826 | 13.1514 | 2.0457 | 0.040801 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0049
429 | 0.978 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.3118 | 0.02951 | 5.3826 | 13.1513 | 2.0519 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0111
430 | 0.98 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.2116 | 0.02951 | 5.3825 | 13.1512 | 2.0581 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0173
431 | 0.982 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.1118 | 0.02951 | 5.3825 | 13.1512 | 2.0643 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0235
432 | 0.984 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10068.0124 | 0.02951 | 5.3824 | 13.1511 | 2.0705 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0297
433 | 0.986 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.9134 | 0.02951 | 5.3824 | 13.1511 | 2.0767 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0359
434 | 0.988 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.8148 | 0.02951 | 5.3823 | 13.151 | 2.0829 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0421
435 | 0.99 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.7166 | 0.02951 | 5.3823 | 13.151 | 2.0891 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0483
436 | 0.992 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.6188 | 0.02951 | 5.3822 | 13.1509 | 2.0953 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0545
437 | 0.994 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.5214 | 0.02951 | 5.3821 | 13.1509 | 2.1016 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0608
438 | 0.996 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.4244 | 0.02951 | 5.3821 | 13.1508 | 2.1078 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.067
439 | 0.998 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.3277 | 0.02951 | 5.382 | 13.1508 | 2.114 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0732
440 | 1 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.2315 | 0.02951 | 5.382 | 13.1507 | 2.1203 | 0.0408 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0795
441 | 1.002 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.1356 | 0.02951 | 5.3819 | 13.1507 | 2.1265 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0857
442 | 1.004 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10067.0402 | 0.02951 | 5.3819 | 13.1506 | 2.1328 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.092
443 | 1.006 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.9451 | 0.02951 | 5.3818 | 13.1506 | 2.139 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.0982
444 | 1.008 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.8504 | 0.02951 | 5.3818 | 13.1505 | 2.1453 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1045
445 | 1.01 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.756 | 0.02951 | 5.3817 | 13.1505 | 2.1515 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1107
446 | 1.012 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.662 | 0.02951 | 5.3817 | 13.1504 | 2.1578 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.117
447 | 1.014 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.5684 | 0.02951 | 5.3816 | 13.1504 | 2.164 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1232
448 | 1.016 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.4752 | 0.02951 | 5.3816 | 13.1503 | 2.1703 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1295
449 | 1.018 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.3824 | 0.02951 | 5.3815 | 13.1503 | 2.1766 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1358
450 | 1.02 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.2899 | 0.02951 | 5.3815 | 13.1502 | 2.1829 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1421
451 | 1.022 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.1977 | 0.02951 | 5.3814 | 13.1502 | 2.1891 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1484
452 | 1.024 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.1059 | 0.02951 | 5.3814 | 13.1501 | 2.1954 | 0.040799 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1546
453 | 1.026 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10066.0145 | 0.02951 | 5.3813 | 13.1501 | 2.2017 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1609
454 | 1.028 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.9235 | 0.02951 | 5.3813 | 13.15 | 2.208 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1672
455 | 1.03 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.8327 | 0.02951 | 5.3812 | 13.15 | 2.2143 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1735
456 | 1.032 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.7424 | 0.02951 | 5.3812 | 13.1499 | 2.2206 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1798
457 | 1.034 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.6524 | 0.02951 | 5.3811 | 13.1499 | 2.2269 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1861
458 | 1.036 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.5627 | 0.02951 | 5.3811 | 13.1498 | 2.2332 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1924
459 | 1.038 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.4734 | 0.02951 | 5.3811 | 13.1498 | 2.2395 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.1987
460 | 1.04 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.3844 | 0.02951 | 5.381 | 13.1497 | 2.2459 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2051
461 | 1.042 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.2958 | 0.02951 | 5.381 | 13.1497 | 2.2522 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2114
462 | 1.044 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.2075 | 0.02951 | 5.3809 | 13.1496 | 2.2585 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2177
463 | 1.046 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.1195 | 0.02951 | 5.3809 | 13.1496 | 2.2648 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.224
464 | 1.048 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10065.0319 | 0.02951 | 5.3808 | 13.1495 | 2.2712 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2304
465 | 1.05 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.9446 | 0.02951 | 5.3808 | 13.1495 | 2.2775 | 0.040798 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2367
466 | 1.052 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.8577 | 0.02951 | 5.3807 | 13.1495 | 2.2838 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.243
467 | 1.054 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.7711 | 0.02951 | 5.3807 | 13.1494 | 2.2902 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2494
468 | 1.056 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.6848 | 0.02951 | 5.3806 | 13.1494 | 2.2965 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2557
469 | 1.058 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.5988 | 0.02951 | 5.3806 | 13.1493 | 2.3029 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2621
470 | 1.06 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.5132 | 0.02951 | 5.3805 | 13.1493 | 2.3092 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2684
471 | 1.062 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.4278 | 0.02951 | 5.3805 | 13.1492 | 2.3156 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2748
472 | 1.064 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.3428 | 0.02951 | 5.3804 | 13.1492 | 2.322 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2812
473 | 1.066 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.2582 | 0.02951 | 5.3804 | 13.1491 | 2.3283 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2875
474 | 1.068 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.1738 | 0.02951 | 5.3804 | 13.1491 | 2.3347 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.2939
475 | 1.07 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.0897 | 0.02951 | 5.3803 | 13.149 | 2.3411 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3003
476 | 1.072 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10064.006 | 0.02951 | 5.3803 | 13.149 | 2.3475 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3067
477 | 1.074 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.9226 | 0.02951 | 5.3802 | 13.149 | 2.3538 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.313
478 | 1.076 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.8395 | 0.02951 | 5.3802 | 13.1489 | 2.3602 | 0.040797 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3194
479 | 1.078 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.7567 | 0.02951 | 5.3801 | 13.1489 | 2.3666 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3258
480 | 1.08 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.6742 | 0.02951 | 5.3801 | 13.1488 | 2.373 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3322
481 | 1.082 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.592 | 0.02951 | 5.38 | 13.1488 | 2.3794 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3386
482 | 1.084 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.5101 | 0.02951 | 5.38 | 13.1487 | 2.3858 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.345
483 | 1.086 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.4285 | 0.02951 | 5.38 | 13.1487 | 2.3922 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3514
484 | 1.088 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.3472 | 0.02951 | 5.3799 | 13.1486 | 2.3986 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3578
485 | 1.09 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.2662 | 0.02951 | 5.3799 | 13.1486 | 2.405 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3642
486 | 1.092 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.1855 | 0.02951 | 5.3798 | 13.1486 | 2.4114 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3706
487 | 1.094 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.1051 | 0.02951 | 5.3798 | 13.1485 | 2.4179 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3771
488 | 1.096 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10063.025 | 0.02951 | 5.3797 | 13.1485 | 2.4243 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3835
489 | 1.098 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.9452 | 0.02951 | 5.3797 | 13.1484 | 2.4307 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3899
490 | 1.1 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.8657 | 0.02951 | 5.3797 | 13.1484 | 2.4371 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.3963
491 | 1.102 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.7865 | 0.02951 | 5.3796 | 13.1483 | 2.4436 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4028
492 | 1.104 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.7075 | 0.02951 | 5.3796 | 13.1483 | 2.45 | 0.040796 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4092
493 | 1.106 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.6288 | 0.02951 | 5.3795 | 13.1483 | 2.4564 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4156
494 | 1.108 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.5505 | 0.02951 | 5.3795 | 13.1482 | 2.4629 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4221
495 | 1.11 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.4724 | 0.02951 | 5.3794 | 13.1482 | 2.4693 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4285
496 | 1.112 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.3946 | 0.02951 | 5.3794 | 13.1481 | 2.4758 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.435
497 | 1.114 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.317 | 0.02951 | 5.3794 | 13.1481 | 2.4822 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4414
498 | 1.116 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.2398 | 0.02951 | 5.3793 | 13.1481 | 2.4887 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4479
499 | 1.118 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.1628 | 0.02951 | 5.3793 | 13.148 | 2.4952 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4544
500 | 1.12 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.0861 | 0.02951 | 5.3792 | 13.148 | 2.5016 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4608
501 | 1.122 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10062.0096 | 0.02951 | 5.3792 | 13.1479 | 2.5081 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4673
502 | 1.124 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.9335 | 0.02951 | 5.3792 | 13.1479 | 2.5146 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4738
503 | 1.126 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.8576 | 0.02951 | 5.3791 | 13.1479 | 2.521 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4802
504 | 1.128 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.782 | 0.02951 | 5.3791 | 13.1478 | 2.5275 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4867
505 | 1.13 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.7066 | 0.02951 | 5.379 | 13.1478 | 2.534 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4932
506 | 1.132 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.6315 | 0.02951 | 5.379 | 13.1477 | 2.5405 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.4997
507 | 1.134 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.5567 | 0.02951 | 5.379 | 13.1477 | 2.547 | 0.040795 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5062
508 | 1.136 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.4822 | 0.02951 | 5.3789 | 13.1477 | 2.5535 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5127
509 | 1.138 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.4079 | 0.02951 | 5.3789 | 13.1476 | 2.56 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5192
510 | 1.14 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.3338 | 0.02951 | 5.3788 | 13.1476 | 2.5665 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5257
511 | 1.142 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.26 | 0.02951 | 5.3788 | 13.1475 | 2.573 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5322
512 | 1.144 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.1865 | 0.02951 | 5.3788 | 13.1475 | 2.5795 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5387
513 | 1.146 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.1133 | 0.02951 | 5.3787 | 13.1475 | 2.586 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5452
514 | 1.148 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10061.0403 | 0.02951 | 5.3787 | 13.1474 | 2.5925 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5517
515 | 1.15 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.9675 | 0.02951 | 5.3786 | 13.1474 | 2.599 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5582
516 | 1.152 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.895 | 0.02951 | 5.3786 | 13.1473 | 2.6056 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5648
517 | 1.154 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.8228 | 0.02951 | 5.3786 | 13.1473 | 2.6121 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5713
518 | 1.156 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.7508 | 0.02951 | 5.3785 | 13.1473 | 2.6186 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5778
519 | 1.158 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.679 | 0.02951 | 5.3785 | 13.1472 | 2.6251 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5843
520 | 1.16 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.6075 | 0.02951 | 5.3785 | 13.1472 | 2.6317 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5909
521 | 1.162 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.5362 | 0.02951 | 5.3784 | 13.1471 | 2.6382 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.5974
522 | 1.164 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.4652 | 0.02951 | 5.3784 | 13.1471 | 2.6448 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.604
523 | 1.166 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.3945 | 0.02951 | 5.3783 | 13.1471 | 2.6513 | 0.040794 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6105
524 | 1.168 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.3239 | 0.02951 | 5.3783 | 13.147 | 2.6578 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6171
525 | 1.17 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.2537 | 0.02951 | 5.3783 | 13.147 | 2.6644 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6236
526 | 1.172 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.1836 | 0.02951 | 5.3782 | 13.147 | 2.671 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6302
527 | 1.174 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.1138 | 0.02951 | 5.3782 | 13.1469 | 2.6775 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6367
528 | 1.176 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10060.0442 | 0.02951 | 5.3781 | 13.1469 | 2.6841 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6433
529 | 1.178 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.9749 | 0.02951 | 5.3781 | 13.1468 | 2.6906 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6499
530 | 1.18 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.9058 | 0.02951 | 5.3781 | 13.1468 | 2.6972 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6564
531 | 1.182 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.8369 | 0.02951 | 5.378 | 13.1468 | 2.7038 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.663
532 | 1.184 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.7683 | 0.02951 | 5.378 | 13.1467 | 2.7104 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6696
533 | 1.186 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.6999 | 0.02951 | 5.378 | 13.1467 | 2.7169 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6762
534 | 1.188 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.6317 | 0.02951 | 5.3779 | 13.1467 | 2.7235 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6827
535 | 1.19 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.5638 | 0.02951 | 5.3779 | 13.1466 | 2.7301 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6893
536 | 1.192 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.4961 | 0.02951 | 5.3779 | 13.1466 | 2.7367 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.6959
537 | 1.194 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.4286 | 0.02951 | 5.3778 | 13.1466 | 2.7433 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7025
538 | 1.196 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.3613 | 0.02951 | 5.3778 | 13.1465 | 2.7499 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7091
539 | 1.198 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.2943 | 0.02951 | 5.3777 | 13.1465 | 2.7565 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7157
540 | 1.2 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.2275 | 0.02951 | 5.3777 | 13.1464 | 2.7631 | 0.040793 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7223
541 | 1.202 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.1609 | 0.02951 | 5.3777 | 13.1464 | 2.7697 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7289
542 | 1.204 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.0945 | 0.02951 | 5.3776 | 13.1464 | 2.7763 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7355
543 | 1.206 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10059.0284 | 0.02951 | 5.3776 | 13.1463 | 2.7829 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7421
544 | 1.208 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.9625 | 0.02951 | 5.3776 | 13.1463 | 2.7895 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7488
545 | 1.21 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.8968 | 0.02951 | 5.3775 | 13.1463 | 2.7962 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7554
546 | 1.212 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.8313 | 0.02951 | 5.3775 | 13.1462 | 2.8028 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.762
547 | 1.214 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.766 | 0.02951 | 5.3775 | 13.1462 | 2.8094 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7686
548 | 1.216 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.7009 | 0.02951 | 5.3774 | 13.1462 | 2.816 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7753
549 | 1.218 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.6361 | 0.02951 | 5.3774 | 13.1461 | 2.8227 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7819
550 | 1.22 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.5714 | 0.02951 | 5.3774 | 13.1461 | 2.8293 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7885
551 | 1.222 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.507 | 0.02951 | 5.3773 | 13.1461 | 2.836 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.7952
552 | 1.224 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.4428 | 0.02951 | 5.3773 | 13.146 | 2.8426 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8018
553 | 1.226 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.3788 | 0.02951 | 5.3773 | 13.146 | 2.8492 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8085
554 | 1.228 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.315 | 0.02951 | 5.3772 | 13.146 | 2.8559 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8151
555 | 1.23 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.2514 | 0.02951 | 5.3772 | 13.1459 | 2.8626 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8218
556 | 1.232 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.188 | 0.02951 | 5.3772 | 13.1459 | 2.8692 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8284
557 | 1.234 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.1248 | 0.02951 | 5.3771 | 13.1459 | 2.8759 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8351
558 | 1.236 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10058.0619 | 0.02951 | 5.3771 | 13.1458 | 2.8825 | 0.040792 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8417
559 | 1.238 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.9991 | 0.02951 | 5.3771 | 13.1458 | 2.8892 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8484
560 | 1.24 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.9365 | 0.02951 | 5.377 | 13.1458 | 2.8959 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8551
561 | 1.242 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.8742 | 0.02951 | 5.377 | 13.1457 | 2.9025 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8617
562 | 1.244 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.812 | 0.02951 | 5.377 | 13.1457 | 2.9092 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8684
563 | 1.246 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.75 | 0.02951 | 5.3769 | 13.1457 | 2.9159 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8751
564 | 1.248 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.6883 | 0.02951 | 5.3769 | 13.1456 | 2.9226 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8818
565 | 1.25 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.6267 | 0.02951 | 5.3769 | 13.1456 | 2.9293 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8885
566 | 1.252 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.5653 | 0.02951 | 5.3768 | 13.1456 | 2.9359 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.8952
567 | 1.254 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.5042 | 0.02951 | 5.3768 | 13.1455 | 2.9426 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9018
568 | 1.256 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.4432 | 0.02951 | 5.3768 | 13.1455 | 2.9493 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9085
569 | 1.258 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.3824 | 0.02951 | 5.3767 | 13.1455 | 2.956 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9152
570 | 1.26 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.3218 | 0.02951 | 5.3767 | 13.1454 | 2.9627 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9219
571 | 1.262 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.2614 | 0.02951 | 5.3767 | 13.1454 | 2.9694 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9286
572 | 1.264 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.2012 | 0.02951 | 5.3766 | 13.1454 | 2.9761 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9354
573 | 1.266 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.1412 | 0.02951 | 5.3766 | 13.1453 | 2.9829 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9421
574 | 1.268 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.0813 | 0.02951 | 5.3766 | 13.1453 | 2.9896 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9488
575 | 1.27 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10057.0217 | 0.02951 | 5.3765 | 13.1453 | 2.9963 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9555
576 | 1.272 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.9622 | 0.02951 | 5.3765 | 13.1452 | 3.003 | 0.040791 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9622
577 | 1.274 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.903 | 0.02951 | 5.3765 | 13.1452 | 3.0097 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9689
578 | 1.276 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.8439 | 0.02951 | 5.3764 | 13.1452 | 3.0165 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9757
579 | 1.278 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.785 | 0.02951 | 5.3764 | 13.1451 | 3.0232 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9824
580 | 1.28 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.7263 | 0.02951 | 5.3764 | 13.1451 | 3.0299 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9891
581 | 1.282 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.6677 | 0.02951 | 5.3763 | 13.1451 | 3.0367 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 2.9959
582 | 1.284 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.6094 | 0.02951 | 5.3763 | 13.145 | 3.0434 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0026
583 | 1.286 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.5512 | 0.02951 | 5.3763 | 13.145 | 3.0501 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0093
584 | 1.288 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.4932 | 0.02951 | 5.3763 | 13.145 | 3.0569 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0161
585 | 1.29 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.4354 | 0.02951 | 5.3762 | 13.145 | 3.0636 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0228
586 | 1.292 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.3778 | 0.02951 | 5.3762 | 13.1449 | 3.0704 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0296
587 | 1.294 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.3203 | 0.02951 | 5.3762 | 13.1449 | 3.0771 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0363
588 | 1.296 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.2631 | 0.02951 | 5.3761 | 13.1449 | 3.0839 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0431
589 | 1.298 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.206 | 0.02951 | 5.3761 | 13.1448 | 3.0907 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0499
590 | 1.3 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.149 | 0.02951 | 5.3761 | 13.1448 | 3.0974 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0566
591 | 1.302 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.0923 | 0.02951 | 5.376 | 13.1448 | 3.1042 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0634
592 | 1.304 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10056.0357 | 0.02951 | 5.376 | 13.1447 | 3.111 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0702
593 | 1.306 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.9793 | 0.02951 | 5.376 | 13.1447 | 3.1177 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0769
594 | 1.308 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.9231 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1447 | 3.1245 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0837
595 | 1.31 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.867 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1447 | 3.1313 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0905
596 | 1.312 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.8112 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1446 | 3.1381 | 0.04079 | 按单位面积散热损失 qp | 3.0973
597 | 1.314 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.7554 | 0.02951 | 5.3759 | 13.1446 | 3.1448 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1041
598 | 1.316 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.6999 | 0.02951 | 5.3758 | 13.1446 | 3.1516 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1108
599 | 1.318 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.6445 | 0.02951 | 5.3758 | 13.1445 | 3.1584 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1176
600 | 1.32 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.5893 | 0.02951 | 5.3758 | 13.1445 | 3.1652 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1244
601 | 1.322 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.5343 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1445 | 3.172 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1312
602 | 1.324 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.4794 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1444 | 3.1788 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.138
603 | 1.326 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.4247 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1444 | 3.1856 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1448
604 | 1.328 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.3702 | 0.02951 | 5.3757 | 13.1444 | 3.1924 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1516
605 | 1.33 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.3158 | 0.02951 | 5.3756 | 13.1444 | 3.1992 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1584
606 | 1.332 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.2616 | 0.02951 | 5.3756 | 13.1443 | 3.2061 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1653
607 | 1.334 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.2075 | 0.02951 | 5.3756 | 13.1443 | 3.2129 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1721
608 | 1.336 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.1536 | 0.02951 | 5.3755 | 13.1443 | 3.2197 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1789
609 | 1.338 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.0999 | 0.02951 | 5.3755 | 13.1442 | 3.2265 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1857
610 | 1.34 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10055.0463 | 0.02951 | 5.3755 | 13.1442 | 3.2333 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1925
611 | 1.342 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.9929 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1442 | 3.2402 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.1994
612 | 1.344 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.9396 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1442 | 3.247 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2062
613 | 1.346 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.8866 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1441 | 3.2538 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.213
614 | 1.348 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.8336 | 0.02951 | 5.3754 | 13.1441 | 3.2607 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2199
615 | 1.35 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.7808 | 0.02951 | 5.3753 | 13.1441 | 3.2675 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2267
616 | 1.352 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.7282 | 0.02951 | 5.3753 | 13.144 | 3.2743 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2336
617 | 1.354 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.6757 | 0.02951 | 5.3753 | 13.144 | 3.2812 | 0.040789 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2404
618 | 1.356 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.6234 | 0.02951 | 5.3753 | 13.144 | 3.288 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2472
619 | 1.358 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.5713 | 0.02951 | 5.3752 | 13.144 | 3.2949 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2541
620 | 1.36 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.5193 | 0.02951 | 5.3752 | 13.1439 | 3.3017 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2609
621 | 1.362 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.4674 | 0.02951 | 5.3752 | 13.1439 | 3.3086 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2678
622 | 1.364 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.4157 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1439 | 3.3155 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2747
623 | 1.366 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.3642 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1438 | 3.3223 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2815
624 | 1.368 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.3128 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1438 | 3.3292 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2884
625 | 1.37 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.2615 | 0.02951 | 5.3751 | 13.1438 | 3.3361 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.2953
626 | 1.372 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.2104 | 0.02951 | 5.375 | 13.1438 | 3.3429 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3021
627 | 1.374 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.1595 | 0.02951 | 5.375 | 13.1437 | 3.3498 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.309
628 | 1.376 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.1087 | 0.02951 | 5.375 | 13.1437 | 3.3567 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3159
629 | 1.378 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.058 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1437 | 3.3636 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3228
630 | 1.38 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10054.0075 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1437 | 3.3704 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3297
631 | 1.382 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.9571 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1436 | 3.3773 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3365
632 | 1.384 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.9069 | 0.02951 | 5.3749 | 13.1436 | 3.3842 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3434
633 | 1.386 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.8569 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1436 | 3.3911 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3503
634 | 1.388 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.8069 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1435 | 3.398 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3572
635 | 1.39 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.7571 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1435 | 3.4049 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3641
636 | 1.392 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.7075 | 0.02951 | 5.3748 | 13.1435 | 3.4118 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.371
637 | 1.394 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.658 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1435 | 3.4187 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3779
638 | 1.396 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.6086 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1434 | 3.4256 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3848
639 | 1.398 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.5594 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1434 | 3.4325 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3917
640 | 1.4 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.5104 | 0.02951 | 5.3747 | 13.1434 | 3.4394 | 0.040788 | 按单位面积散热损失 qp | 3.3986
641 | 1.402 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.4614 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1434 | 3.4463 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4056
642 | 1.404 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.4126 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1433 | 3.4533 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4125
643 | 1.406 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.364 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1433 | 3.4602 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4194
644 | 1.408 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.3155 | 0.02951 | 5.3746 | 13.1433 | 3.4671 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4263
645 | 1.41 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.2671 | 0.02951 | 5.3745 | 13.1433 | 3.474 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4332
646 | 1.412 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.2188 | 0.02951 | 5.3745 | 13.1432 | 3.481 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4402
647 | 1.414 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.1707 | 0.02951 | 5.3745 | 13.1432 | 3.4879 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4471
648 | 1.416 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.1228 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1432 | 3.4948 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.454
649 | 1.418 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.0749 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1432 | 3.5018 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.461
650 | 1.42 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10053.0272 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1431 | 3.5087 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4679
651 | 1.422 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.9797 | 0.02951 | 5.3744 | 13.1431 | 3.5157 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4749
652 | 1.424 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.9322 | 0.02951 | 5.3743 | 13.1431 | 3.5226 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4818
653 | 1.426 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.8849 | 0.02951 | 5.3743 | 13.1431 | 3.5295 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4888
654 | 1.428 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.8378 | 0.02951 | 5.3743 | 13.143 | 3.5365 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.4957
655 | 1.43 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.7907 | 0.02951 | 5.3743 | 13.143 | 3.5435 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5027
656 | 1.432 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.7438 | 0.02951 | 5.3742 | 13.143 | 3.5504 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5096
657 | 1.434 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.697 | 0.02951 | 5.3742 | 13.143 | 3.5574 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5166
658 | 1.436 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.6504 | 0.02951 | 5.3742 | 13.1429 | 3.5643 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5235
659 | 1.438 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.6039 | 0.02951 | 5.3742 | 13.1429 | 3.5713 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5305
660 | 1.44 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.5575 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1429 | 3.5783 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5375
661 | 1.442 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.5112 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1429 | 3.5852 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5445
662 | 1.444 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.4651 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1428 | 3.5922 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5514
663 | 1.446 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.4191 | 0.02951 | 5.3741 | 13.1428 | 3.5992 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5584
664 | 1.448 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.3732 | 0.02951 | 5.374 | 13.1428 | 3.6062 | 0.040787 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5654
665 | 1.45 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.3275 | 0.02951 | 5.374 | 13.1428 | 3.6131 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5724
666 | 1.452 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.2819 | 0.02951 | 5.374 | 13.1427 | 3.6201 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5793
667 | 1.454 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.2364 | 0.02951 | 5.374 | 13.1427 | 3.6271 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5863
668 | 1.456 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.191 | 0.02951 | 5.374 | 13.1427 | 3.6341 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.5933
669 | 1.458 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.1458 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1427 | 3.6411 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6003
670 | 1.46 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.1007 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1426 | 3.6481 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6073
671 | 1.462 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.0557 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1426 | 3.6551 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6143
672 | 1.464 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10052.0108 | 0.02951 | 5.3739 | 13.1426 | 3.6621 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6213
673 | 1.466 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.966 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1426 | 3.6691 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6283
674 | 1.468 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.9214 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1425 | 3.6761 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6353
675 | 1.47 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.8769 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1425 | 3.6831 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6423
676 | 1.472 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.8325 | 0.02951 | 5.3738 | 13.1425 | 3.6901 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6493
677 | 1.474 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.7882 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1425 | 3.6972 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6564
678 | 1.476 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.7441 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1424 | 3.7042 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6634
679 | 1.478 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.7001 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1424 | 3.7112 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6704
680 | 1.48 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.6562 | 0.02951 | 5.3737 | 13.1424 | 3.7182 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6774
681 | 1.482 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.6124 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1424 | 3.7252 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6845
682 | 1.484 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.5687 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1424 | 3.7323 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6915
683 | 1.486 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.5251 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1423 | 3.7393 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.6985
684 | 1.488 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.4817 | 0.02951 | 5.3736 | 13.1423 | 3.7463 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7055
685 | 1.49 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.4384 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1423 | 3.7534 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7126
686 | 1.492 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.3952 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1423 | 3.7604 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7196
687 | 1.494 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.3521 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1422 | 3.7675 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7267
688 | 1.496 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.3091 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1422 | 3.7745 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7337
689 | 1.498 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.2662 | 0.02951 | 5.3735 | 13.1422 | 3.7815 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7408
690 | 1.5 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.2235 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1422 | 3.7886 | 0.040786 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7478
691 | 1.502 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.1809 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1421 | 3.7956 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7549
692 | 1.504 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.1384 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1421 | 3.8027 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7619
693 | 1.506 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.0959 | 0.02951 | 5.3734 | 13.1421 | 3.8098 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.769
694 | 1.508 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.0537 | 0.02951 | 5.3733 | 13.1421 | 3.8168 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.776
695 | 1.51 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10051.0115 | 0.02951 | 5.3733 | 13.1421 | 3.8239 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7831
696 | 1.512 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.9694 | 0.02951 | 5.3733 | 13.142 | 3.8309 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7902
697 | 1.514 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.9275 | 0.02951 | 5.3733 | 13.142 | 3.838 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.7972
698 | 1.516 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.8856 | 0.02951 | 5.3733 | 13.142 | 3.8451 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8043
699 | 1.518 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.8439 | 0.02951 | 5.3732 | 13.142 | 3.8522 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8114
700 | 1.52 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.8022 | 0.02951 | 5.3732 | 13.1419 | 3.8592 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8185
701 | 1.522 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.7607 | 0.02951 | 5.3732 | 13.1419 | 3.8663 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8255
702 | 1.524 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.7193 | 0.02951 | 5.3732 | 13.1419 | 3.8734 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8326
703 | 1.526 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.678 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1419 | 3.8805 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8397
704 | 1.528 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.6368 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1419 | 3.8876 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8468
705 | 1.53 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.5957 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1418 | 3.8947 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8539
706 | 1.532 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.5548 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1418 | 3.9018 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.861
707 | 1.534 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.5139 | 0.02951 | 5.3731 | 13.1418 | 3.9089 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8681
708 | 1.536 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.4731 | 0.02951 | 5.373 | 13.1418 | 3.9159 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8752
709 | 1.538 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.4325 | 0.02951 | 5.373 | 13.1417 | 3.923 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8823
710 | 1.54 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.3919 | 0.02951 | 5.373 | 13.1417 | 3.9302 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8894
711 | 1.542 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.3515 | 0.02951 | 5.373 | 13.1417 | 3.9373 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.8965
712 | 1.544 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.3111 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1417 | 3.9444 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9036
713 | 1.546 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.2709 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1417 | 3.9515 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9107
714 | 1.548 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.2308 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1416 | 3.9586 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9178
715 | 1.55 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.1907 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1416 | 3.9657 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9249
716 | 1.552 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.1508 | 0.02951 | 5.3729 | 13.1416 | 3.9728 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.932
717 | 1.554 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.111 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1416 | 3.9799 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9392
718 | 1.556 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.0713 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1416 | 3.9871 | 0.040785 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9463
719 | 1.558 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10050.0316 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1415 | 3.9942 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9534
720 | 1.56 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.9921 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1415 | 4.0013 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9605
721 | 1.562 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.9527 | 0.02951 | 5.3728 | 13.1415 | 4.0085 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9677
722 | 1.564 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.9134 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1415 | 4.0156 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9748
723 | 1.566 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.8742 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.0227 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9819
724 | 1.568 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.8351 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.0299 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9891
725 | 1.57 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.796 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.037 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 3.9962
726 | 1.572 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.7571 | 0.02951 | 5.3727 | 13.1414 | 4.0441 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0034
727 | 1.574 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.7183 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1414 | 4.0513 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0105
728 | 1.576 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.6796 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1413 | 4.0584 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0177
729 | 1.578 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.641 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1413 | 4.0656 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0248
730 | 1.58 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.6024 | 0.02951 | 5.3726 | 13.1413 | 4.0727 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.032
731 | 1.582 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.564 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1413 | 4.0799 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0391
732 | 1.584 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.5257 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1413 | 4.0871 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0463
733 | 1.586 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.4875 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1412 | 4.0942 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0534
734 | 1.588 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.4493 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1412 | 4.1014 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0606
735 | 1.59 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.4113 | 0.02951 | 5.3725 | 13.1412 | 4.1086 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0678
736 | 1.592 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.3733 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1412 | 4.1157 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0749
737 | 1.594 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.3355 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1412 | 4.1229 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0821
738 | 1.596 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.2977 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1411 | 4.1301 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0893
739 | 1.598 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.2601 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1411 | 4.1372 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.0965
740 | 1.6 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.2225 | 0.02951 | 5.3724 | 13.1411 | 4.1444 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1036
741 | 1.602 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.185 | 0.02951 | 5.3723 | 13.1411 | 4.1516 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1108
742 | 1.604 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.1477 | 0.02951 | 5.3723 | 13.1411 | 4.1588 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.118
743 | 1.606 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.1104 | 0.02951 | 5.3723 | 13.141 | 4.166 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1252
744 | 1.608 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.0732 | 0.02951 | 5.3723 | 13.141 | 4.1732 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1324
745 | 1.61 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10049.0361 | 0.02951 | 5.3723 | 13.141 | 4.1804 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1396
746 | 1.612 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.9991 | 0.02951 | 5.3722 | 13.141 | 4.1876 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1468
747 | 1.614 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.9621 | 0.02951 | 5.3722 | 13.141 | 4.1948 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.154
748 | 1.616 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.9253 | 0.02951 | 5.3722 | 13.1409 | 4.202 | 0.040784 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1612
749 | 1.618 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.8886 | 0.02951 | 5.3722 | 13.1409 | 4.2092 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1684
750 | 1.62 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.8519 | 0.02951 | 5.3722 | 13.1409 | 4.2164 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1756
751 | 1.622 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.8154 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1409 | 4.2236 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1828
752 | 1.624 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.7789 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1409 | 4.2308 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.19
753 | 1.626 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.7426 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1408 | 4.238 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.1972
754 | 1.628 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.7063 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1408 | 4.2452 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2044
755 | 1.63 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.6701 | 0.02951 | 5.3721 | 13.1408 | 4.2524 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2116
756 | 1.632 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.634 | 0.02951 | 5.372 | 13.1408 | 4.2596 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2189
757 | 1.634 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.598 | 0.02951 | 5.372 | 13.1408 | 4.2669 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2261
758 | 1.636 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.562 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2741 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2333
759 | 1.638 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.5262 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2813 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2405
760 | 1.64 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.4904 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2885 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2478
761 | 1.642 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.4548 | 0.02951 | 5.372 | 13.1407 | 4.2958 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.255
762 | 1.644 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.4192 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1407 | 4.303 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2622
763 | 1.646 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.3837 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.3102 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2695
764 | 1.648 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.3483 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.3175 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2767
765 | 1.65 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.313 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.3247 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2839
766 | 1.652 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.2777 | 0.02951 | 5.3719 | 13.1406 | 4.332 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2912
767 | 1.654 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.2426 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1406 | 4.3392 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.2984
768 | 1.656 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.2075 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1406 | 4.3465 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3057
769 | 1.658 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.1725 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1405 | 4.3537 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3129
770 | 1.66 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.1376 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1405 | 4.361 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3202
771 | 1.662 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.1028 | 0.02951 | 5.3718 | 13.1405 | 4.3682 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3274
772 | 1.664 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.0681 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1405 | 4.3755 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3347
773 | 1.666 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10048.0334 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1405 | 4.3827 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3419
774 | 1.668 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.9989 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.39 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3492
775 | 1.67 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.9644 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.3973 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3565
776 | 1.672 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.93 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.4045 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3637
777 | 1.674 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.8957 | 0.02951 | 5.3717 | 13.1404 | 4.4118 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.371
778 | 1.676 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.8614 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1404 | 4.4191 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3783
779 | 1.678 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.8273 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1404 | 4.4263 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3856
780 | 1.68 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.7932 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1403 | 4.4336 | 0.040783 | 按单位面积散热损失 qp | 4.3928
781 | 1.682 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.7592 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1403 | 4.4409 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4001
782 | 1.684 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.7253 | 0.02951 | 5.3716 | 13.1403 | 4.4482 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4074
783 | 1.686 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.6915 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1403 | 4.4555 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4147
784 | 1.688 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.6577 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1403 | 4.4627 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.422
785 | 1.69 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.6241 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.47 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4293
786 | 1.692 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.5905 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.4773 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4365
787 | 1.694 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.557 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.4846 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4438
788 | 1.696 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.5235 | 0.02951 | 5.3715 | 13.1402 | 4.4919 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4511
789 | 1.698 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.4902 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1402 | 4.4992 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4584
790 | 1.7 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.4569 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1402 | 4.5065 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4657
791 | 1.702 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.4237 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1401 | 4.5138 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.473
792 | 1.704 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.3906 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1401 | 4.5211 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4803
793 | 1.706 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.3576 | 0.02951 | 5.3714 | 13.1401 | 4.5284 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.4876
794 | 1.708 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.3246 | 0.02951 | 5.3713 | 13.1401 | 4.5357 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.495
795 | 1.71 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.2917 | 0.02951 | 5.3713 | 13.1401 | 4.5431 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5023
796 | 1.712 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.2589 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.5504 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5096
797 | 1.714 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.2262 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.5577 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5169
798 | 1.716 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.1935 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.565 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5242
799 | 1.718 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.1609 | 0.02951 | 5.3713 | 13.14 | 4.5723 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5315
800 | 1.72 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.1284 | 0.02951 | 5.3712 | 13.14 | 4.5797 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5389
801 | 1.722 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.096 | 0.02951 | 5.3712 | 13.14 | 4.587 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5462
802 | 1.724 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.0637 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.5943 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5535
803 | 1.726 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10047.0314 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.6016 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5609
804 | 1.728 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.9992 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.609 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5682
805 | 1.73 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.967 | 0.02951 | 5.3712 | 13.1399 | 4.6163 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5755
806 | 1.732 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.935 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1399 | 4.6236 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5829
807 | 1.734 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.903 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1399 | 4.631 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5902
808 | 1.736 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.8711 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.6383 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.5975
809 | 1.738 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.8393 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.6457 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6049
810 | 1.74 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.8075 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.653 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6122
811 | 1.742 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.7758 | 0.02951 | 5.3711 | 13.1398 | 4.6604 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6196
812 | 1.744 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.7442 | 0.02951 | 5.371 | 13.1398 | 4.6677 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6269
813 | 1.746 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.7127 | 0.02951 | 5.371 | 13.1398 | 4.6751 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6343
814 | 1.748 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.6812 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.6824 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6416
815 | 1.75 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.6498 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.6898 | 0.040782 | 按单位面积散热损失 qp | 4.649
816 | 1.752 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.6185 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.6971 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6564
817 | 1.754 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.5872 | 0.02951 | 5.371 | 13.1397 | 4.7045 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6637
818 | 1.756 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.556 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1397 | 4.7119 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6711
819 | 1.758 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.5249 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1397 | 4.7192 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6785
820 | 1.76 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.4939 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.7266 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6858
821 | 1.762 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.4629 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.734 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.6932
822 | 1.764 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.432 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.7414 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7006
823 | 1.766 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.4012 | 0.02951 | 5.3709 | 13.1396 | 4.7487 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.708
824 | 1.768 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.3704 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1396 | 4.7561 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7153
825 | 1.77 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.3397 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1396 | 4.7635 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7227
826 | 1.772 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.3091 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.7709 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7301
827 | 1.774 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.2785 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.7783 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7375
828 | 1.776 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.248 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.7857 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7449
829 | 1.778 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.2176 | 0.02951 | 5.3708 | 13.1395 | 4.793 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7523
830 | 1.78 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.1873 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1395 | 4.8004 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7597
831 | 1.782 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.157 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1395 | 4.8078 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7671
832 | 1.784 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.1268 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.8152 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7745
833 | 1.786 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0966 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.8226 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7819
834 | 1.788 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0666 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.83 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7893
835 | 1.79 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0366 | 0.02951 | 5.3707 | 13.1394 | 4.8374 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.7967
836 | 1.792 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10046.0066 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1394 | 4.8448 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8041
837 | 1.794 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.9767 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1394 | 4.8523 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8115
838 | 1.796 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.9469 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8597 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8189
839 | 1.798 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.9172 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8671 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8263
840 | 1.8 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.8875 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8745 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8337
841 | 1.802 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.8579 | 0.02951 | 5.3706 | 13.1393 | 4.8819 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8411
842 | 1.804 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.8283 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1393 | 4.8893 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8485
843 | 1.806 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7989 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1393 | 4.8967 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.856
844 | 1.808 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7694 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1393 | 4.9042 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8634
845 | 1.81 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7401 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.9116 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8708
846 | 1.812 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.7108 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.919 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8782
847 | 1.814 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.6816 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.9265 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8857
848 | 1.816 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.6524 | 0.02951 | 5.3705 | 13.1392 | 4.9339 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.8931
849 | 1.818 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.6233 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1392 | 4.9413 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9005
850 | 1.82 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5943 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1392 | 4.9488 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.908
851 | 1.822 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5654 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9562 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9154
852 | 1.824 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5365 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9636 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9229
853 | 1.826 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.5076 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9711 | 0.040781 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9303
854 | 1.828 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.4788 | 0.02951 | 5.3704 | 13.1391 | 4.9785 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9378
855 | 1.83 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.4501 | 0.02951 | 5.3703 | 13.1391 | 4.986 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9452
856 | 1.832 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.4215 | 0.02951 | 5.3703 | 13.1391 | 4.9934 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9527
857 | 1.834 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3929 | 0.02951 | 5.3703 | 13.1391 | 5.0009 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9601
858 | 1.836 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3644 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0083 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9676
859 | 1.838 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3359 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0158 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.975
860 | 1.84 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.3075 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0233 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9825
861 | 1.842 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.2792 | 0.02951 | 5.3703 | 13.139 | 5.0307 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9899
862 | 1.844 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.2509 | 0.02951 | 5.3702 | 13.139 | 5.0382 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 4.9974
863 | 1.846 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.2227 | 0.02951 | 5.3702 | 13.139 | 5.0456 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0049
864 | 1.848 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1945 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0531 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0123
865 | 1.85 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1664 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0606 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0198
866 | 1.852 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1384 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0681 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0273
867 | 1.854 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.1104 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.0755 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0347
868 | 1.856 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.0825 | 0.02951 | 5.3702 | 13.1389 | 5.083 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0422
869 | 1.858 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.0547 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1389 | 5.0905 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0497
870 | 1.86 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10045.0269 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1389 | 5.098 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0572
871 | 1.862 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9991 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1054 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0647
872 | 1.864 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9715 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1129 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0722
873 | 1.866 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9438 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1204 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0796
874 | 1.868 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.9163 | 0.02951 | 5.3701 | 13.1388 | 5.1279 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0871
875 | 1.87 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.8888 | 0.02951 | 5.37 | 13.1388 | 5.1354 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.0946
876 | 1.872 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.8613 | 0.02951 | 5.37 | 13.1388 | 5.1429 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1021
877 | 1.874 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.834 | 0.02951 | 5.37 | 13.1388 | 5.1504 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1096
878 | 1.876 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.8067 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1579 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1171
879 | 1.878 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.7794 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1654 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1246
880 | 1.88 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.7522 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1729 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1321
881 | 1.882 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.725 | 0.02951 | 5.37 | 13.1387 | 5.1804 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1396
882 | 1.884 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.6979 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1387 | 5.1879 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1471
883 | 1.886 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.6709 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1387 | 5.1954 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1546
884 | 1.888 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.6439 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1387 | 5.2029 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1621
885 | 1.89 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.617 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.2104 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1696
886 | 1.892 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5902 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.2179 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1772
887 | 1.894 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5634 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.2255 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1847
888 | 1.896 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5366 | 0.02951 | 5.3699 | 13.1386 | 5.233 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1922
889 | 1.898 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.5099 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1386 | 5.2405 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.1997
890 | 1.9 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4833 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1386 | 5.248 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2072
891 | 1.902 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4567 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1386 | 5.2555 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2148
892 | 1.904 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4302 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2631 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2223
893 | 1.906 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.4037 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2706 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2298
894 | 1.908 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.3773 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2781 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2374
895 | 1.91 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.351 | 0.02951 | 5.3698 | 13.1385 | 5.2857 | 0.04078 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2449
896 | 1.912 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.3247 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1385 | 5.2932 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2524
897 | 1.914 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.2984 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1385 | 5.3007 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.26
898 | 1.916 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.2722 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1385 | 5.3083 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2675
899 | 1.918 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.2461 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3158 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.275
900 | 1.92 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.22 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3234 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2826
901 | 1.922 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.194 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3309 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2901
902 | 1.924 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.168 | 0.02951 | 5.3697 | 13.1384 | 5.3385 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.2977
903 | 1.926 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.1421 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1384 | 5.346 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3052
904 | 1.928 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.1162 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1384 | 5.3536 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3128
905 | 1.93 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0904 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1384 | 5.3611 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3203
906 | 1.932 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0646 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3687 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3279
907 | 1.934 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0389 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3762 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3355
908 | 1.936 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10044.0133 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3838 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.343
909 | 1.938 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9877 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3914 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3506
910 | 1.94 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9621 | 0.02951 | 5.3696 | 13.1383 | 5.3989 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3581
911 | 1.942 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9366 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1383 | 5.4065 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3657
912 | 1.944 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.9112 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1383 | 5.4141 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3733
913 | 1.946 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.8858 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4216 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3809
914 | 1.948 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.8605 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4292 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.3884
915 | 1.95 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.8352 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4368 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.396
916 | 1.952 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.81 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4444 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4036
917 | 1.954 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7848 | 0.02951 | 5.3695 | 13.1382 | 5.4519 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4112
918 | 1.956 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7597 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1382 | 5.4595 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4187
919 | 1.958 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7346 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1382 | 5.4671 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4263
920 | 1.96 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.7095 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1382 | 5.4747 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4339
921 | 1.962 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6846 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.4823 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4415
922 | 1.964 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6596 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.4899 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4491
923 | 1.966 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6348 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.4975 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4567
924 | 1.968 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.6099 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.505 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4643
925 | 1.97 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5852 | 0.02951 | 5.3694 | 13.1381 | 5.5126 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4719
926 | 1.972 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5604 | 0.02951 | 5.3693 | 13.1381 | 5.5202 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4795
927 | 1.974 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5358 | 0.02951 | 5.3693 | 13.1381 | 5.5278 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4871
928 | 1.976 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.5111 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5354 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.4947
929 | 1.978 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.4866 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.543 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5023
930 | 1.98 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.462 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5507 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5099
931 | 1.982 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.4376 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5583 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5175
932 | 1.984 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.4131 | 0.02951 | 5.3693 | 13.138 | 5.5659 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5251
933 | 1.986 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3888 | 0.02951 | 5.3692 | 13.138 | 5.5735 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5327
934 | 1.988 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3644 | 0.02951 | 5.3692 | 13.138 | 5.5811 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5403
935 | 1.99 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3402 | 0.02951 | 5.3692 | 13.138 | 5.5887 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5479
936 | 1.992 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.3159 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.5963 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5556
937 | 1.994 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2918 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6039 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5632
938 | 1.996 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2676 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6116 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5708
939 | 1.998 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2435 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6192 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5784
940 | 2 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.2195 | 0.02951 | 5.3692 | 13.1379 | 5.6268 | 0.040779 | 按单位面积散热损失 qp | 5.586
941 | 2.002 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1955 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1379 | 5.6344 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.5937
942 | 2.004 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1716 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1379 | 5.6421 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6013
943 | 2.006 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1477 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1379 | 5.6497 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6089
944 | 2.008 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1238 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6573 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6166
945 | 2.01 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.1 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.665 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6242
946 | 2.012 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0763 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6726 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6318
947 | 2.014 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0526 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6803 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6395
948 | 2.016 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0289 | 0.02951 | 5.3691 | 13.1378 | 5.6879 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6471
949 | 2.018 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10043.0053 | 0.02951 | 5.369 | 13.1378 | 5.6955 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6548
950 | 2.02 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9818 | 0.02951 | 5.369 | 13.1378 | 5.7032 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6624
951 | 2.022 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9582 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7108 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6701
952 | 2.024 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9348 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7185 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6777
953 | 2.026 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.9114 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7261 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.6854
954 | 2.028 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.888 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7338 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.693
955 | 2.03 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.8646 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7414 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7007
956 | 2.032 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.8414 | 0.02951 | 5.369 | 13.1377 | 5.7491 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7083
957 | 2.034 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.8181 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1377 | 5.7568 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.716
958 | 2.036 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7949 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1377 | 5.7644 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7236
959 | 2.038 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7718 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7721 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7313
960 | 2.04 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7487 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7798 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.739
961 | 2.042 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7256 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7874 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7466
962 | 2.044 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.7026 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.7951 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7543
963 | 2.046 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.6796 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.8028 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.762
964 | 2.048 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.6567 | 0.02951 | 5.3689 | 13.1376 | 5.8104 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7697
965 | 2.05 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.6338 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1376 | 5.8181 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7773
966 | 2.052 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.611 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1376 | 5.8258 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.785
967 | 2.054 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5882 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1376 | 5.8335 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.7927
968 | 2.056 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5655 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8411 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8004
969 | 2.058 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5428 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8488 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8081
970 | 2.06 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.5201 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8565 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8157
971 | 2.062 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4975 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8642 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8234
972 | 2.064 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4749 | 0.02951 | 5.3688 | 13.1375 | 5.8719 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8311
973 | 2.066 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4524 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1375 | 5.8796 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8388
974 | 2.068 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4299 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1375 | 5.8873 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8465
975 | 2.07 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.4075 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1375 | 5.895 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8542
976 | 2.072 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3851 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9027 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8619
977 | 2.074 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3628 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9104 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8696
978 | 2.076 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3405 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9181 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8773
979 | 2.078 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.3182 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9258 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.885
980 | 2.08 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.296 | 0.02951 | 5.3687 | 13.1374 | 5.9335 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.8927
981 | 2.082 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2738 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1374 | 5.9412 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9004
982 | 2.084 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2516 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1374 | 5.9489 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9081
983 | 2.086 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2296 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1374 | 5.9566 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9158
984 | 2.088 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.2075 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9643 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9235
985 | 2.09 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1855 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.972 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9312
986 | 2.092 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1635 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9797 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.939
987 | 2.094 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1416 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9875 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9467
988 | 2.096 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.1197 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 5.9952 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9544
989 | 2.098 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0979 | 0.02951 | 5.3686 | 13.1373 | 6.0029 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9621
990 | 2.1 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0761 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1373 | 6.0106 | 0.040778 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9698
991 | 2.102 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0543 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1373 | 6.0183 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9776
992 | 2.104 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0326 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1373 | 6.0261 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 5.9853
993 | 2.106 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10042.0109 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0338 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 5.993
994 | 2.108 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9893 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0415 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 6.0008
995 | 2.11 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9677 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0493 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 6.0085
996 | 2.112 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9461 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.057 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 6.0162
997 | 2.114 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9246 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0647 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 6.024
998 | 2.116 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.9032 | 0.02951 | 5.3685 | 13.1372 | 6.0725 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 6.0317
999 | 2.118 | 388.15 | 293.15 | 1373.15 | 95 | 340.65 | 1.9926e-05 | 1.1589e+15 | 1.0226 | 0.69533 | 7.7687 | 55.2 | 0 | 10041.8817 | 0.02951 | 5.3684 | 13.1372 | 6.0802 | 0.040777 | 按单位面积散热损失 qp | 6.0394